## 工作表1
序号 | 问题分级 |  |  | 法规
1 | 一级 | 二级 | 三级（具体问题） | 条例 | 具体内容
1 | 1.1.建筑专业 | 1.1.1.总平面布局和平面布置 | 问题 1.1.1-1：厂房或仓库的火灾危险性分类不符合要求。
2 | 1.1.建筑专业 | 1.1.1.总平面布局和平面布置 | 问题1.1.1-2：厂房内丙类液体中间储罐设置不符合要求。
3 | 1.1.建筑专业 | 1.1.1.总平面布局和平面布置 | 问题 1.1.1-4：有爆炸危险的建筑物防爆措施不符合要求。
4 | 1.1.建筑专业 | 1.1.1.总平面布局和平面布置 | 问题 1.1.1-6：民用建筑内锅炉房、油浸变压器及充油高压电容、开关柜等设置不符合要求。
5 | 1.1.建筑专业 | 1.1.1.总平面布局和平面布置 | 问题 1.1.1-7：民用建筑内柴油发电机房设置不符合要求。
6 | 1.1.建筑专业 | 1.1.1.总平面布局和平面布置 | 问题 1.1.1-8：民用建筑内锅炉、柴油发电机燃料供给管道设置不符合要求。
7 | 1.1.建筑专业 | 1.1.1.总平面布局和平面布置 | 问题 1.1.1-9：消防水泵房、消防控制室设置不符合要求。 | GB 55037-2022-4.1.7, 设计文件 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第8.1.8条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.8条。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第8.1.8条
8 | 1.1.建筑专业 | 1.1.1.总平面布局和平面布置 | 问题 1.1.1-10：燃板耐火等级不满足 | GB 50067-2014-4.2.1 GB 50222-2017-4.0.5 GB 50222-2017-5.2.1,GB 50222-2017-4.0.5 GB50016-2014(2018年版)第5.1.1条、5.1.3条、第5.5.17条 GB50016-2014(2018年版）第6.4.1条 GB50016-2014（18）第6.1 GB50016-2014（2018版）5.2.2条 GB50222-2017第4.0.8条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017 4.0.5条 《建筑设计防火规范》GB50014-2014(2018版),第5.2.2条； 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第7.1.9条 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.4条 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第4.2.1条 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）第5.2.2条
9 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-1：建筑物非承重外墙、房间隔墙和屋面板材料防火性能不符合要求。
10 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-2：建筑内中庭与周围连通空间的防火分隔措施不符合要求。
11 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-3：防火分区之间未采用防火墙或防火卷帘分隔等 | GB 50016-2014-6.1.1 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.4 GB 50016-2014（2018年版）6.1.1条 GB 50016-2014（2018版）-6.1.1、6.1.5、6.2.6、6.2.9、6.3.5、6.5.3；设计文件 GB 50877-2014（2018年版）-5.2.6、5.2.8、5.2.9；设计文件 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.5.3 设计文件, GB50016-2014（2018版）第5.3.3条 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5
12 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-4：地下大型商业用房防火分隔措施不符合要求。
13 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-5：利用带顶棚的步行街进行安全疏散的餐饮、商店等商业设施，防火措施不符合要求。
14 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-6：防火墙设置不符合要求。
15 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-7：防火隔墙或防火分隔措施不满足规范要求。 | GB50016-2014(2018年版)第6.2.2条, 设计文件
16 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-8：民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房，防火分隔措施不符合要求。
17 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-9：建筑内公共厨房防火分隔措施不符合要求。
18 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-10：建筑外墙上、下层开口之间防火分隔措施不符合要求。
19 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-11：建筑幕墙部位防火封堵措施不符合要求。 | GB 50016-2014(2018年 版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6 GB 50016-2014(2018年 版)-6.2.9、6.3.5 GB 50016-2014(2018年版)-6.2.9 GB 50016-2014(2018年版）6.2.9.3条 GB 50016-2014(2018版)-6.1.6；GB 50016-2014(2018版)-6.3.5；GB 50016-2014(2018版)-6.2.4；GB 50016-2014(2018版)-6.2.9 GB 50016-2014-11.0.9 GB 50016-2014-11.0.9, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014（2018年版）-6.2.9，设计文件 GB 50016-2014-5.1.2, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-6.1.6 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.4, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.4, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-6.5.1 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-6.3.6 GB 50016-2014-6.2.5 GB 50016-2014-6.2.6 GB 50016-2014-6.2.6, 设计文件 GB 50016-2014-6.2.9 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.1.6 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.4, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-6.3.6, GB 50016-2014-5.1.2 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-6.3.6, GB 50016-2014-6.1.6 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, 与设计文件不符 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-6.2.9, GB50016-2014-6.35 GB 50016-2014-6.2.9-3 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-6.4.1 GB 50016-2014-6.5.3 GB 50016-2014第6.3.5条；, GB50045-95（2005年版）第5.3.3条 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6, GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5；设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6，6.2.9，6.3.5，6.3.6 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6，6.5.3 GB 50016-2014（2018年版）-6.2.6；设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.2.9 GB 50016-2014（2018年版）-6.2.9, GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.2.9、6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5、6.4.3 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5，6.3.6；设计文件 GB 50016-2014（2018年版）6.1条 GB 50016-2014（2018年版）6.2.6条 GB 50016-2014（2018年版）6.2.6，设计文件 GB 50016-2014（2018年版）6.2.9条 GB 50016-2014（2018年版）6.3.4 GB 50016-2014（2018年版）6.5.1条 GB 50016-2014（2018年版）第6.2.9条 GB 50016-2014（2018年版）第6.2.9条、6.3.5条 GB 50016-2014（2018年版）第6.2.9条、第6.3.5条 GB 50016-2014（2018版）-6.1.6; GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.4、6.2.9条 GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.9、6.3.4、6.3.5、6.4.4 GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6 GB 50016-2014（2018版）-6.2.6 GB 50016-2014（2018版）-6.2.6, 设计文件 GB 50016-2014（2018版）-6.2.6、6.3.4；设计文件 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9,6.3.5条 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9; GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.2.4 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5条 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5；设计文件 GB 50016-2014（2018版）-6.3.5 GB 50016-2014（2018版）-6.5.3 GB 50016-2014（2018版）-6.5.3；GB 50877-2014-5.2.9 GB 50045-95（2025年版）第5.3.3条 GB 55037-2022-6.3.3、6.3.4、6.3.5 GB 55037-2022-6.3.4 GB 55037-2022-6.3.4、6.3.5, 设计文件 GB 55037-2022第6.3.4条 GB 55037-2022第7.1.16条 GB/T 51410-20206 第5.4.3条, GB50877-2014-5.3.2、5.3.6, GB 50016-2014-6.5.1; GB50015-2014(2018年版)第6.2.9条, GB55037-2022 第6.3.4条 GB50015-2014(2018年版)第6.3.5条, GB55037-2022 第6.3.4条 GB50016(2018年版)-6.2.9 GB50016(2018年版)-6.2.9，6.3.5 GB50016-2006-7.2.7 GB50016-2014 (2018年版)-6.2.9 GB50016-2014 (2018年版)-6.2.9，设计文件 GB50016-2014 第6.3.4条 GB50016-2014 （2018版）-6.2.9、6.3.5；设计文件 GB50016-2014(2018)-6.3.5;设计文件 GB50016-2014(2018年版)- 6.2.6；设计文件 GB50016-2014(2018年版)- 6.2.9、6.3.5 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6，设计文件 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6；设计文件 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6，6.2.9，6.3.6 GB50016-2014(2018年版)-6.2.9 GB50016-2014(2018年版)-6.2.9、6.3.5 GB50016-2014(2018年版)-6.2.9、6.3.5；设计文件 GB50016-2014(2018年版)第6.2.6条。 GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条 GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条、第6.3.5条, 设计文件 GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条。 GB50016-2014(2018年版)第6.3.4条 GB50016-2014(2018年版)第6.5.3-4条 GB50016-2014(2018年版）第6.2.6条 GB50016-2014(2018年版）第6.2.9 6.3.5条 GB50016-2014(2018年版）第6.2.9条 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014(2018版) 6.3.5 GB50016-2014(2018版）-6.2.9 GB50016-2014(2018版）—6.2.9 GB50016-2014(2018版）第6.5.3条 GB50016-2014-6.2.9 GB50016-2014第6.1.6条、第6.2.9条、第6.3.5条 GB50016-2014第6.2.4条 GB50016-2014第6.2.9.3条 GB50016-2014第6.2.9条 GB50016-2014第6.3.5条 GB50016-2014第6.3.5条；设计文件 GB50016-2014（2018年版第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条 GB50016-2014（2018年版）第6.1.3条。 GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条 GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条；设计文件 GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条和第6.2.9条 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条、第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条。 GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 GB50016-2014（2018年版）第6.5.3条 GB50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.4、6.2.9、6.3.5 GB50016-2014（2018版）-6.2.4、6.2.9 GB50016-2014（2018版）-6.2.9 GB50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.4、6.3.5；设计文件 GB50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5；设计文件 GB50016-2014（2018版）第6.2.9条 GB50016-2014（2018版）第6.3.5条 GB50016-2014（2018版）第6.5.3条 GB50016-2014（2018）版6.2.9条 GB50016-2015(2018版）-6.2.9；6.5.1 GB50045-95-5.2.5、5.3.3 GB50098-98第4.3.3条 GB50877-2014-5.2.9, GB 50016-2014（2018版）-6.5.3 GB50877-2014第5.2.9 GB55037-2022.6.3.4条 GB55037-2022第6.3.4条 GB_50016-2014(2018年版) 第6.2.5条 GB_50016-2014(2018年版) 第6.2.9条 GB_50016-2014(2018年版)第6.2.9条 《建筑设计防火 规范》GB 50016-2014（2018 年版）第5.1.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.3条、第6.2.6条 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018版）第6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6条；设计文件 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第6.2.9、6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.6条；, 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第5.3.10条；, 设计图纸 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条、第7.3.8条；设计文件 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）-6.2.9 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）-6.3.5 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条、第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条、第6.3.5条。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.3.4条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.2.9条、第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条,《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.6条,《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.4条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条，设计文件 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.5.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）第6.1.6、6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）第6.2.6条 《建筑设计防火规范》（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》（2018版）, 第6.2.9条 《建筑设计防火规范》（2018版）GB50016-2014,第6.2.9条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.2.6条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.2.9第3条 《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第4.0.5条；设计文件; 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.3.4条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 6.3.4 条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第6.3.4条、第6.3.5条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第6.3.4条； 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.2.1条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.3条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.3条, 6.3.4条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.3条, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.4条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.5条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》第5.2.9条 《防火卷帘》GB14102-2005第4.1条； 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第5.2.9条；, 设计图纸 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.2.6 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.2.9 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.2.9; 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.3.5 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.3.5; 建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018版）-6.2.9 建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5 建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018版）-6.3.5 建筑设计防火规范GB50016-2014-6.2.9、6.3.5 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版） 第6.2条 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）6.1, 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）6.5 设计图纸 设计图纸, GB 50877-2014-5.3.5, GB 50877-2014-5.3.6 设计文件, GB 50016-2014-6.5.3 设计文件, GB 50016-2014（2018年版）-6.4.1 设计文件, GB50016(2018版）-6.2.9 设计文件, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条第3款, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条 设计文件GB 50016-2014(2018年版)- 5.1.2、6.3.5 设计文件GB 50016-2014（2018年版）-6.1.1, GB 50016-2014-6.3.5 设计文件， 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.7.3条 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.2.6、6.2.7、6.4.1 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.2.6、6.3.4 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.5.3 设计文件；GB50016-2014(2018年版)-5.1.2 设计文件；GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条、第6.3.5条 设计文件；GB50016-2014(2018年版）第6.2.9、6.3.4条 设计文件；《建筑设计防火规范》（2018版）GB50016-2014,第6.2.6条 设计文件；建筑设计防火规范GB50016-2014-6.2.9、6.3.5
20 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-12：附设在建筑内的重要设备用房，与其它部位之间的防火分隔措施不符合要求。
21 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-13：给水、电气等管道穿越楼板、墙体处封堵不符合规范要求。
22 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-14：风管穿越隔墙或楼板处防火封堵不符合规范要求。
23 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-15：变形缝部位防火措施不符合要求。
24 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-16：楼梯间防火措施不符合要求。
25 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-17：室外疏散楼梯防火措施不符合要求。
26 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-18：疏散门设置不符合要求。
27 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-19：疏散走道两侧墙体耐火极限不符合要求。 | GB 50016-2014（2018版-5.1.2 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条
28 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-20：防火隔间设置不符合要求。
29 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-21：避难走道设置不符合要求。
30 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-22：防火门设置不符合要求。
31 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题1.1.2-23：重症监护室（ICU）与外部相邻区域能否采用乙级防火门？
32 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-24：防火窗设置不符合要求。
33 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-25：防火卷帘设置不符合要求。
34 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-26：人防区域防火门设置不符合要求。
35 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-27：钢质建筑构件耐火极限不符合要求。
36 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-28：钢结构防火保护措施不符合要求。 | GB 50016-2014（2018年版）-5.1.2， 设计文件
37 | 1.1.建筑专业 | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-29：材料燃烧等级不符合规范要求 | GB 50016-2014-5.1.2 GB 50016-2014-5.5.9 GB 50016-2014-6.1.4 GB 50016-2014-6.2.5 GB 50016-2014-6.3.4 GB 50016-2014-6.4.14 GB 50016-2014-7.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-5.1.2 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.3 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.4 GB 50016-2014（2018年版）6.2.9条 GB 50016-2014（2018年版）6.3.4条 GB 50016-2014（2018年版）6.4.3条 GB 50016-2014（2018年版）6.5.1条 GB 50016-2014（2018年版）7.2.5条 GB 50016-2014（2018版）-6.1.4 GB 50016-2014（2018版）-6.2.3 GB 50352-2019-6.8.7 GB 50877-2014-5.3.1 GB 50877-2014（2018）-6.5.1条3款
38 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-1：厂房或仓库安全疏散不符合要求。
39 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-2：电子工业洁净厂房安全疏散不符合要求。
40 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-4：通向屋面的楼梯间疏散门或屋面疏散通道设置不符合要求。 | GB 50016-2014-10.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-5.5.18 GB 50016-2014-5.5.18, GB 50016-2014-6.4.11, GB 50016-2014-5.5.15 GB 50016-2014-5.5.19 GB 50016-2014-5.5.19, 设计文件 GB 50016-2014-5.5.21 GB 50016-2014（2018年版） 第6.4.11条 GB 50016-2014（2018年版）-6.4.11 GB 50016-2014（2018版）-5.5.19 GB 50016-2014（2018版）-6.4.11；设计文件 GB50016-2014(2018年版)第5.5.19条, 设计文件 GB50016-2014第10.3.5条 GB50016-2014第10.3.5条, 设计文件 GB50016-2014第5.5.18条 GB50016-2014（2018版）-5.5.30；设计文件 GB50045-95（2005年版） 第6.1.10条，GB 50016-2014第5.5.18条 GB55037-2022第7.1.4.3条；GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条；设计文件 JGJ36-2016第5.2.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.30条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.30条。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.4条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第5.5.19条 与设计不符, GB 50016-2014（2018年版）-6.4.11-3 设计文件, GB 50352-2019-6.3.3, GB 50016-2014（2018版）-6.4.11 设计文件, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)第5.5.19条 设计文件, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条 设计文件, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第10.3.5.1条 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-5.5.19、5.5.21 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.4.11
41 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-5：直通建筑内附设汽车库的电梯，设置不符合要求。
42 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-6：公共建筑安全出口数量不符合要求。
43 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-7：公共建筑疏散楼梯设置不符合要求。
44 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-9：公共建筑内房间的疏散门数量不符合要求。
45 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-12：避难层（间）设置不符合要求。
46 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-13：住宅建筑的避难和安全防护不符合要求。
47 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-14：层自然排烟窗未设置易熔合金件或玻璃球等 | 《防火窗》 GB16809-2008第3.5条
48 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-15：户的避难间门未在其明显部位设置永久性标 | GB 50016-2014-10.3.5, GB 50016-2014-10.3.6 GB 50016-2014-10.3.6, GB 50016-2014-10.3.5 GB 50016-2014-5.5.30 GB 50877-2014-4.3.1, GB 50877-2014-4.3.2 GB50016-2014（2018版）-10.3.5 GB50045-95（2005年版）第9.2.3条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）
49 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-16：材料燃烧性能不符合要求 | GB 50016-2014-10.3.5 GB 50016-2014（2018版）-10.3.4、10.3.6 GB 50016-2014（2018版）-10.3.5 GB 50222-2017-4.0.5 GB 50352-2019-6.8.7 GB 55037-2022第6.5.3条 GB50016-2014(18版）第10.3 GB50016-2014(18版）第5.5 GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条、第10.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条 GB50222-2017第4.0.4条、4.0.5条 GB51309-2018第3.1.4条 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.1条。 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)，第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.2.2条
50 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-17：楼梯二层通往一层楼梯口设置有临时铁栅栏门等不符合要求 | GB 50016-2014（2018版）-10.3.5; 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.5.15条 设计图纸
51 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-18：疏散指示标志不亮 | GB 50016-2014-10.3.5 GB 50016-2014-10.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-10.3.7 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.1、10.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.4, 10.3.5,设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.5, 设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.5；设计文件 GB 50016-2014（2018版）-10.3.4、10.3.6 GB 50016-2014（2018版）-10.3.5 GB 50016-2014（2018版）-10.3.5; GB 55037-2022-10.1.9, 设计文件 GB50016-2014(2018年版)第10.3.5条 GB50016-2014(2018年版)第10.3.5条。 GB50016-2014(2018年版）第10.3.4条 GB50016-2014(2018年版）第10.3.5-1条 GB50016-2014(2018年版）第10.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第10.3.1条 GB50016-2014（2018年版）第10.3.4条、第10.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条、第10.3.5条 GB50016-2014（2018版）-10.3.5 GB50016-2014（2018版）第6.4.11条 GB50045-95（2005年版）第9.2.3条 GB51309-2018第3.1.4条 GB51309-2018第3.2.7条 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.1条。 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第10.3.7条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)，第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条；设计文件 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第4.5.2条。 建筑设计防火规范GB 50016-2014-10.3.5 设计文件, GB 50016-2014（2018年版）-10.3.5 设计文件, GB 50016-2014（2018年版）第10.3.5条 设计文件, GB 50016-2014（2018版）-10.3.5 设计文件, GB 55037-2022-7.1.5 设计文件；GB50016-2014(2018年版)-10.3.5 设计文件；《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条
52 | 1.1.建筑专业 | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-19：疏散指示标志未安装 | GB 50016-2014-10.3.5 GB 55037-2022-7.1.1; GB50016-2014(2018年版)第10.3.5条。 GB50016-2014(2018年版）第10.3.4条 GB50016-2014第7.2.5条 GB50016-2014（2018年版）第10.3.1条
53 | 1.1.建筑专业 | 1.1.4 灭火救援设施 | 问题 1.1.4-1：消防车道设置不符合要求。
54 | 1.1.建筑专业 | 1.1.4 灭火救援设施 | 问题 1.1.4-2：市政规划道路施工等外部因素导致消防车道无法正常使用。
55 | 1.1.建筑专业 | 1.1.4 灭火救援设施 | 问题 1.1.4-3：消防救援场地和入口设置不符合要求。
56 | 1.1.建筑专业 | 1.1.4 灭火救援设施 | 问题 1.1.4-4：消防电梯设置不符合要求。
57 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题1.2.1-1：消防取水口（井）设置不合理或未设置盖板和标志牌。
58 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-2：消防水池（箱）液位显示装置设置不符合规范要求。
59 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-3：消防水泵性能参数不满足规范要求。
60 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-4：消防水泵压力测试装置（压力表）安装在止回阀下游。
61 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-5：消防水泵吸水管安装不符合规范要求。
62 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-6：消防水泵吸水管过滤器选型不符合要求。
63 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-7：消防水池防水套管选型不符合要求。
64 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-8：消防水泵吸水管、出水管控制阀安装不符合要求。
65 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-9：消防水泵吸水管、出水管压力表设置不符合要求。
66 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-10：消防水泵出水管水锤消除器安装不符合要求。 | GB 50974-2014-5.1.6, GB 50974-2014-5.1.11, GB 50974-2014-5.1.17, GB 50974-2014-5.5.5, GB 50974-2014-8.3.3, GB 50974-2014-8.2.8, GB 50974-2014-12.3.2 设计文件, GB50974-2014第8.3.3条。
67 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-11：消防水泵出水管持压泄压阀安装不符合要求。 | GB 50974-2014-11.0.12、11.0.4、5.1.17; 设计文件 图纸文件。
68 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-12：消防水泵出水干管压力开关安装不符合要求。
69 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-13：高位消防水箱及其附属设施设置不符合要求。
70 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-14：高位消防水箱出水管流量开关设置不符合要求。
71 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-15：消防水泵控制柜设置不符合要求。
72 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-16：消防水泵接合器安装不符合要求。
73 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-17：室外消火栓安装不符合要求。
74 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-18：室内消火栓箱内部配件不符合要求。 | GB 50016-2014-8.1.10, 设计文件 GB 50099-2011-10.2.7 GB 50222-2017-4.0.2 GB 50222-2017-4.0.2, GB 50974-2014-12.3.10 GB 50222-2017-4.0.2, GB 50974-2014-12.3.10, 设计文件 GB 50222-2017-4.0.2, GB 50974-2014-12.3.9, GB 50974-2014-12.3.10, 设计文件 GB 50222-2017-4.0.2, GB 50974-2014-12.3.9, 设计文件 GB 50222-2017第4. 0.2条 GB 50974-2014, 第7.4.2条 GB 50974-2014, 第7.4.2条, GB 50974-2014, 第7.4.2条 GB 50974-2014-11.0.4 GB 50974-2014-12.3.10 GB 50974-2014-12.3.10, GB 50222-2017-4.0.2 GB 50974-2014-12.3.10, GB 50974-2014-12.3.9 GB 50974-2014-12.3.10, GB 50974-2014-7.4.7 GB 50974-2014-12.3.10, GB50222-2017-4.0.2 GB 50974-2014-12.3.10, 设计文件 GB 50974-2014-12.3.9 GB 50974-2014-12.3.9, GB 50974-2014-12.3.10 GB 50974-2014-12.3.9, 设计文件, GB 50974-2014-12.3.10 GB 50974-2014-13.2.13 GB 50974-2014-14.0.12、12.3.9 GB 50974-2014-7.4.2 GB 50974-2014-7.4.2, 设计文件 GB 50974-2014-第7.4.2条、第12.3.10条，GB50222-2017第4.0.2条 GB 50974-2014第12.3.10条, GB50222-2017-4.0.2 GB50084-2017第6.5.3条；GB50974-2014第8.2.10条。 GB50140-2005第12.2.3条；GB50222-2017 第 4.0.2 条 GB50222-2017 第 4.0.2 条 GB50222-2017 第4.0.2条 GB50222-2017 第4.0.2条。 GB50222-2017---4.0.2 GB50222-2017-4.0.2 GB50222-2017-4.0.2、GB50974-2014 -12.3.9 GB50222-2017第4.0.1条 GB50222-2017第4.0.2 GB50222-2017第4.0.2条 GB50222-2017第4.0.2条。 GB50222-2017第4.0.2； GB50974-2014 12.3.9 GB50974-2014 12.3.10 GB50974-2014 第12.3.10.4条 GB50974-2014 第12.3.10条 GB50974-2014 第12.3.19条 GB50974-2014---第12.3.10条、第13.2.13条 GB50974-2014--12.3.10，GB50222-2017 4.0.2 GB50974-2014-12.3.9，GB50974-2014-12.3.10 GB50974-2014第12.2.3-3条，设计文件。 GB50974-2014第12.2.3条 GB50974-2014第12.3.10 GB50974-2014第12.3.10-2条 GB50974-2014第12.3.10-4条 GB50974-2014第12.3.10-5条 GB50974-2014第12.3.10-5条，设计文件。 GB50974-2014第12.3.10.4条 GB50974-2014第12.3.10.7条。 GB50974-2014第12.3.10条 GB50974-2014第12.3.10条; GB50974-2014第12.3.10条，GB50222-2017第4.0.2条 GB50974-2014第12.3.10；GB50222-2017第4.0.2 GB50974-2014第12.3.9.5条 GB50974-2014第12.3.9条, GB50974-2014第7.4.12条及设计文件 GB50974-2014第12.3.9条，GB50140-2005 第5.1.2条，GB50222-2017第4.0.2条 GB50974-2014第13.1.8-4条 GB50974-2014第7.4.8条。 GB50974-2014第8.2.10条 GB50974-2014第8.2.10条, GB50974-2014第12.2.3条 GB50974-2014第8.3.7；第12.3.10条；GB50222-2017第4.0.3 GB50974-204第7.4.2；图纸文件 GB5222-2017第4.0.2条。 GB55036-2022-2.0.10 《建筑内部装修设计防火规范 》GB50222-2017第4.0.2条 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第4..2.5 条、6.1.1 条； 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.10-4 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.2.10条 与设计不符 图纸文件 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 第4.0.2条 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017第4.0.2条 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）第8.1.10条 消火栓箱 GB/T14561-2019 第5.5.2条 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第12.3.10.4条 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第12.3.19.7条 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第14.0.12条 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第7.4.7-3条；第12.3.10条 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974第12.3.10条, 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第7.4.7-3条；第12.3.10条 规范GB50222-2017第4.0.2条 规范GB50974-2014第12.3.10条 规范GB50974-2014第12.3.9 条, 规范GB50222-2017第4.0.2条 规范GB50974-2014第7.4.2条 设计图纸 设计文件, GB 50140-2005-7.1.2, GB 50140-2005-7.2.1 设计文件, GB 50974-2014-12.3.19, GB 55036-2022-10.0.4 设计文件, GB 50974-2014-12.3.9, GB 50974-2014-12.3.10 设计文件, GB50116-2013第4.3.1条 设计文件, GB50974-2014第12.3.9条，GB50140-2005 第5.1.2条，GB50222-2017第4.0.2条 设计文件，GB50974-2014第8.2.10条。 设计文件；, GB 50222-2017第4.0.2条。 设计文件；GB 50974-2014-7.4.2、12.3.10；GB50222-2017 -4.0.2 验收要求
75 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-19：室内消火栓减压措施不符合要求。
76 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-20：室内消火栓箱安装不符合要求。
77 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-21：试验消火栓安装不符合要求。
78 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-22：室内消火栓箱门与其周围墙面颜色一致，无标识或标识不符合规范要求。 | GB 50974-2014-12.3.10 规范GB50222-2017第4.0.2条
79 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-23：个别问题(309项) | 2022江苏省施工图答疑给排水第17条 DB50974-2014--11.0.19 GB 50016-2014-8.1.10 GB 50016-2014-8.1.12, GB 50974-2014-5.4.9 GB 50084 – 2017-6.1.3, GB 50084 – 2017-7.1.10 GB 50084 – 2017-6.5.2 GB 50084 – 2017-6.5.2, GB 50084 – 2017-6.5.3 GB 50084 – 2017-6.5.2, GB 50261-2017-8.0.11 GB 50084 – 2017-7.1.10 GB 50084–2017-6.5.3，GB50116-2013 第4.2.1条 GB 50140-2005-3.2.2 GB 50140-2005-6.1.1 GB 50140-2005-6.2.1, GB 50140-2005-6.2.2 GB 50140-2005-6.2.4 GB 50140-2005-7.1.1, GB 50140-2005-6.1.1 GB 50140-2005-7.2.1 GB 50222-2017第4.0.2条 GB 50261-2017-8.0.11 GB 50303-2015第5.2.5条 GB 50974-2014-11.0.4
80 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-24：以便于日常维护管理及发生火情时使用等不符合要求 | GB 50974-2014-12.3.1
81 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-25：末端试水装置未设置标识 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261 - 2017）第 5.4.5 条。
82 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-26：末端试水阀未设置标识 | GB 50084 – 2017-6.5.3
83 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-27：架空消防管道未注明管道名称和水流方向标 | GB 50084 – 2017-7.1.2 GB 50261-2017-7.2.5 GB 50261-2017第5.2.2 条 GB 50974-2014-12.3.24 GB 50974-2014-8.2.10 GB50084-2017第7.2.3条。 GB50140-2005第7.1.1条 GB50974-2014第12.3.24条，GB50261-2017 第5.2.2条 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第4.0.5 条；《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017第5.2.2 条.
84 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-28：消控室内未见压力开关 | GB 50974-2014-11.0.4 GB50116-2013 -4.2.1、4.3.3 GB50116-2013 -4.2.1、4.3.3条
85 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-29：消防水池检修人孔应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施等不符合要求 | GB 50974-2014-4.3.10
86 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-30：消防水池溢流管未设置防虫网 | GB 50974-2014-4.3.10 GB50974-2014第4.3.10-2条 验收要求
87 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-31：消防管道未刷红色油漆 | GB 50974-2014-12.3.24 GB50974-2014第12.3.24条
88 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-32：消防管道标识不全 | GB 50974-2014-12.3.24 GB50084-2017第6.5.3条。 GB50140-2005 第5.1.3条 GB50222-2017第4.0.2条,, 《GB50974-2014第12.3.10条第4款 GB50222-2017第4.0.2条。 GB50261-2017 第5.2.2条。 GB50261-2017第5.2.2条。 GB50974-2014第12.3.24条。 GB50974-2014第8.2.10条 与设计不符 图纸文件 图纸文件。 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005第4.2.5条 规范GB50261-2017第5.4.5条 规范GB50444-2008第3.1.2条
89 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-33：的灭火器压力不满足规范要求 | GB 50084-2001(2005版)-6.5.1； GB 50084-2001(2005版)-6.5.2；GB 50974-2014-11.0.4 GB 50974-2014-12.3.24 GB50084-2017第7.1.10条 GB50444-2008第2.2.1-6条
90 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-34：部门开启角度不足 | GB50974-2014---12.3.10 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.24条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.10条 产品过期 图纸文件
91 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题 1.2.1-35：阀门未设置锁具 | GB 50974-2014-5.2.4、8.2.10、12.3.24 GB50016-2014第8.1.12条，, GB50974-2014第5.2.4条 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.24条
92 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-1：喷头安装后被污损，不符合要求。 | 50084-2017-7.1.2 GB50016-2014第8.3.4条、设计文件
93 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-2：风管下喷淋安装不符合要求。
94 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-3：格栅吊顶部位喷头安装不符合要求。
95 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-4：斜坡顶棚下喷头安装不符合要求。
96 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-5：喷头挡水板设置不符合要求。
97 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-6：隐蔽式喷头安装不符合要求。
98 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-7：喷头布置不符合规范要求。
99 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-8：喷头选型不符合要求。
100 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-9：自动喷水防护冷却系统安装不符合要求。
101 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-10：仓库自动喷水灭火系统安装不符合要求。
102 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-11：报警阀组安装不符合要求。
103 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-12：报警阀水力警铃安装不符合要求。
104 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-13：喷淋末端试水装置安装不符合要求。 | 50084-2017-6.5.2、6.5.3 GB 50084 – 2017-11.0.1, GB 50084 – 2017-6.5.2, GB 50084 – 2017-6.5.3 GB 50084 – 2017-6.5.2 GB 50084 – 2017-6.5.2, GB 50084 – 2017-6.5.3 GB 50084–2017-6.5.3，GB50116-2013 第4.2.1条 GB 50974-2014-11.0.2 GB50084-2017 第6.5.3条, 设计文件 GB50084-2017-5.0.1、6.5.2 GB50084-2017-6.5.2 GB50084-2017-6.5.2、6.5.3 GB50084-2017第, 6.5.1、6.5.3条 GB50084-2017第6.3.1条；图纸文件。 GB50084-2017第6.5.2, GB50084-2017第6.5.3 GB50084-2017第6.5.2、6.5.3、11.0.1条 GB50084-2017第6.5.2及6.5.3条 GB50084-2017第6.5.2条 GB50084-2017第6.5.2条。 GB50084-2017第6.5.3条 GB50116-2013 ---第4.2.1条，GB50084-2017---第6.5.2条 GB50116-2013 第4.2.1条 GB50261-2017---第7.2.7条 GB50974-2014 第13.2.17.2条。 GB50974-2014---9.3.1 GB50974-2014第11.0.4条。 GB50974-2014第11.04；GB50974-2014第13.2.6-4. 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.1条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.2条 图纸文件 图纸文件。 自动喷水灭火系统设规范GB50084-2017第6.5.1-3条 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 第11.0.1条 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017第7.2.2、7.2.3条 规范GB50084-2017第6.5.2条, 规范GB50084-2017第6.5.3条 规范GB50974-2014第13.2.6条 设计文件, 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017第4.1.3.3条 设计文件, GB 50084-2017第6.5.1、6.5.3、11.0.2 设计文件, GB 50974-2014-11.0.4 设计文件， GB50084-2017 第6.5.2条、第6.5.3条，GB50974-2014 第12.3.24条 设计文件， GB50974-2014 第12.3.24条 设计文件，GB50084-2017 -6.5.2、6.5.3，GB50116-2013 -4.2.1 设计文件，GB50084-2017第6.5.2条，GB50116-2013第4.2.1条
105 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-14：排气阀安装不符合要求。
106 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-15：架空消防管道标识不符合要求。
107 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-16：大型餐饮场所烹饪操作间自动灭火装置设置不符合要求。
108 | 1.2.给排水专业 | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-17：风管下未增设下喷 | GB 50016-2014-11.0.9 GB 50016-2014-8.3.11 GB 50016-2014-8.3.3 GB 50016-2014-8.3.4 GB 50084 – 2017-5.0.13 GB 50084 – 2017-5.0.2, GB 50084 – 2017-6.1.1 GB 50084 – 2017-6.1.3 GB 50084 – 2017-6.2.8 GB 50261-2017-7.2.5 GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》6.9.3 GB50016-2014第8.3.11条 GB50016-2014（2018年版）第8.3.11条 GB50084-2017 第7.1.2条 GB50084-2017 第7.2.3条、7.1.6条 GB50084-2017第7.1.13条, 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0第2.0.21条 GB50084-2017第7.1.13条。 GB50084-2017第7.2.23 GB50084-2017第7.2.3条 GB50370-2005-2.1.2 GB50370-2005-3.2.9
109 | 1.2.给排水专业 | 1.2.3 细水雾灭火系统 | 问题 1.2.3-2：高压细水雾灭火系统管道、管件材质不符合要求。
110 | 1.2.给排水专业 | 1.2.3 细水雾灭火系统 | 问题 1.2.3-3：全淹没开式系统防护区数量、容积不符合要求。
111 | 1.2.给排水专业 | 1.2.3 细水雾灭火系统 | 问题 1.2.3-4：局部应用开式系统产品检测试验数据不符合设计要求。
112 | 1.2.给排水专业 | 1.2.3 细水雾灭火系统 | 问题 1.2.3-5：全淹没开式系统设计流量参数不符合要求。
113 | 1.2.给排水专业 | 1.2.3 细水雾灭火系统 | 问题 1.2.3-6：细水雾灭火系统消防水源设置不符合要求。
114 | 1.2.给排水专业 | 1.2.3 细水雾灭火系统 | 问题 1.2.3-7：泵组系统供水装置功能不符合要求。
115 | 1.2.给排水专业 | 1.2.4 泡沫灭火系统 | 问题 1.2.4-1：泡沫-水喷淋系统泡沫液选型不符合要求。
116 | 1.2.给排水专业 | 1.2.4 泡沫灭火系统 | 问题 1.2.4-2：囊式压力比例混合装置容积及标识不符合要求。
117 | 1.2.给排水专业 | 1.2.4 泡沫灭火系统 | 问题 1.2.4-3：泡沫液储罐安装不符合要求。
118 | 1.2.给排水专业 | 1.2.4 泡沫灭火系统 | 问题 1.2.4-4：固定式泡沫灭火系统响应时间不符合要求。
119 | 1.2.给排水专业 | 1.2.4 泡沫灭火系统 | 问题 1.2.4-5：闭式泡沫-水喷淋系统配置不符合要求。
120 | 1.2.给排水专业 | 1.2.4 泡沫灭火系统 | 问题 1.2.4-6：泡沫-水喷淋系统防护区安全排放或容纳设施不符合要求。
121 | 1.2.给排水专业 | 1.2.4 泡沫灭火系统 | 问题 1.2.4-7：固定式泡沫灭火系统动力源设备设施不符合要求。
122 | 1.2.给排水专业 | 1.2.4 泡沫灭火系统 | 问题 1.2.4-8：泡沫-水喷淋系统联动控制功能不符合要求。
123 | 1.2.给排水专业 | 1.2.5 消防炮灭火系统 | 问题 1.2.5-1：自动跟踪定位射流灭火系统应用场所不符合要求。
124 | 1.2.给排水专业 | 1.2.5 消防炮灭火系统 | 问题 1.2.5-2：与湿式喷淋系统共用喷淋泵时，消防炮主管连接不正确。
125 | 1.2.给排水专业 | 1.2.5 消防炮灭火系统 | 问题 1.2.5-3：消防炮供水支管上未设置手动控制阀。
126 | 1.2.给排水专业 | 1.2.5 消防炮灭火系统 | 问题 1.2.5-4：消防炮支吊架设置不当或无支吊架。
127 | 1.2.给排水专业 | 1.2.5 消防炮灭火系统 | 问题 1.2.5-5：消防炮的安装方向错误。
128 | 1.2.给排水专业 | 1.2.5 消防炮灭火系统 | 问题 1.2.5-6：消防炮设置在保护区中央位置时，其安装形式错误。
129 | 1.2.给排水专业 | 1.2.5 消防炮灭火系统 | 问题 1.2.5-8：安装在室外消防炮的控制箱未设置防雨措施。
130 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-1：防护区启动装置设置不符合要求。
131 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-2：灭火剂输送管道管件安装不符合要求。
132 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-3：气体喷头选型、安装不符合要求。
133 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-4：预制灭火系统设置不符合要求。
134 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-5：气体灭火防护区泄压口设置不符合要求。 | GB 50370-2005-3.2.7 GB50370-2005-3.2.7, GB50116-2013-4.4.2,GB50370-3.2.9 GB50370-2005-3.2.9 GB50370-2005第3.2.7条 《气体灭火系统设计规范》 （GB50370-2005）第3.2.7条 规范GB 50370-2005第3.2.7条
135 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-6：气体灭火防护区联动控制不符合要求。
136 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-7：气体灭火防护区实际喷放浓度不符合要求。
137 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-8：气体灭火防护区设置不符合要求。
138 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-9：气体灭火系统储瓶间设置不符合要求。
139 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-10：气体灭火系统储存装置设置不符合要求。
140 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-11：气体灭火系统管材、管道连接件选型不符合要求。
141 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-12：气体灭火系统管网安装不符合要求。
142 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-13：气体灭火系统操作、控制功能不符合要求。
143 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-14：气体灭火系统安全设施不符合要求。
144 | 1.2.给排水专业 | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-15：气灭防护区未封闭 | GB50263-2007第5.3.4条。 GB50370-2005第3.2.4条 GB50370-2005第3.2.9条;
145 | 1.2.给排水专业 | 1.2.7 干粉灭火系统 | 问题 1.2.7-1：防护区开口设在底面。
146 | 1.2.给排水专业 | 1.2.7 干粉灭火系统 | 问题 1.2.7-2：一个防护区内的预制灭火装置设置数量不符合规范要求。
147 | 1.2.给排水专业 | 1.2.7 干粉灭火系统 | 问题 1.2.7-3：选择阀未采用快开型阀门。
148 | 1.2.给排水专业 | 1.2.7 干粉灭火系统 | 问题 1.2.7-4：选择阀滞后于容器阀打开。
149 | 1.2.给排水专业 | 1.2.7 干粉灭火系统 | 问题 1.2.7-5：灭火系统主管道上未设置压力信号器或流量信号器。
150 | 1.2.给排水专业 | 1.2.7 干粉灭火系统 | 问题 1.2.7-6：干粉灭火系统的延时时间小于干粉储存容器的增压时间。
151 | 1.2.给排水专业 | 1.2.7 干粉灭火系统 | 问题 1.2.7-7：启用紧急停止装置后，手动启动装置不能再次启动。
152 | 1.2.给排水专业 | 1.2.8 建筑灭火器 | 问题 1.2.8-1：客房数在50间以上的酒店的公共活动用房灭火器配置为MFZ/ABC4。
153 | 1.2.给排水专业 | 1.2.8 建筑灭火器 | 问题 1.2.8-2：消防控制室等设备间未配置灭火器。
154 | 1.2.给排水专业 | 1.2.8 建筑灭火器 | 问题 1.2.8-3：配置的灭火器已超过报废期限。
155 | 1.2.给排水专业 | 1.2.8 建筑灭火器 | 问题 1.2.8-4：灭火器未配置灭火器箱等。
156 | 1.2.给排水专业 | 1.2.8 建筑灭火器 | 问题 1.2.8-5：灭火器未按照设计图纸安装设置。
157 | 1.2.给排水专业 | 1.2.8 建筑灭火器 | 问题1.2-87：集中布置的充电设施区域或电动自行车停放充电场所灭火器设置不符合要求。
158 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题1.3.1-1：消防用电设备未在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
159 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题1.3.1-2：消防配电线缆明敷时不符合规范要求。
160 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-3：火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时，未埋地敷设
161 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题1.3.1-4：消防联动测试，切断非消防电源时自动扶梯电源未切断。
162 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题1.3.1-5：按一级负荷供电的消防电源设置不符合规范要求。
163 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-6：上标志灯穿管不符合要求 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第10.1.10条3款；《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.6.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第10.1.10条3款；《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第11.2.3条； 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第11.2.5条；《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第10.1.10条3款 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.1、6.8.4条；《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第11.2.3条；《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第10.1.10条3款
164 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-7：与非消防线缆未分开敷设 | GB 50016-2014(2018年版)第10.1.9条 GB 50016-2014-10.1.10 GB 50016-2014-10.1.10, GB 50116 – 2013-11.2.5 GB 50016-2014-10.1.9 GB 50016-2014（2018年版）第10.1.10-3条 GB 50116 – 2013-6.2.6 GB 50116-2013第11. 2. 5条 GB 50116-2013第11.2.5条 GB 50116-2013第3.6.6条 GB 51348-2019-13.7.14 GB 51348-2019-7.6.3 GB 51348-2019表26.1.7 GB 55036-2022第12.0.15条, GB 51348-2019第8.5.13条 GB50016-2014(2018年版)-10.1.0 GB50016-2014-10.1.9 GB50016-2014-10.1.9条文解释 GB50016-2014（2018年版）10.1.9条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 GB50116-2014（2018年版）第10.1.9 GB50116第11. 2. 4 条；
165 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-8：与非消防线路共用桥架 | GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.3条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.3条 GB50116-2013 第10.1.4条；GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条 GB50116-2013第11.2.3条 GB51309-2018第3.6.7-1、3.5.4条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第10.1.10条
166 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-9：井内火警系统共用线槽 | GB50116-2013 -11.2.5 GB50116-2013 第11.2.5条 GB50116-2013第11.2.5条
167 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-10：制箱的断路器未采用単磁型 | GB50016-2014(2018年版第10.1.9条 GB50016-2014(2018年版）-10.1.9 GB50016-2014(2018年版）第6.2.9-3条 GB51309-2018第3.5.4 GB51309-2018第4.3.1条；GB55024-2022第6.1.1条 GB51348-2019第7.6.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版）10.1.10 1条
168 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-11：动线路明敷时未穿经防火处理的金属管保护 | GB50016-2014(2018)-10.1.9 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条10.1.10条 设计图纸
169 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-12：包括敷设在吊顶内/请全面自查等个别问题(332项) | GB 50016-2014 &lt;2018 版>第 10.1.10 条 GB 50016-2014 &lt;2018版>第 10.1.9条 GB 50016-2014 - 10.1.10.3 GB 50016-2014 （2018年版）第10.1.10条 GB 50016-2014 （2018年版）第10.1.10条。 GB 50016-2014 （2018年版）第10.1.9条 GB 50016-2014(2018年版) 10.1.10.3 GB 50016-2014(2018年版)第10.1.9 条。 GB 50016-2014(2018年版）第10.1.10, GB51348-2019第7.6.3 GB 50016-2014-10.1.1 GB 50016-2014-10.1.10 GB 50016-2014-10.1.10, GB 50116 – 2013-6.8.2 GB 50016-2014-10.1.9 GB 50016-2014-10.3.3 GB 50116 – 2013-6.2.2, GB 50016-2014-10.3.3, GB 50116 – 2013-6.2.2 GB 50016-2014-6.2.9 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-10.1.10 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50116 – 2013-11.2.5 GB 50016-2014-6.2.9, GB 51309 – 2018-3.5.4 GB 50016-2014-6.2.9, GB50054-2011-6.3.6 GB 50016-2014第10.1.10-3条、GB 51348-2019表26.1.7
170 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-13：室配电箱进线未采用单磁开关 | GB 51348-2019-7.6.3 GB50016-2014(2018)-10.1.9 GB50016-2014(2018年版)10.1.10-3条 GB50016-2014第10.1.10-3条 GB50016-2014（2018年版）10.1.10条第3款 GB50016-2014（2018年版）10.1.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第10.1.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.7.11条
171 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-14：市电监测线路未接入 | GB50054-2011第7.6.19 GB50116-2013第11.2.5 GB51309-2018第3.6.7
172 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-15：急照明线缆敷未分桥架敷设 | GB50016-2014(2018年版)10.1.10条3款 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10-3条, JGJ16-2008第8.10.8条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条, GB55024-2022第6.1.1条 不符合GB55024-2022第6.1.1条。, 不符合GB50016-2014第10.1.10（3）条。
173 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-16：报警联动线路未采用低烟无卤耐火型线缆 | GB 50016-2014-10.1.10 GB50016-2014(2018)第10.1.9条 GB50016-2014(2018)第10.1.9条； GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.3条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条 GB50016-2014第10.1.9条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条， GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 GB50016-2014（2018版）第10.1.9条 GB50116-2013第11.2.2条 GB50116-2013第11.2.5条 GB51348-2019第13.5.10条 GB51348-2019第7.6.3条 GB51348-2019第8.1.6条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.6.3 设计图纸
174 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-17：消防和安防线缆不应同桥架混合敷设 | GB50016-2014(2018年版) 第10.1.9条 第10.1.10.3条
175 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-18：消防和非消防线路不应共管混合敷设 | GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.3条 GB50116-2013第6. 8.2条 GB50116-2013第6.8.4条
176 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-19：消防广播线缆未单独穿管敷设 | GB 50016-2014第10.1.10-3条、GB 51348-2019表26.1.7 GB 51348-2019表26.1.7 GB50116-2013第11.2.5 GB50116-2013第11.2.5条，GB 51348-2019表26.1.7
177 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-20：消防明敷管线未采用金属管及防火保护措施 | GB50016-2014-10.1.10
178 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-21：消防模块不应设置在配电箱内 | GB 50116 – 2013-6.8.2 《低压配电设计规范》GB50054-2011第4.1.3条
179 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-22：消防模块不应设置放在配电箱内 | GB50016-2014(2018年版)-10.1.9. GB50016-2014-10.1.9, GB51309-2018-4.4.1.4 GB50116-2013-6.8.2
180 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-23：消防电梯配电箱未设置明显标识 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第10.1.10条 《建筑防火设计规范》GB50016-2014（2018版）第10.1.10条
181 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-24：消防配电回路明敷时应穿金属管保护等不符合要求 | GB 50016-2014 - 10.1.10.1 GB50016-2014 -10.1.10.1 GB50016-2014(2018年版) 第10.1.10.1条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条 不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条要求
182 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-25：照明配电箱等未设置在配电间内 | GB 50016-2014-10.1.10 GB50016-2014(2018)第10.1.9 GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条
183 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-26：电回路明敷时未穿金属管保护 | GB 50016-2014-10.1.10 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条、GB50116-2013第6.8.4条 GB51348-2019-7.6.3
184 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-27：电箱出线电缆未采用耐火型 | GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条
185 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-28：的消防模块处未设 | GB 50016-2014-10.1.9 GB50116-2013第6.8.4条。 GB50116第4.2、 4.3、 11.2.5条；
186 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-29：线路未采用金属管保护 | GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10.3条。 GB 50116-2013第11. 2. 2条 GB 51309-2018-4.3.1.2 GB50016-2014(2018版)-10.1.9条。 GB50016-2014(2018版）-10.1.9 GB51348-2019-8.1.5、8.5.13；GB50116-2013-11.2.4、11.2.5、; GB50166-2019-3.2.12。 GB51348-2019-8.11.8 GB51348-2019第8.5.13条 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013 第11.2.3条。
187 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-30：配电箱未设置明显标识 | GB 50016-2014 （2018年版）第10.1.9条 GB50016-2014-10.1.9 GB51348-2019 第7.6.3条
188 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-31：闭式金属槽盒未采取防火保护措施 | GB 50016-2014-10.1.10 GB 50116 – 2013-6.8.4, GB 50016-2014-10.1.10, GB 50116 – 2013-6.8.4 GB 50016-2014-10.1.10, GB 50116 – 2013-6.8.4 GB50016-2014(2018年版）10.1.10
189 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-1：短路隔离器未设置或设置不符合规范要求。
190 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-2：消防控制室内消防设备布置及安装不符合规范要求。
191 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-3：是否需要设置消防水泵和风机控制功能的“强启柜”？
192 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-4：防火门监控系统门磁故障或无信号反馈等。
193 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-5：用于疏散通道上防火卷帘联动控制的感温探测器未设置或设置不符合规范要求。 | GB 50116 – 2013-4.6.3 GB50116-2013 第4.6.3.1条 GB50116-2013第4.6.3-1 GB50116-2013第4.6.3.1条 GB50116-2013第5.2.1条、4.6.3条
194 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-6：声光报警器与消防广播不能交替循环播放。
195 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-7：多栋楼共用地下室车库时，应急广播和声光报警器如何启动？
196 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-8：消防应急广播馈线电压未采用安全电压。
197 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-9：探测器设置未考虑梁的影响因素。
198 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-10：点型探测器的设置不符合规范要求。
199 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-11：火灾探测器在格栅吊顶场所的设置不规范。 | GB 50016-2014（2018版）10.1.10 GB 50116 – 2013-12.4.3 GB 50116 – 2013-3.4.2 GB 50116 – 2013-6.2.1 GB 50116 – 2013-6.2.2 GB 50116 – 2013-6.2.3 GB 50116 – 2013-6.2.3, 设计文件 GB 50116 – 2013-6.2.3,GB 50116 – 2013-6.2.3, GB 50116 – 2013-6.2.5 GB 50116 – 2013-6.2.5、6.2.3 GB 50116 – 2013-6.2.6 GB 50116 – 2013-6.2.6, 设计文件 GB 50116-2013-6.2.3 GB 50116-2013第6.2.15条 GB50016-2014第10.3.1条, GB50116-2013第6.2.2-1条 GB50016-2014第8.4.1条及其条文说明, GB50116-2013第12.4.1条 GB50016-2014（2018版）第11.2.5条。 GB50116-2013 第3.1.1条 GB50116-2013-12.4.1 GB50116-2013第11.2.3条 GB50116-2013第4.4.3条 GB50116-2013第5.2.1条 GB50116-2013第5.2.2.3条 GB50116-2013第6.2.11条；GB50016-2014(2018)第10.3.3条 GB50116-2013第6.2.15-5条 GB50116-2013第6.2.2.1条 GB50116-2013第6.2.2.1条，且与设计不符 GB50116-2013第6.2.2.1条； GB50116-2013第6.2.2.1条；与设计文件不符 GB50116-2013第6.2.2.2条 GB50116-2013第6.2.2.3条 GB50116-2013第6.2.2.条 GB50116-2013第6.2.2条 GB50116-2013第6.2.3.3条 GB50116-2013第6.2.3条 GB50116-2013第6.2.3条；GB51309-2018第3.2.1.6条 GB50116-2013第6.2.5条 GB50116-2013第6.2.5条；设计文件 GB50116-2013第6.2.6条 GB50116-2013第6.2.6条； GB50116第6. 2. 3条； GB50116第6.2.3条； GB50166-2019 3.3.13-1条 《南京市电动汽车库防火设计导则》第9.1条 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.9条。 不满足验收要求 火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013 6.2.2条 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第6.2.18条 设计文件、GB50116-2013第6.2.3条
200 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-12：感温火灾探测器在格栅吊顶场所应如何设置？
201 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-13：消防电梯前室未设置火灾光警报器。 | GB 50116 – 2013-6.5.1
202 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-14：消防水泵房、发电机房、消防值班室等未设置消防专用电话分机。 | GB 50116 – 2013-6.7.4 GB 50116 – 2013-6.8.4 GB 50116-2013第6.8.4条 GB51348-2019-7.6.3.
203 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-15：模块设置在配电（控制）柜（箱）内。
204 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-16：消防模块无标识。
205 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-17：厨房可燃气体探测报警系统未设置火灾声光警报器。
206 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-18：火灾报警系统设备主电源供电回路设置了剩余电流动作保护或过负荷保护装置。
207 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-19：不同的线路穿在同一管内或强弱电线路敷设在同一桥架内等。
208 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-21：火灾自动报警联动系统的传输线路保护方式不符合要求。
209 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-22：火灾报警控制器线缆未标明编号等。
210 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-23：控制器的主电源采用插头连接。
211 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-24：火灾光警报装置设置不符合规范要求。
212 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-25：消防用电设备的金属外壳未设接地保护或设置不符合要求。
213 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-26：消防控制室未设置图形显示装置，或设置但不能接收相关信号等。
214 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-27：上应急照明灯未见点亮 | GB50116-2013第4.10.3条，不符合验收要求 GB50116-2013第4.8.1条 GB50116-2013第4.9.2条 GB51309-2018第3.2.5条III-2项 GB51309-2018第3.6.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.8.8条
215 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-28：个别问题(294项) | B50116-2013第6.7.4 GB 50016-2014-10.1.10 GB 50016-2014-10.1.10, GB50116-2013第4.6.3 GB 50016-2014-10.2.3 GB 50016-2014-10.3.3 GB 50116 – 2013-10.1.4 GB 50116 – 2013-11.2.3 GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116 – 2013-4.10.1, GB 51309 – 2018-3.6.9 GB 50116 – 2013-4.10.2 GB 50116 – 2013-4.10.3 GB 50116 – 2013-4.4.2 GB 50116 – 2013-4.5.2 GB 50116 – 2013-4.7.1 GB 50116 – 2013-4.8.6 GB 50116 – 2013-4.8.8, GB 50116 – 2013-4.9.2, GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116 – 2013-4.9.1 GB 50116 – 2013-4.9.2 GB 50116 – 2013-6.7.4 GB 50116 – 2013-6.8.1
216 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-29：人防区域模块未固定安装 | GB 50116-2013 第6.8.2、6.8.4条 GB 50116-2013第6.8.4条 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第6.8.4条
217 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-30：卷帘联动模块未贴标识 | GB 50116 – 2013-11.2.5 GB 50116 – 2013-4.8.4 GB 50116 – 2013-6.8.4 GB 50116-2013第6.8.2条 GB 51309 – 2018-3.3.2 GB50116-2013 6. 8. 4 GB50116-2013-11.2.7 GB50116-2013-6.8.4 GB50116-2013第6.7.4-1 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.9.1 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.9.1条 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013 第6.8.4条
218 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-31：坡道电动栅杆未动作 | GB 50116 – 2013-4.10.3 GB 50116-2013 4.9.2 GB 50116-2013第4.6.4条
219 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-32：层内门禁电源未送电 | GB 50116 – 2013-4.10.3 GB50116-2013 第4.10.3条 GB50116-2013 第4.7.1条、4.10.3条 GB50116-2013第4.6.1条
220 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-33：层客房内广播未播报 | GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116 – 2013-4.7.1 GB 50116 – 2013-4.8.1 GB 50116 – 2013-4.8.8 GB50116-2013第4.7.1条 低压配电设计规范GB 50054-2011 第4.1.3条, 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013 第4.10.3条 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.10.3条、第4.9.2条。
221 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-34：应急照明未点亮 | GB 50116-2013 第4.9.1条 GB 50116-2013第4.9.2 条。 GB 50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013-4.10.1,4.9.2 GB50370-2005第5.0.6条；GB 50116-2013第4.9.1条； 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.10.3条、第4.9.2条。
222 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-35：指示标志平时未处于节电点亮状态 | GB50116-2013第4.10.1条 GB50116-2013第4.7.1条 GB50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013第4.9.2条； GB51309-2018第3.6.3条
223 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-36：排烟阀联动线未穿金属管保护 | GB50116-2013-11.2.3 GB50116-2013第11.2.3条 GB50116-2013第4.5.3
224 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-37：普通照明未切除 | GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116-2013第4.9.2 GB 50116-2013第4.9.2 条、第4.10.1条。 GB 50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013第4.10.1条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.10.1 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.1条, 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.9.2、4.7.2条。
225 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-38：梯间普通照明未切除 | GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116-2013 第4.10.1条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条
226 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-39：模块未设置标识 | GB50116-2013-6.8.4 GB50116-2013第11.2.5条 GB50116-2013第6.8.3 GB50116-2013第6.8.4条
227 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-40：消防联动控制器未发联动控制信号强制电梯迫 | GB50116-2013第4.10.3条 GB50116-2013第4.5.2条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.7.1
228 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-41：消防联动控制线路未采用耐火电缆 | GB 55036-2022 第12.0.12条 GB50116-2013-11.2.2 GB50116-2013第6.8.4条 JGJ 62-2014第6.3.5条
229 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-42：消防联动时未迫降 | 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.7.1；
230 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-43：消防联动时电梯未迫降至首层 | GB 50116 – 2013-4.7.1 GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条 GB50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013第6.7.4条 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.7.4条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.2.5条
231 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-44：电梯未迫降 | GB 50116 – 2013-4.7.1 GB 50116 – 2013-4.8.6 GB 50116-2013第4.7.1 条 GB50116-2013第4.9.2；4.10.1；4.8.1；4.7.2 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.7.1、4.10.3条。 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.9.2、4.7.2条。
232 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-45：电梯未迫降到 | GB 50116 – 2013-4.7.1 不符合GB50116-2013第4.7.1条
233 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-46：统操作装置处未设消防对讲电话 | GB 50016-2014-10.3.3 GB 50116 – 2013-10.1.4 GB 50116 – 2013-4.9.2 GB 50116 – 2013-6.7.4 GB 55036-2022 第12.0.12条 GB50116-2013-4.9.2 GB50116-2013第4.7.1条 GB50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013第6.8.2条 GB51309-2018-3.6.11-2 JGJ16-2008第13.8.6条, JGJ16-2008第7.6.4条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.8.2条
234 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-47：统操作装置处未设置消防电话分机 | GB50116-2013第6.7.4条
235 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-48：警系统主电源不应设置剩余电流动作保护 | GB 50116 – 2013-10.1.4 GB50116-2013第10.1.4条
236 | 1.3.电气专业 | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题 1.3.2-49：间内消防模块未设置明显标识 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.5条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.4条
237 | 1.3.电气专业 | 1.3.3 应急照明及疏散指示系统 | 问题1.3.3-1：保持视觉连续的方向标志灯等不符合规范要求。
238 | 1.3.电气专业 | 1.3.3 应急照明及疏散指示系统 | 问题1.3.3-2：配电室、消防控制室等发生火灾仍需工作、值守区域，未设置应急照明灯或备用照明。 | GB 50116-2013 第3.4.2 条 GB50116-2013第3.2.3.3条 GB51309-2018 第3.8.11条 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 第3.8.1条、3.6.6条 设计图纸 设计文件、GB50016-2014(2018年版)第10.3.3条 设计文件，GB 50016-2014(2018年版）第10.3.3
239 | 1.3.电气专业 | 1.3.3 应急照明及疏散指示系统 | 问题 1.3.3-3: 走道转角区灯光疏散指示标志不符合规范要求。 | GB 50116-2013 第4.9.1条 GB 51309 – 2018-3.2.7 GB 51309 – 2018-3.2.9 GB 51309 – 2018-3.6.5 GB 51309 – 2018-3.6.5, GB 51309 – 2018-3.2.9 GB 51309 – 2018.3.2.5条。 GB 51348-2019-13.6.3 GB 51348-2019-13.6.5 GB50016-2014(2018年版)第10.3.6条, 设计文件 GB50016-2014(2018年版）10.1.10-1条 GB50016-2014(2018年版）第10.1.10-1 GB50016-2014(2018年版）第10.3.1-4, GB50116-2013第4.9.2 GB50016-2014(2018年版）第10.3.5-2条 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 GB50116-2013第4.9.2条 GB50116-2014(2018年版）第10.1.10-1 GB50370-2005第6.0.2条 GB51309-2018-3.2.1.6 GB51309-2018-3.2.8 GB51309-2018第3.2.1-6 GB51309-2018第4.5.10 GB51309第3.2.1条； 《应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.3.1条 《消防应急照明和疏散指示标志系统技术标准》GB51309-2018第4.5.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.5.3条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.3.1条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.3.1条，《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.1条 建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018年版) 第10.1.10.1条。 民用建筑电气设计标准GB 51348-2019 第13.6.5条。 设计文件；GB50116-2013第4.10.1条；
240 | 1.3.电气专业 | 1.3.3 应急照明及疏散指示系统 | 问题1.3.3-4：楼梯间未设置楼层标志灯、疏散标志灯，或设置不符合规范要求。 | GB 50016-2014(2018年版）第10.1.10-1 GB 51309 – 2018-3.2.11 GB 51309-2018第3.2.10 GB 51309-2018第4.3.1.2条 GB50016-2014(2018年版）第10.1.10-1条 GB51309-2018 第3.2.5,3.2.9 条 GB51309-2018第3.2.10条 GB51309-2018第3.2.10条；不符合验收要求 GB51309-2018第3.2.11条 GB51309-2018第3.2.8.1条 与图纸不符。GB51309-2018第4.5.12条。 设计文件, 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第4.9.2 设计文件、GB 51309-2018第3.2.5条、第3.2.8条 设计文件；GB51309-2018第3.2.9-2
241 | 1.3.电气专业 | 1.3.3 应急照明及疏散指示系统 | 问题1.3.3-5：建筑大型空间或场所应急照明灯具被风管遮挡。
242 | 1.3.电气专业 | 1.3.3 应急照明及疏散指示系统 | 问题1.3.3-6：人员密集场所的疏散出口、安全出口附近未设多信息复合标志灯。 | GB 51309 – 2018-3.2.11, GB 51309 – 2018-3.2.5 GB 51309 – 2018-3.2.11, 设计文件 GB 51309-2018第3.2.11条
243 | 1.3.电气专业 | 1.3.3 应急照明及疏散指示系统 | 问题 1.3.3-7：集中电源装置未设置蓄电池组 | DL/T5044-2014第7.2.1 GB 50116 – 2013-10.1.1 GB 50116-2013之6.2.6条 GB 51309 – 2018-4.4.2 GB 51309 – 2018-4.5.2 GB50116-2013第10.1.1条 GB50116-2013第4.9.2条 GB51309-2018 第3.2.11 GB51309-2018第3.2.11 GB51309-2018第3.6.5.2条
244 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.1 供暖、通风和空气调节系统 | 问题1.4.1-1：防火阀暗装时，未在安装部位设置检修口。 | 50243-2016第6.2.7 50243-2016第6.2.7条 5GB 50370-2005-5.0.6 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.3.5, GB 50370-2005-5.0.5, GB 50370-2005-5.0.6 GB 50016-2014-6.3.5, GB 55037-2022-6.3.5 GB 50016-2014-9.3.11 GB 50016-2014-9.3.11, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-9.3.11, GB 50016-2014（2018年版）-9.3.11条 GB 50016-2014-9.3.12 GB 50016-2014-9.3.13 GB 50016-2014第9.3.11条 GB 50016-2014（2018版）-6.3.5 GB 50243-2016-6.2.7 GB 50243-2016第6.2.7条 GB 50370-2005-5.0.6, GB 50370-2005-5.0.6, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50370-2005第6.0.4条, GB 50016-2014第6.3.5条 GB 50370第5.0.6条；设计要求 GB 51251-2017 第5.2.3条 GB 51251-2017-6.4.1 GB50016-2014 6.3.5条 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014第6.3.5条 GB50016-2014第9.3.11条 GB50016-2014第9.3.12条 GB50016-2014（2018年版） 第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）-6.2.4；设计文件 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第9,3.13条 GB50016-2014（2018年版）第9.3.13条 GB50016-95（2005年版）第8.5.3.3条：垂直风管和每层水平风管交接处的水平管段上。 GB50045-95(2005年版）第8.5.3.2条 GB50243-2016-6.2.7-5 GB50243-2016-6.2.7-5, GB 50016-2014-6.3.5 GB50243-2016第10.3.5条, GB 50016-2014第6.3.5条 GB50243-2016第6.2.7-5条 GB50243-2016第6.3.8.2条 GB50370-2005第6.0.4条, GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50736-2012-6.3.1, GB 50016-2014-9.3.11 GB50736-2012-6.3.9条, GB 50016-2014-9.3.11 GB51251-2017 3.3.8 GB51251-2017第6.4.1.2条 GB51251-2017第6.4.1条 GB55037-2022第6.3.5条：通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处，均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 9.3.11 条, 设计文件 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第9.3.11条, 设计文件 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第9.3.11条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014&lt;2018年版>）第6.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.1-2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第6.4.1-2条 与设计图纸不一致 图纸要求 建筑设计防火规范 GB50016-2014 9.3.11 建筑设计防火规范 GB50016-2014 9.3.13 设计图纸。 设计文件, GB 50016-2014-6.3.5 设计文件;GB50016-2014第6.3.5条 设计文件；GB 50016-2014-9.3.11 设计要求
245 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.1 供暖、通风和空气调节系统 | 问题1.4.1-2：风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不满足规范要求。 | B50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB 50016-2014 (2018 版)第 9.3.13 .2条 GB 50016-2014 （2018 版）第 9.3.13 条第 2 款 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-5.1.2 GB 50016-2014-6.3.5, GB 51251-2017-3.3.8, GB 51251-2017-4.5.7 GB 50016-2014-6.3.5, 设计要求 GB 50016-2014-6.3.5条 GB 50016-2014-9.3.11 GB 50016-2014-9.3.11, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-9.3.11, GB 51251-2017-4.4.10 GB 50016-2014-9.3.11, 设计文件 GB 50016-2014-9.3.13 GB 50016-2014（08年版）-6.3.5 GB 50016-2014（18年版）-6.3.5；GB 50243-2016-6.2.7 GB 50016-2014（2018年版） 第6.3.5条 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5条 GB 50016-2014（2018年版）-9.3.11, GB50016-2014(2018)第5.4.15 GB 50016-2014（2018年版）6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）第9．3．13 条；GB 51251-2017第4.4.8条 GB 50016-2014（2018版）-9.3.11条。 GB 50243-2016-6.2.7 GB 50243-2016-6.2.7.5, GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5 GB 50243-2016第 6.3.8 条, GB 51251-2017第 6.4.1 条第 4 款 GB 51251-2017-3.3.8, GB 50016-2014-6.3.5 GB 51251-2017-4.4.10 GB 51251-2017-4.4.8, GB 50016-2014-6.3.5 GB 51251-2017-4.4.8, 设计要求 GB 51251-2017-4.5.7, GB 50016-2014-6.3.5 GB 51251-2017-6.4.1 GB 51251-2017第6.4.1条 GB 55037-2022-6.3.5 GB50016-2006第9.3.11条 GB50016-2014(2018)-6.3.5；设计文件 GB50016-2014(2018)第6.3.5 GB50016-2014(2018)第6.3.5条 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014(2018版)第6.3.5条 GB50016-2014(2018版）第6.3.5条 GB50016-2014(2018版）第6.3.5条及9.3.11条 GB50016-2014(2018版）第9.3.11条 GB50016-2014年版）第6.3.5条, GB51251-2017第4.4.8条 GB50016-2014第6.3.5条 GB50016-2014第6.3.5条, GB50045-95(2005年版）第5.3.2条 GB50016-2014第9.3.11条 GB50016-2014第9.3.13.2条：防火阀宜靠近防火分隔处设置。, 和设计文件不一致 GB50016-2014（2018年版）9.3.11、6.3.5 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11.3条, GB51251-2017第6.4.1.2条 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条 GB50016-2014（2018年版）第9.3.13.2条 GB50016-2014（2018版）第6.3.5条 GB50045-95（2005年版）第8.5.7条：穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.0m范围内应采用不燃材料及其粘结剂。, 和设计文件不一致。 GB50243-2016-6.2.7 GB50243-2016第6.2.7条 GB50243-2016第6.3.8.2条, GB51251-2017第6.4.1.4条 GB51251-2017第4.4.10条 GB51251-2017第4.4.8条 GB51251-2017第4.4.8条、GB50016-2014(2018版）第6.3.5条 GB51251-2017第5.2.2条, GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB51251-2017第6.4.1.2条；, GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB51251-2017第6.4.1条 GB55037-2022第6.3.5条 GB55037-2022第6.3.5条, 设计文件 gb50016-2014(2018版）第6.3.5条 gb50016-2014（2018年） 9.3.13 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条, 设计文件 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条。 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 9.3.11条 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 9.3.13 条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.3.5条。 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.3.5条。, 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.1.6条。 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.3.5条；设计文件 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014&lt;2018年版>）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014&lt;2018年版>）第9.3.11条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））第6.3.5条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.1-2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.1-2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.4.1条 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第4.4.2条。 与图纸不符 与图纸设计不一致 与设计图纸不一致,与图纸不一致。 和设计文件不一致, GB50016-2014第6.3.5条 图纸要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.5.4条 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版） 第6.3.3条 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版） 第6.3.5条 建筑设计防火规范6.3.5条。 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）6.3.5 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 5.2.5 设计文件, GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 设计文件, GB 50016-2014-6.3.5 设计文件, GB50738-2011第3.2.6条 设计文件GB 51251-2017-3.3.8, 设计文件, 设计文件GB 50016-2014-6.3.5 设计文件；GB 50016-2014-6.3.5 设计文件；GB 50370-2005-5.0.6 设计要求
246 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.1 供暖、通风和空气调节系统 | 问题1.4.1-3：防排烟系统风机与风管采用柔性短管连接，不符合规范要求。
247 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.1 供暖、通风和空气调节系统 | 问题 1.4.1-4：压风机及风管未安装抗震支吊架 | GB 50016-2013-4.4.2 GB 50016-2014 &lt;2018 版>第 6.3.5 条 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）第9.3.10条 GB 50016-2014（2018）-6.2.9 GB 50981-2014 第5.1.4条 GB 51251-2017-3.3.7 GB 51251-2017-3.3.8 GB 51251-2017第4.4.8条 GB 51251-2017第6.3.4条 GB51251-2017第4.4.7条 GB51251-2017第4.5.7条 GB51251-2017第5.2.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第 6.3.4 条 与设计图纸不符 图纸要求
248 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-1：排烟风机未设置在专用机房内等。 | B 50981-2014 第5.1.4条 GB 50045-95（2005年版）-8.4.8 GB 50981-2014-5.1.4条 GB 50981-2014，5.1.4条 GB 51251-2017-4.4.5 GB 51251-2017-4.5.5 GB 51251-2017-5.2.1 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-5.2.3 GB 51251-2017-5.2.4 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.5.2 GB 51251-2017-6.5.3 GB 51251-2017-8.2.3 GB 51251-2017第5.2.2条 GB 55002-2021第 5.1.12 条 GB50981-2014第5.1.4条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.5.3 GB51251-2017第6.5.3条 GB55002-2021第5.1.12条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.2.2 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.2.3 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.5条；《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》(苏建函消防〔2022〕506号)第4.2.9条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.5条；《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》（苏建函消防〔2022〕506号）第4.2.9条 与设计图纸不符 与设计图纸不符, 苏建函消防〔2022〕506号第4.2.9条 图纸文件 设计文件, GB 50016-2014第6.3.5条 设计文件；GB51251-2017第4.4.5 设计文件；GB51251-2017第5.2.2条 设计要求, GB 51251-2017-7.3.2
249 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-2：防排烟风管防火保护应如何设置？ | GB 51251-2017 第6.2.1条 GB50016-2014(2018年版)第6.3.5 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB51251-2017第3.3.8条, GB51251-2017第4.4.8条 GB51251-2017第4.4.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第4.4.8
250 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-3：排烟系统各排烟口风速分配不均，且风速、风量偏差值不符合规范要求。 | GB 50016-2014-8.1.12 GB 50016-2014第8.1.12条 GB 50243-2016-6.2.8 GB 50243-2016-6.3.8.3； GB 51251-2017 第4.4.12条 GB 51251-2017-3.3.5 GB 51251-2017-4.4.12 GB 51251-2017-4.4.12, GB 51251-2017-4.6.14 GB 51251-2017-4.4.12, 设计文件 GB 51251-2017-4.4.13 GB 51251-2017-4.4.8, 设计文件,设计要求 GB 51251-2017-4.5.4 GB 51251-2017-5.1.5 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-5.2.2, GB 51251-2017-8.2.6 GB 51251-2017-5.2.4 GB 51251-2017-5.2.5 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.1.5, 设计文件 GB 51251-2017-6.1.5、6.4.5 GB 51251-2017-6.3.4 GB 51251-2017-6.4.2 GB 51251-2017-6.4.3 GB 51251-2017-6.4.3, GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-7.2.2, 设计文件 GB 51251-2017-7.2.7 GB 51251-2017-7.2.7, GB 51251-2017-4.4.7 GB 51251-2017-7.2.7, GB 51251-2017-5.2.4, GB 51251-2017-7.2.7 GB 51251-2017-7.2.7, 设计要求 GB 51251-2017-7.3.2 GB 51251-2017-8.2.6 GB 51251-2017-8.2.6, 设计文件 GB 51251-2017第3.4.2条 GB 51251-2017第4.3.3条 GB 51251-2017第4.6.13条 GB 51251-2017第4.6.3条 GB 51251-2017第4.6.3条；设计文件 GB 51251-2017第5.2.4条 GB 51251-2017第5.2.4条，设计文件 GB 51251-2017第6.1.5条 GB50045-95(2005年版）第8.4.4条 GB50045-95第8.4.4条 GB51251-2017 4.4.12, 设计文件 GB51251-2017 5.2.3 GB51251-2017 5.2.3条 GB51251-2017 6.1.5条 GB51251-2017-4.4.12 GB51251-2017第4.3.6条 GB51251-2017第4.4.12.3 GB51251-2017第4.4.12.5条, 合GB51251-2017第4.4.12.5条 GB51251-2017第4.6.3条 GB51251-2017第5.1.3条, GB51251-2017第7.2.7条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第5.2.3条 GB51251-2017第5.2.4条规定 GB51251-2017第5.2.5条, GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.1.5条 GB51251-2017第6.1.5条及7.2.7条 GB51251-2017第6.2.2条 GB51251-2017第6.4.1.3 GB51251-2017第8.2.2条 gb51251-2017 4.5.4 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 6.1.5 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 6.1.5 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第4.4.3 条, 设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 6.1.5。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 4.4.12-2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 4.5.4条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.4.12-5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.4.12-5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.4.12条；设计文件。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.5.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.5.4条, 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12条 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.12-5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.2.2条 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995(2005年版)第5.1.6、8.4.4条。 不满足GB 51251-2017第6.1.5条之要求 与设计图纸不一致 与设计图纸不符 与设计图纸不符。 图纸 图纸/GB50016-2006第9.4.6-3条 图纸文件 图纸要求 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第8.5.4条 建筑防烟排烟系统技术标准 4.4.13条7.2.7条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.6.3, 设计文件 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.6.3.1条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第5.2.3条 建筑防烟排烟系统技术标准5.2.4条 规范, GB51251-2017第6.1.5条 设计文件, GB 51251-2017-4.5.4 设计文件, GB 51251-2017-5.2.3, GB 51251-2017-5.1.3, GB 51251-2017-4.5.4 设计文件, GB 51251-2017-6.1.5 设计文件, GB 51251-2017-6.1.5, GB 51251-2017-4.4.12 设计文件, GB 51251-2017-7.2.7 设计文件, GB51251-2017 -6.1.5 设计文件, GB51251-2017 4.4.12 设计文件, GB51251-2017第4.4.12.5条 设计文件，GB51251-2017第4.6.3条规定 设计文件，GB51251-2017第5.2.4条 设计文件；, GB51251-2017第4.2.2条 设计文件；GB 50116 – 2013-4.5.2, GB 50116 – 2013-4.5.1 设计文件；GB 51251-2017-5.1.3 设计要求
251 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-4：排烟风管的连接能否采用薄钢板法兰？
252 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题 1.4.2-5：排烟风机采用橡胶减振装置。
253 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-6：送风机的进风口与排烟风机的出风口设置不符合规范要求。 | GB 51251-2017-3.3.5 GB 51251-2017-3.3.8, GB 51251-2017-4.4.8 GB 51251-2017-4.4.8, GB 51251-2017-6.3.1, GB 51251-2017-3.3.8 GB 51251-2017-5.1.2 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-7.2.2, GB 51251-2017-7.2.4 GB51251-2017-3.3.11、3.3.6 GB51251-2017第3.3.5.3条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.1.5 GB51251-2017第6.1.5条 GB51251-2017第6.2.1.2条, GB55037-2022第4.4.3条 GB51251-2017第6.3.4.2条 GB51251-2017第6.5.5条, GB51251-2017第3.3.5.3条, GB51251-2017第4.4.7条 GB51251-2017第7.3.1、7.3.2条 GB55002-2021第5.1.12条 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 第2.2.4条。, 设计文件。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 3.3.5-3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第3.3.8条及第4.4.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第3.3.8条及第4.4.8条。 与消防文件不一致 图纸文件 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第5.1.3条 设计文件, GB 50016-2014-6.3.5 设计文件, GB51251-2017第4.5.7条
254 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-7：《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 有关条款涉及的窗户可开启部分的有效面积确定。
255 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-8：防烟分区未按要求设置挡烟垂壁。 | GB 51251-2017 第4.2.1条 GB 51251-2017 第6.4.4条 GB 51251-2017-4.2.1 GB 51251-2017-4.6.2 GB 51251-2017-4.6.3 GB 51251-2017-6.4.4 GB 51251-2017-7.2.3 GB 51251-2017-8.2.2 GB 51251-2017第6.4.4条 GB51251-2017 5.2.5 GB51251-2017 6.4.4 GB51251-2017 第6.4.4条 GB51251-2017第4.2.1条 GB51251-2017第4.2.3条 GB51251-2017第4.6.2条 GB51251-2017第5.2.5条 GB51251-2017第6.4.4 GB51251-2017第6.4.4条 GB55036-2022-11.3.2 GB55036-2022-11.3.2, 设计文件 GB55037-2022第7.1.5条：疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m. XFF533-2012第5.2.5条 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.1.5条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.2.5条 不满足GB 51251-2017第4.6.3.1条之要求。 不满足GB 51251-2017第4.6.3.2条之要求 与消防文件不一致 与设计图纸不符 图纸文件 图纸要求 建筑防烟排烟系统技术标准 6.4.4条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.6.2, 设计文件 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.4.4条 暖通设计图纸未提供 消防设施未有效安装 设计图纸。 设计文件, GB 51251-2017-6.4.4 设计文件, 设计文件GB 51251-2017-4.2.1 设计要求
256 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题 1.4.2-9：开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时，吊顶内高度计入储烟仓厚度。
257 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题 1.4.2-10：电动挡烟垂壁未设置现场手动开启装置。 | GB 51251-2017-6.4.4 GB50045-95(2005年版）第8.4.4条 GB51251-2017 5.2.3、5.2.5 与设计图纸不一致 与设计图纸不符 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.4.4条 设计文件,GB 51251-2017-6.4.4
258 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-11：自然排烟窗（口）未设置手动开启装置。 | 4.1.2GB 51251-2017-4.1.2, 设计文件 GB 51251-2017 4.3.5；4.6.3. GB 51251-2017 第4.5.3、7.2.4条 GB 51251-2017 第7.2.4条 GB 51251-2017-3.2.4 GB 51251-2017-4.3.1 GB 51251-2017-4.3.3 GB 51251-2017-4.3.5 GB 51251-2017-4.3.5, GB 51251-2017-4.3.3 GB 51251-2017-4.3.5, GB 51251-2017-4.6.9 GB 51251-2017-4.3.6 GB 51251-2017-4.3.6, 设计要求 GB 51251-2017-4.4.12 GB 51251-2017-4.6.3 GB 51251-2017-4.6.9, GB 51251-2017-4.3.5 GB 51251-2017-5.2.4 GB 51251-2017-5.2.6 GB 51251-2017-6.4.5 GB 51251-2017-7.2.2 GB 51251-2017第4.3.2条 GB 51251-2017第4.6.15条 GB 51251-2017第4.6.3条；设计文件 GB 51251-2017第6.1.5条，GB 51251-2017第5.2.3条 GB 51251第4.3.6条和4.6.3条 GB 55037-2022-8.2.2, GB 55037-2022-8.2.5 GB50045-95（2005版）8.2.2.4条 GB50045-95（2005版）8.2.4条 GB51251-2017 -3.2.4；设计文件 GB51251-2017 4.6.3 GB51251-2017-4.6.3 GB51251-2017第1.0.3条 GB51251-2017第3.2.4条 GB51251-2017第4.3.3.1条, 设计文件 GB51251-2017第4.3.3条 GB51251-2017第4.3.6 GB51251-2017第4.3.6条 GB51251-2017第4.3.6条规定 GB51251-2017第4.3.6条：自然排烟窗（口）应设置手动开启装置，设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），应设置距地面高度1.3~1.5m的手动开启装置。 GB51251-2017第4.6.3.1条 GB51251-2017第4.6.3条 GB51251-2017第5.2.6条 GB51251-2017第6.4.3条 GB51251-2017第6.4.5条 GB51251-2017第6.4.5条, 设计文件 GB51251-2917第4.3.6条 gb51251-2017 6.4.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.3.6 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.6.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.3.6条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.4.12-4条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.6.3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017)第4.6.3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.3.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.3.6条、第4.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.3.6条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.6.3-1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.6.3-1条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.6.3-3条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.6.3-4条；设计文件。 《建筑防烟排烟系统机械标准》（GB51251-2017）第4.3.6条 不满足GB 51251-2017第4.6.3.1条之要求 与消防文件不一致 与设计图纸不符 和设计图纸不一致 和设计图纸不一致。 图纸文件 图纸要求 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第3.2.4条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.1.2条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.3.1条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第5.2.2条 设计文件, GB 51251-2017-4.2.3 设计文件, GB 51251-2017-4.3.6 设计文件, GB51251-2017第4.6.3.2条 设计文件, GB51251-2017第4.6.3.2条, GB51251-2017第4.6.9条 设计文件, 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.6.3.1 条 设计文件, 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.6.3.2 条 设计文件、GB 51251-2017-4.6.3 设计文件。《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.3.5 条。 设计文件，GB51251-2017第4.6.3条 设计文件；GB 51251-2017-4.6.3 设计要求
259 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-12：竖井内未按规范要求设置风管。
260 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-13：280℃排烟防火阀关闭后，不能联锁停止补风机。 | GB 50016-2014 &lt;2018 版>第 6.3.5 条 GB 50016-2014(2018年版)-9.3.11 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.3.5, GB 51251-2017-5.1.3 GB 51251-2017-4.4.10 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.4.1 GB 51251-2017第5.2.4条 GB 51251-2017第6.4.1条 GB 51251-2017第6.4.3条, GB 51251-2017 第6.4.3条 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB50342-2016第6.3.8.2条 GB51251-2017第6.4.1.2条 GB51251-2017第6.4.1.3条 GB51251-2017第6.4.1.4条 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.1-2条。 与设计图纸不一致 设计文件, GB50016-2014-6.3.5 设计文件GB 51251-2017-4.4.10 设计文件GB 51251-2017-5.2.2
261 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-14：设置在吊顶内的排烟管道未进行防火和隔热处理。 | GB 50016-2014 &lt;2018 版>第 6.3.5 条 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50738-2011第8.4.3条 GB 50981-2014 第5.1.4条 GB 51251-2017-4.4.11 GB 51251-2017-4.4.8 GB 51251-2017第 6.2.1.2条 GB50016-2014第9.3.10条 GB51251-2017第3.3.8条 GB51251-2017第4.4.8.4条, GB50016-2014(2018年版）第9.3.10条, GB51251-20147第4.4.8.4条, GB51251-2017第4.4.8.4条 GB51251-2017第4.4.8及4.4.9条 GB51251-2017第6.2.1条 GB51251-2017第8.2.1条 建筑防烟排烟系统技术标准 4.4.8条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第6.3.4.2条 设计文件GB 51251-2017-4.4.12
262 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-16：常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置设置不符合规范要求。 | GB 51251-2017 第6.4.3条 GB 51251-2017-3.3.6 GB 51251-2017-4.5.5 GB 51251-2017-5.1.3 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-5.2.4 GB 51251-2017-5.2.4, GB 51251-2017-5.1.3, GB 51251-2017-5.2.3 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.1.5, GB 51251-2017-7.2.2 GB 51251-2017-6.1.5条 GB 51251-2017-6.4.2 GB 51251-2017-6.4.2, GB 51251-2017-4.4.8 GB 51251-2017-6.4.2, 设计要求 GB 51251-2017-6.4.3 GB 51251-2017-7.2.2 GB 51251-2017-7.2.6 GB 51251-2017第3.1.7条 GB 51251-2017第5.1.3条 GB 51251-2017第5.2.2条, 设计文件, GB 51251-2017第5.2.2条；设计文件 GB 51251-2017第7.2.6条 GB 51251-2017第7.3.1条 GB50045-95（2005年版）第8.3.9条 GB51251-2017第4.4.12条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.4.1.3条 GB51251-2017第6.4.3条 GB51251-2017第7.3.1条 GB55036-2022-11.1.5 gb51251-2017 5.2.2-5 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.2.2 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 6.1.5 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.2.2条 图纸 设计文件, GB 51251-2017-5.1.3 设计文件, GB50045-95第8.4.8条 设计文件, GB50243-2016第6.2.8条 设计文件；《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.3 条第 2 款。2）
263 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-17：常闭加压送风口开启时，加压风机不能自动启动。 | B 51251-2017第7.2.6条 GB 50016-2014-5.1.2 GB 50016-2014-6.4.3 GB 50016-2014-8.1.12 GB 50016-2014（2018年版） 第6.2.7条 GB 50045-95(2005年版）-8.3.7 GB 50045-95（2005年版）-8.3.1, 图纸文件 GB 50981-2014 第5.1.4条 GB 51251-2017-3.1.2 GB 51251-2017-3.1.3 GB 51251-2017-3.3.11 GB 51251-2017-3.3.5 GB 51251-2017-3.3.6, GB 51251-2017-3.3.8 GB 51251-2017-3.4.2 GB 51251-2017-5.1.1 GB 51251-2017-5.1.2, GB 51251-2017-5.1.4 GB 51251-2017-5.1.3 GB 51251-2017-5.1.3, 设计文件 GB 51251-2017-5.1.4 GB 51251-2017-5.2.1 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.3.1 GB 51251-2017-6.3.5 GB 51251-2017-6.4.2 GB 51251-2017-6.4.3 GB 51251-2017-7.2.2 GB 51251-2017-7.2.2, 设计文件 GB 51251-2017-7.2.5 GB 51251-2017-7.2.6, GB 51251-2017-3.3.7, 设计要求 GB 51251-2017-7.3.1 GB 51251-2017第5.1.3条及3.3.8条 GB 51251-2017第7.2.6条 GB 55002-2021第 5.1.12 条 GB50045-95(2005年版）第5.3.2条：电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井，应分别独立设置；其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。 GB50116-2013第4.5.1 GB50981-2014第5.1.4条 GB51251-2017 3.3.2 GB51251-2017第3.2.4条 GB51251-2017第3.3.11条 GB51251-2017第3.3.12条, 设计文件 GB51251-2017第3.3.8条 GB51251-2017第3.4.2条 GB51251-2017第3.4.3，设计文件 GB51251-2017第3.4.4.3条 GB51251-2017第3.4.4条 GB51251-2017第4.4.5条 GB51251-2017第5.1.2条 GB51251-2017第5.1.3.2条 GB51251-2017第5.1.3条 GB51251-2017第6.1.5条 GB51251-2017第6.2.2条 GB51251-2017第6.2.3条 GB51251-2017第6.3.4.2条, GB51251-2017第6.3.1条 GB51251-2017第6.4.2条 GB51251-2017第6.4.3条 GB51251-2017第6.5.2条 GB51251-2017第7.2.6条 GB51251-2017第7.2.6条, GB51251-2017第7.3.1条 GB51251-2017第7.3.1条 GB51251-2017第7.3.1条、5.1.3条 GB51251-2017第7.3.1条规定。,GB51251-2017第7.3.1条 GB51251-2017第8.2.1.1条 GB51251-2017第8.2.1条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.1.9条 《建筑防排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.1 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017) 第5.1.1 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.1 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.2 条, 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.3 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.5.1 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 6.1.5 条。, 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.2 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 6.1.5。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第3.4.4-3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条, 设计文件。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.3.11条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.3.6-2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.3.6-3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.4.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.2条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.3条；设计文件 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第5.3.7条 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995(2005年版)第8.3.1条和第8.3.2条。 与消防文件不一致 与设计要求不一致 图纸文件 图纸要求 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第3.3.5.5条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第5.1.3条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.4.3条 设计文件, GB 51251-2017-5.1.3 设计文件, GB51251-2017第6.2.3条 设计要求 设计要求, GB 51251-2017-3.3.11, GB 51251-2017-3.3.11
264 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-18：排烟风机入口处的排烟防火阀未敷设连锁关闭相应排烟风机及补风机的线路。 | GB 50116 – 2013-4.5.5, GB 51251-2017-4.5.5 GB 51251-2017-4.4.10 GB 51251-2017-4.4.10, GB 51251-2017-4.4.5 GB 51251-2017-4.4.5, GB 51251-2017-4.4.10 GB 51251-2017-4.4.6 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.3.4 GB 51251-2017-7.2.1 GB51251-2017第5.2.2.5条 GB51251-2017第5.2.2、6.4.1条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.2.2 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.2-5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.2.2条 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）第8.2.7条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 6.1.5 设计文件, GB 51251-2017-5.2.2
265 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-19：排烟口打开是否应连锁启动排烟风机等？ | GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-7.3.2 GB 51251-2017-7.3.2, 设计文件 GB51251-2017第5.2.3条规定 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.12-7条；设计文件 设计文件, GB 51251-2017 第7.2.7条 设计文件、GB51251-2017第5.2.2条
266 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.2 防排烟系统 | 问题 1.4.2-20：补风机未联动开启 | GB 50016-2014-6.2.9 GB 50016-2014（2018年版）-9.3.9.1 GB 50352-2019-8.4.17 GB 51251-2017 第3.3.5条 GB 51251-2017 第4.4.12条及7.3.2条 GB 51251-2017-3.4.2, GB 51251-2017-7.3.1 GB 51251-2017-4.2.1 GB 51251-2017-4.2.4 GB 51251-2017-4.5.1 GB 51251-2017-4.5.3 GB 51251-2017-4.5.4 GB 51251-2017-4.5.4, 图纸文件 GB 51251-2017-4.5.4, 图纸要求 GB 51251-2017-4.5.6 GB 51251-2017-5.2.2, GB 50370-2005-5.0.6 GB 51251-2017-7.2.5 GB 51251-2017-7.3.2 GB 51251-2017第4.5.4条 GB 51251-2017第5.1.2条, GB 51251-2017第5.1.3条 GB 51251-2017第5.1.3条
267 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题 1.5-1：建筑高度大于50米的建筑外墙装饰层未采用A级材料。
268 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题1.5-2：金属龙骨上安装的B1级纸面石膏板、矿棉吸声板能否作为A级材料使用？
269 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题1.5-3：建筑内部装修遮挡了疏散出口。
270 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题 1.5-4：疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面未采用A级装修材料。
271 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题1.5-5：建筑内部装修材料不满足规范要求。
272 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题1.5-6：室内无窗房间（储藏间）墙面、地面未在规定的基础上提高一级。
273 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题1.5-7：消火栓箱门的颜色与四周的装修材料颜色未有明显区别。
274 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题1.5-8：照明灯具及电气设备、线路的高温部位未采用A级装修材料。
275 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题1.5-9：消防应急照明灯嵌入式安装。
276 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题1.5-10：办公室装修改造擅自取消原有的消防设施。
277 | 1.1.建筑专业 | 1.1.4 灭火救援设施 | 问题 1.1.4-5：高层建筑消防车登高操作场地设置不符合要求
278 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-32：核对消防设计文件

## 问题卡库
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级问题 | 问题定义 | 候选规范依据 | 现场识别要点 | 功能测试要点 | 判定类型 | 证据类型 | 常见检查部位 | 常见图纸来源 | 是否需项目级自查 | 批量整改提示 | 整改建议 | 样本增强 | 编号来源 | 是否报告增强 | 报告证据数 | 报告样本数 | 报告关键词 | 典型报告问题 | 问题分级表法规原文 | 分级匹配方式 | 原 v3 编号
1 | 1.1.建筑专业 | 1.1.1.总平面布局和平面布置 | 问题 1.1.1-1：厂房或仓库的火灾危险性分类不符合要求。 | 厂房或仓库的火灾危险性分类不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第3.1.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第3.1.4条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 总平面图、消防车道及登高场地示意图、室外消防总图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.1-1
2 |  |  | 问题1.1.1-2：厂房内丙类液体中间储罐设置不符合要求。 | 厂房内丙类液体中间储罐设置不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第3.3.7条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第4.2.1条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 总平面图、消防车道及登高场地示意图、室外消防总图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.1-2
3 |  |  | 问题 1.1.1-4：有爆炸危险的建筑物防爆措施不符合要求。 | 有爆炸危险的建筑物防爆措施不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 总平面图、消防车道及登高场地示意图、室外消防总图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.1-4
4 |  |  | 问题 1.1.1-6：民用建筑内锅炉房、油浸变压器及充油高压电容、开关柜等设置不符合要求。 | 民用建筑内锅炉房、油浸变压器及充油高压电容、开关柜等设置不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.12条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.3.8条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 总平面图、消防车道及登高场地示意图、室外消防总图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.1-6
5 |  |  | 问题 1.1.1-7：民用建筑内柴油发电机房设置不符合要求。 | 民用建筑内柴油发电机房设置不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.13条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 总平面图、消防车道及登高场地示意图、室外消防总图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.1-7
6 |  |  | 问题 1.1.1-8：民用建筑内锅炉、柴油发电机燃料供给管道设置不符合要求。 | 民用建筑内锅炉、柴油发电机燃料供给管道设置不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.15条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.13条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 总平面图、消防车道及登高场地示意图、室外消防总图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.1-8
7 |  |  | 问题 1.1.1-9：消防水泵房、消防控制室设置不符合要求。 | 消防水泵房、消防控制室设置不符合要求。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.1.7条 设计文件 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第8.1.8条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符+设计不一致 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 总平面图、消防车道及登高场地示意图、室外消防总图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 55037-2022-4.1.7, 设计文件 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第8.1.8条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.8条。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第8.1.8条 | 按正式编号继承 | 1.1.1-9
8 |  |  | 问题 1.1.1-10：燃板耐火等级不满足 | 燃板耐火等级不满足 | 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第5.2.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.1.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.1.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.17条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.2.2条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.8条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.5条 《建筑设计防火规范》 GB50014-2014（2018年版）第5.2.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.1.9条 《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021第4.0.4条 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014第4.2.1条 | 核查材料燃烧性能、耐火等级、装修做法、使用部位和证明资料是否与设计及规范一致。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 建筑总平面图、各层平面图、防火分区图、疏散图、节点详图和消防设计说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50067-2014-4.2.1 GB 50222-2017-4.0.5 GB 50222-2017-5.2.1,GB 50222-2017-4.0.5 GB50016-2014(2018年版)第5.1.1条、5.1.3条、第5.5.17条 GB50016-2014(2018年版）第6.4.1条 GB50016-2014（18）第6.1 GB50016-2014（2018版）5.2.2条 GB50222-2017第4.0.8条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017 4.0.5条 《建筑设计防火规范》GB50014-2014(2018版),第5.2.2条； 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第7.1.9条 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.4条 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第4.2.1条 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）第5.2.2条 | 新版新增
9 |  | 1.1.2.防火分区和防火构造 | 问题 1.1.2-1：建筑物非承重外墙、房间隔墙和屋面板材料防火性能不符合要求。 | 建筑物非承重外墙、房间隔墙和屋面板材料防火性能不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第3.2.17条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.1.7条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-1
10 |  |  | 问题 1.1.2-2：建筑内中庭与周围连通空间的防火分隔措施不符合要求。 | 建筑内中庭与周围连通空间的防火分隔措施不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.3.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.1条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-2
11 |  |  | 问题 1.1.2-3：防火分区之间未采用防火墙或防火卷帘分隔等 | 防火分区之间未采用防火墙或防火卷帘分隔等 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.1.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 | 看分区边界是否连续到顶、是否存在普通玻璃、洞口、借用分区和错误卷帘分隔。 整改报告常见表现：构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、未设置、漏设或缺失、标识、标志或指示不符合要求、尺寸、距离、面积或坡度不满足、未安装、未配置或线路缺失、与设计图纸不一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 报告样本常见点位：楼地下一层防火分区之间、防火分区间、地下二层、各防火分区管线穿越机房、防火墙和楼板等处、二之间。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 恢复防火分区边界构造，补齐墙体、卷帘或防火门窗，并按设计复核开口控制。 报告样本常见整改方向：防火分区间已增加砌筑分隔墙。；管线穿墙、楼板缝隙按照规范封堵完善，整改视频详见附件2。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 是 | 108 | 75 | 防火分区、防火墙、防火门、防火卷帘、防火封堵、联动、桥架、楼梯间、安全出口、防火窗、疏散指示、中庭 | 3#楼地下一层防火分区之间未采用防火墙或分隔，不满足要求；整改方案：防火分区间已增加砌筑分隔墙。 ¦ 地下一 层、地下二层各防火分区管线穿越机房墙、防火墙和楼板等处缝隙均为做封堵；整改方案：管线穿墙、楼板缝隙按照规范封堵完善，整改视频详见附件2。 ¦ 防火分区一、二之间的防火墙（F轴交2轴）设置在转角处，内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离小于4.0m；整改方案： ¦ 防火分区一与五（8轴）、防火分区二与三（11轴）交界处防火墙两侧门窗洞口之间水平距离小于2.0m；整改方案： ¦ 防火分区二利用通向相邻防火分区防火分区三的甲级防火门作为安全出口时，不应采用防火卷帘与相邻防火分区分隔；整改方案： | GB 50016-2014-6.1.1 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.4 GB 50016-2014（2018年版）6.1.1条 GB 50016-2014（2018版）-6.1.1、6.1.5、6.2.6、6.2.9、6.3.5、6.5.3；设计文件 GB 50877-2014（2018年版）-5.2.6、5.2.8、5.2.9；设计文件 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.5.3 设计文件, GB50016-2014（2018版）第5.3.3条 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5 | 按正式编号继承 | 1.1.2-3
12 |  |  | 问题 1.1.2-4：地下大型商业用房防火分隔措施不符合要求。 | 地下大型商业用房防火分隔措施不符合要求。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.3.17条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第2.2.8条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-4
13 |  |  | 问题 1.1.2-5：利用带顶棚的步行街进行安全疏散的餐饮、商店等商业设施，防火措施不符合要求。 | 利用带顶棚的步行街进行安全疏散的餐饮、商店等商业设施，防火措施不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.3.6条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.10条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-5
14 |  |  | 问题 1.1.2-6：防火墙设置不符合要求。 | 防火墙设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 整改报告常见表现：构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、未设置、漏设或缺失。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 需复核确认 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 报告样本常见点位：现场多处、一层、3轴交C1轴桥架穿墙体处、一层10轴交C轴配电间、桥架穿墙体及楼板处、三层。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 报告样本常见整改方向：全面自查，整改封堵。2、全面自查，整改封堵。3、全面自查，整改封堵。4、全面自查，整改封堵。5、所有防火墙设置背衬墙。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 1 | 1 | 防火封堵、桥架、防火墙、消火栓 | 现场多处防火封堵不严密：1.一层3轴交C1轴桥架穿墙体处封堵不严密。2.一层9轴交C轴水管穿楼板封堵不严密。3.一层10轴交C轴配电间桥架穿墙体及楼板处防火封堵不严密。4.三层9轴交D轴洗手盆区域上部楼板开洞未做防火封堵。5.四层走道消火栓未设置背衬墙。请全面自查整改；整改方案：1、全面自查，整改封堵。2、全面自查，整改封堵。3、全面自查，整改封堵。4、全面自查，整改封堵。5、所有防火墙设置背衬墙 |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-6
15 |  |  | 问题 1.1.2-7：防火隔墙或防火分隔措施不满足规范要求。 | 防火隔墙或防火分隔措施不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.2条, 设计文件 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50016-2014(2018年版)第6.2.2条, 设计文件 | 按正式编号继承 | 1.1.2-7
16 |  |  | 问题 1.1.2-8：民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房，防火分隔措施不符合要求。 | 民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房，防火分隔措施不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.3条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 整改报告常见表现：防火门、防火隔墙、疏散门。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 报告样本常见点位：与相邻部位之间、疏散门未采用乙级防火门。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 2 | 1 | 防火门、防火隔墙、疏散门 | 民用建筑内的附属库房未采用防火门；整改方案： ¦ 附设在民用建筑内的库房、剧场后台的辅助用房，与相邻部位之间未采用防火隔墙分隔，疏散门未采用乙级防火门；整改方案： |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-8
17 |  |  | 问题 1.1.2-9：建筑内公共厨房防火分隔措施不符合要求。 | 建筑内公共厨房防火分隔措施不符合要求。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.3.17条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第2.2.8条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-9
18 |  |  | 问题 1.1.2-10：建筑外墙上、下层开口之间防火分隔措施不符合要求。 | 建筑外墙上、下层开口之间防火分隔措施不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.5条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-10
19 |  |  | 问题 1.1.2-11：建筑幕墙部位防火封堵措施不符合要求。 | 建筑幕墙部位防火封堵措施不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.6条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第11.0.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.35条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条第3项 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.5.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.4条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第5.2.9条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.3.3条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.3.4条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.3.5条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.16条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第5.3.2条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第5.3.6条 GB50015-2014（2018年版）第6.2.9条 GB50015-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50016-2006第7.2.7条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.5.3条第4项 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.1.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条 GB50016-2015（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.3条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第5.3.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.3.8条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.5条 《建筑防火封堵应用技术标准》 GB/T51410-2020第4.0.5条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.2.1条 《防火卷帘》 GB14102-2005第4.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.5条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第5.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.1.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.7.3条 | 看穿墙穿板孔洞、缝隙、桥架或管道周边封堵是否连续、密实、牢固，耐火保护是否完整。 整改报告常见表现：构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、与设计图纸不一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 报告样本常见点位：穿越防火墙的管道孔洞处、楼板时的管道孔洞处、电气竖井、地下二层39轴交P轴处、合用前室隔墙上的洞口、消火栓箱。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 采用符合耐火极限要求的材料补做封堵和耐火保护，确保穿越部位连续、密实、牢固。 报告样本常见整改方向：穿过隔墙、楼板时的管道孔洞处采用防火泥填实，满足要求.；穿越防火墙的管道孔洞处，已进行防火封堵处理。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 25 | 24 | 防火封堵、桥架、防火隔墙、防火墙、风管、防火分区、防火卷帘、疏散走道、消防电梯、耐火等级、消火栓、栓箱 | 穿越防火墙的管道孔洞处，防火封堵措施不符合要求；整改方案： ¦ 穿过隔墙、楼板时的管道孔洞处，防火封堵措施不符合要求；整改方案：穿过隔墙、楼板时的管道孔洞处采用防火泥填实，满足要求. ¦ 穿越防火墙的管道孔洞处，防火封堵措施不符合要求；整改方案：穿越防火墙的管道孔洞处，已进行防火封堵处理。 ¦ 穿越防火墙的管道孔洞处，防火封堵措施不符合要求；整改方案：防火封堵已完成 ¦ 电气竖井电缆桥架内部封堵不严密；整改方案：按要求增加防火封堵措施 | GB 50016-2014(2018年 版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6 GB 50016-2014(2018年 版)-6.2.9、6.3.5 GB 50016-2014(2018年版)-6.2.9 GB 50016-2014(2018年版）6.2.9.3条 GB 50016-2014(2018版)-6.1.6；GB 50016-2014(2018版)-6.3.5；GB 50016-2014(2018版)-6.2.4；GB 50016-2014(2018版)-6.2.9 GB 50016-2014-11.0.9 GB 50016-2014-11.0.9, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014（2018年版）-6.2.9，设计文件 GB 50016-2014-5.1.2, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-6.1.6 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.4, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.4, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-6.5.1 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.1.6, GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-6.3.6 GB 50016-2014-6.2.5 GB 50016-2014-6.2.6 GB 50016-2014-6.2.6, 设计文件 GB 50016-2014-6.2.9 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.1.6 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.4, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-6.3.6, GB 50016-2014-5.1.2 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-6.3.6, GB 50016-2014-6.1.6 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, 与设计文件不符 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-6.2.9, GB50016-2014-6.35 GB 50016-2014-6.2.9-3 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-6.4.1 GB 50016-2014-6.5.3 GB 50016-2014第6.3.5条；, GB50045-95（2005年版）第5.3.3条 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6, GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5；设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6，6.2.9，6.3.5，6.3.6 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.6，6.5.3 GB 50016-2014（2018年版）-6.2.6；设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.2.9 GB 50016-2014（2018年版）-6.2.9, GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.2.9、6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5, 设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5、6.4.3 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5，6.3.6；设计文件 GB 50016-2014（2018年版）6.1条 GB 50016-2014（2018年版）6.2.6条 GB 50016-2014（2018年版）6.2.6，设计文件 GB 50016-2014（2018年版）6.2.9条 GB 50016-2014（2018年版）6.3.4 GB 50016-2014（2018年版）6.5.1条 GB 50016-2014（2018年版）第6.2.9条 GB 50016-2014（2018年版）第6.2.9条、6.3.5条 GB 50016-2014（2018年版）第6.2.9条、第6.3.5条 GB 50016-2014（2018版）-6.1.6; GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.4、6.2.9条 GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.9、6.3.4、6.3.5、6.4.4 GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6 GB 50016-2014（2018版）-6.2.6 GB 50016-2014（2018版）-6.2.6, 设计文件 GB 50016-2014（2018版）-6.2.6、6.3.4；设计文件 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9,6.3.5条 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9; GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.2.4 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5条 GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5；设计文件 GB 50016-2014（2018版）-6.3.5 GB 50016-2014（2018版）-6.5.3 GB 50016-2014（2018版）-6.5.3；GB 50877-2014-5.2.9 GB 50045-95（2025年版）第5.3.3条 GB 55037-2022-6.3.3、6.3.4、6.3.5 GB 55037-2022-6.3.4 GB 55037-2022-6.3.4、6.3.5, 设计文件 GB 55037-2022第6.3.4条 GB 55037-2022第7.1.16条 GB/T 51410-20206 第5.4.3条, GB50877-2014-5.3.2、5.3.6, GB 50016-2014-6.5.1; GB50015-2014(2018年版)第6.2.9条, GB55037-2022 第6.3.4条 GB50015-2014(2018年版)第6.3.5条, GB55037-2022 第6.3.4条 GB50016(2018年版)-6.2.9 GB50016(2018年版)-6.2.9，6.3.5 GB50016-2006-7.2.7 GB50016-2014 (2018年版)-6.2.9 GB50016-2014 (2018年版)-6.2.9，设计文件 GB50016-2014 第6.3.4条 GB50016-2014 （2018版）-6.2.9、6.3.5；设计文件 GB50016-2014(2018)-6.3.5;设计文件 GB50016-2014(2018年版)- 6.2.6；设计文件 GB50016-2014(2018年版)- 6.2.9、6.3.5 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6，设计文件 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6；设计文件 GB50016-2014(2018年版)-6.1.6，6.2.9，6.3.6 GB50016-2014(2018年版)-6.2.9 GB50016-2014(2018年版)-6.2.9、6.3.5 GB50016-2014(2018年版)-6.2.9、6.3.5；设计文件 GB50016-2014(2018年版)第6.2.6条。 GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条 GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条、第6.3.5条, 设计文件 GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条。 GB50016-2014(2018年版)第6.3.4条 GB50016-2014(2018年版)第6.5.3-4条 GB50016-2014(2018年版）第6.2.6条 GB50016-2014(2018年版）第6.2.9 6.3.5条 GB50016-2014(2018年版）第6.2.9条 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014(2018版) 6.3.5 GB50016-2014(2018版）-6.2.9 GB50016-2014(2018版）—6.2.9 GB50016-2014(2018版）第6.5.3条 GB50016-2014-6.2.9 GB50016-2014第6.1.6条、第6.2.9条、第6.3.5条 GB50016-2014第6.2.4条 GB50016-2014第6.2.9.3条 GB50016-2014第6.2.9条 GB50016-2014第6.3.5条 GB50016-2014第6.3.5条；设计文件 GB50016-2014（2018年版第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条 GB50016-2014（2018年版）第6.1.3条。 GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条 GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条；设计文件 GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条和第6.2.9条 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条、第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条。 GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 GB50016-2014（2018年版）第6.5.3条 GB50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.4、6.2.9、6.3.5 GB50016-2014（2018版）-6.2.4、6.2.9 GB50016-2014（2018版）-6.2.9 GB50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.4、6.3.5；设计文件 GB50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5；设计文件 GB50016-2014（2018版）第6.2.9条 GB50016-2014（2018版）第6.3.5条 GB50016-2014（2018版）第6.5.3条 GB50016-2014（2018）版6.2.9条 GB50016-2015(2018版）-6.2.9；6.5.1 GB50045-95-5.2.5、5.3.3 GB50098-98第4.3.3条 GB50877-2014-5.2.9, GB 50016-2014（2018版）-6.5.3 GB50877-2014第5.2.9 GB55037-2022.6.3.4条 GB55037-2022第6.3.4条 GB_50016-2014(2018年版) 第6.2.5条 GB_50016-2014(2018年版) 第6.2.9条 GB_50016-2014(2018年版)第6.2.9条 《建筑设计防火 规范》GB 50016-2014（2018 年版）第5.1.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.3条、第6.2.6条 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018版）第6.1.6、6.2.9、6.3.5、6.3.6条；设计文件 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第6.2.9、6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.6条；, 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第5.3.10条；, 设计图纸 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条、第7.3.8条；设计文件 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）-6.2.9 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）-6.3.5 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条、第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条、第6.3.5条。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.3.4条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.2.9条、第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条,《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.6条,《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.4条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条，设计文件 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.5.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）第6.1.6、6.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）第6.2.6条 《建筑设计防火规范》（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》（2018版）, 第6.2.9条 《建筑设计防火规范》（2018版）GB50016-2014,第6.2.9条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.2.6条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.2.9第3条 《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第4.0.5条；设计文件; 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.3.4条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 6.3.4 条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第6.3.4条、第6.3.5条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第6.3.4条； 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.2.1条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.3条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.3条, 6.3.4条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.3条, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.4条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.5条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》第5.2.9条 《防火卷帘》GB14102-2005第4.1条； 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第5.2.9条；, 设计图纸 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.2.6 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.2.9 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.2.9; 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.3.5 建筑设计防火规范GB 50016-2014-6.3.5; 建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018版）-6.2.9 建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018版）-6.2.9、6.3.5 建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018版）-6.3.5 建筑设计防火规范GB50016-2014-6.2.9、6.3.5 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版） 第6.2条 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）6.1, 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）6.5 设计图纸 设计图纸, GB 50877-2014-5.3.5, GB 50877-2014-5.3.6 设计文件, GB 50016-2014-6.5.3 设计文件, GB 50016-2014（2018年版）-6.4.1 设计文件, GB50016(2018版）-6.2.9 设计文件, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.3.5条, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条第3款, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条 设计文件GB 50016-2014(2018年版)- 5.1.2、6.3.5 设计文件GB 50016-2014（2018年版）-6.1.1, GB 50016-2014-6.3.5 设计文件， 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.7.3条 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.1.6、6.2.9、6.3.5 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.2.6、6.2.7、6.4.1 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.2.6、6.3.4 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.5.3 设计文件；GB50016-2014(2018年版)-5.1.2 设计文件；GB50016-2014(2018年版)第6.2.9条、第6.3.5条 设计文件；GB50016-2014(2018年版）第6.2.9、6.3.4条 设计文件；《建筑设计防火规范》（2018版）GB50016-2014,第6.2.6条 设计文件；建筑设计防火规范GB50016-2014-6.2.9、6.3.5 | 按正式编号继承 | 1.1.2-11
20 |  |  | 问题 1.1.2-12：附设在建筑内的重要设备用房，与其它部位之间的防火分隔措施不符合要求。 | 附设在建筑内的重要设备用房，与其它部位之间的防火分隔措施不符合要求。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.1.7条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.1.8条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-12
21 |  |  | 问题 1.1.2-13：给水、电气等管道穿越楼板、墙体处封堵不符合规范要求。 | 给水、电气等管道穿越楼板、墙体处封堵不符合规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB/T 51410-2020。 | 看穿墙穿板孔洞、缝隙、桥架两侧、裸露电缆、封堵材料连续性和密实度。 整改报告常见表现：构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、与设计图纸不一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 报告样本常见点位：墙体处、电缆井、管道井在穿越每层楼板处、B3栋一层、24层强电间、B1栋19层。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 采用符合耐火极限要求的封堵材料，连续、密实、牢固封堵，并按构造要求复核。 报告样本常见整改方向：电缆桥架内采用堵火包填实，满足要求。；电缆桥架内采用堵火包填密实，满足要求。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 是 | 35 | 15 | 防火封堵、电缆井、管道井、桥架、防火隔墙 | 给水、电气等管道穿越楼板、墙体处未采用防火封堵材料封堵；电缆井、管道井在穿越每层楼板处未采用防火封堵材料封堵或封堵不符合要求；整改方案：电缆桥架内采用堵火包填实，满足要求。 ¦ 给水、电气等管道穿越楼板、墙体处未采用防火封堵材料封堵；电缆井、管道井在穿越每层楼板处未采用防火封堵材料封堵或封堵不符合要求；整改方案：电缆桥架内采用堵火包填密实，满足要求。 ¦ 给水、电气等管道穿越楼板、墙体处未采用防火封堵材料封堵；电缆井、管道井在穿越每层楼板处未采用防火封堵材料封堵或封堵不符合要求；整改方案：已全部封堵完成。 ¦ 给水、电气等管道穿越楼板、墙体处未采用防火封堵材料封堵；电缆井、管道井在穿越每层楼板处未采用防火封堵材料封堵或封堵不符合要求；整改方案：采用堵火包填密实。 ¦ 给水、电气等管道穿越楼板、墙体处未采用防火封堵材料封堵；电缆井、管道井在穿越每层楼板处未采用防火封堵材料封堵或封堵不符合要求；整改方案：采用堵火包密实封堵，满足要求 |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-13
22 |  |  | 问题 1.1.2-14：风管穿越隔墙或楼板处防火封堵不符合规范要求。 | 风管穿越隔墙或楼板处防火封堵不符合规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB51251-2017相关条款 设计文件 | 看风管穿墙位置、防火阀距墙距离、两侧包覆、封堵连续性、耐火保护做法。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 复核风管、防火阀及穿越构造，补做耐火包覆和防火封堵，确保穿越部位满足耐火要求。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-14
23 |  |  | 问题 1.1.2-15：变形缝部位防火措施不符合要求。 | 变形缝部位防火措施不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-15
24 |  |  | 问题 1.1.2-16：楼梯间防火措施不符合要求。 | 楼梯间防火措施不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-16
25 |  |  | 问题 1.1.2-17：室外疏散楼梯防火措施不符合要求。 | 室外疏散楼梯防火措施不符合要求。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.4.3条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.8条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-17
26 |  |  | 问题 1.1.2-18：疏散门设置不符合要求。 | 疏散门设置不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.3.6条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 整改报告常见表现：尺寸、距离、面积或坡度不满足、未设置、漏设或缺失、标识、标志或指示不符合要求、证明材料或检测报告缺失、与设计图纸不一致、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 报告样本常见点位：所有疏散门、3层部分活动室、调整活动室疏散门、LT6在首层直通室、且首层疏散门、拆除地弹簧门。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 报告样本常见整改方向：拆除插销；调整活动室疏散门开启净宽，满足疏散宽度要求；拆除地弹簧门扇，更改地弹簧连接为铰链连接，满足商业疏散宽度。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 20 | 19 | 疏散门、防火门、安全出口、联动、防火隔墙、出口标志、装修材料、燃烧性能、标志灯、疏散走道 | 所有疏散门设置插销影响安全疏散,1-3层部分活动室疏散宽度不满足要求；整改方案：拆除插销；调整活动室疏散门开启净宽，满足疏散宽度要求 ¦ 楼梯A-01#-2-LT1、LT5、LT6在首层直通室外宽度小于上部商业需要疏散宽度，且首层疏散门设置地锁；整改方案：拆除地弹簧门扇，更改地弹簧连接为铰链连接，满足商业疏散宽度。 ¦ 连廊疏散门设置与消防设计文件不符；整改方案：根据设计变更施工（“G51连廊”，建变-3） ¦ 员工食堂疏散门设置与设计文件不一致；整改方案：根据建设单位要求原双开门改成单开门，净疏散宽度1.0米。详见建筑第一条附件e。 ¦ 多处疏散走道上或检查室疏散门设置平移门，不可作为疏散门，且与图纸不符，平移门穿越防火隔墙导致防火分隔不完整；整改方案：拆除一扇平移门，保证疏散路径上不经过平移门。胃镜房间因洁净区域需求，设置平移门，消防联动时，可手动开动。检验科、病理科疏散不经过此扇平移门。将外侧房间变更为等候区，防火门及隔墙向外移动，避免平移门穿越防火隔墙。 |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-18
27 |  |  | 问题 1.1.2-19：疏散走道两侧墙体耐火极限不符合要求。 | 疏散走道两侧墙体耐火极限不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014（2018版-5.1.2 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条 | 按正式编号继承 | 1.1.2-19
28 |  |  | 问题 1.1.2-20：防火隔间设置不符合要求。 | 防火隔间设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-20
29 |  |  | 问题 1.1.2-21：避难走道设置不符合要求。 | 避难走道设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-21
30 |  |  | 问题 1.1.2-22：防火门设置不符合要求。 | 防火门设置不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.5条 GB50877-2014相关验收条款 | 看门扇、闭门器、顺序器、常闭状态、门磁反馈、门扇开启方向是否与疏散方向一致。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、尺寸、距离、面积或坡度不满足、证明材料或检测报告缺失、未安装、未配置或线路缺失。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 系统功能 | 楼梯间、前室、避难间、设备用房、管井门、商业单元分隔门口。 报告样本常见点位：气体灭火场所的门、拆除房间、中心机房两边的甲级防火门、为常闭防火门、各层进封闭楼梯间的防火门、地下一层部分防火分区之间。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计更换或补装合格防火门及五金，恢复自闭、顺序关闭和反馈功能。 报告样本常见整改方向：拆除房间内后加隔墙，中心机房两边的甲级防火门为常闭防火门，设置防火门监控；设置为常闭防火门。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 是 | 33 | 29 | 防火门、楼梯间、防火分区、联动、安全出口、钢结构、中庭、疏散指示、疏散楼梯、气体灭火、防火窗 | 气体灭火场所的门不能联动关闭；整改方案：拆除房间内后加隔墙，中心机房两边的甲级防火门为常闭防火门，设置防火门监控 ¦ 各层进封闭楼梯间的防火门设置为常开防火门，与设计文件不符；整改方案：设置为常闭防火门 ¦ 地下一层部分防火分区之间未按要求设置甲级防火门，部分防火门设置常开甲级防火门，不满足要求。（请按防火分区示意图全数自查整改）；整改方案：按要求设置甲级防火门 ¦ 地下一层部分防火分区之间未按要求设置甲级防火门，部分防火门设置常开甲级防火门，不满足要求。（请按防火分区示意图全数自查整改）；整改方案：按要求设置甲级防火门 ¦ 大部分双扇防火门设置门禁，且未设置顺序器；部分防火门（防火分区一、五）开向疏散楼梯的门，当其完全开启时，减少楼梯平台的有效宽度；整改方案： |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-22
31 |  |  | 问题1.1.2-23：重症监护室（ICU）与外部相邻区域能否采用乙级防火门？ | 重症监护室（ICU）与外部相邻区域能否采用乙级防火门？ | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.3.6条 | 看门扇、门框、闭门器、顺序器、常闭状态、开启方向及门磁反馈是否满足要求。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 楼梯间、前室、避难间、设备用房、管井门、商业单元分隔门口。 报告样本常见点位：窗应采用乙级防火门、本项目重症监护室、包括单人间、四人间、离单间、窗均采用乙级防火门。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计更换或补装合格防火门及五金，恢复自闭、顺序关闭、常闭和反馈功能。 报告样本常见整改方向：本项目重症监护室作为一个独立护理单元， 包括单人间 、 四人间、隔 离单间、洁净走廊及辅房等区域，按照区域划分防火单元， 防火单元边界采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板与其他场所或部位分隔， 墙上设置的门、窗均采用乙级防火门、窗。；已增设乙级防火门。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 5 | 4 | 防火门、防火隔墙、疏散门、防火窗 | ICU病房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗；整改方案：本项目重症监护室作为一个独立护理单元， 包括单人间 、 四人间、隔 离单间、洁净走廊及辅房等区域，按照区域划分防火单元， 防火单元边界采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板与其他场所或部位分隔， 墙上设置的门、窗均采用乙级防火门、窗。 ¦ 三层10轴重症监护室与其它病区之间未设乙级防火门；整改方案：已增设乙级防火门 ¦ 四层ICU区域与其他区域未采用防火门进行分隔；四层9轴UPS间未采用防火门，均与设计文件不符；整改方案： ¦ 门诊医技楼五层ICU区域未设置防火门、防火窗及防火玻璃，病房楼四层NICU未设置防火玻璃，与设计文件不符，请全面自查；整改方案：门诊楼5层ICU病区根据设计变更将原墙体隔断更改为玻璃隔断，同时将四樘普通门更改为乙级，确保口ICU病区一个防火区域；病房楼四层NICU根据设计变更将玻璃隔断改为玻璃窗；已通过图审 ¦ 病房楼五层产房，四层NICU的2-B’轴处走道未设置防火门，且五层产房2-B’轴处、一层住院办理处平面布局，门诊楼五层DSA区域平面布局与设计文件不符；整改方案：病房楼五层产房，四层NICU的2-B’轴处走道已调整为防火门；设计变更调整五层产房2-B’轴处、一层住院办理处平面布局，增加疏散门，门诊楼五层DSA区域平面布局根据设计变更调整，已通过图审。 |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-23
32 |  |  | 问题 1.1.2-24：防火窗设置不符合要求。 | 防火窗设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、证明材料或检测报告缺失、与设计图纸不一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 需复核确认 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 报告样本常见点位：乙级防火窗、三层强弱电间、弱电机房、布草间、二层厨房与餐厅之间、一层储藏间等多处。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 报告样本常见整改方向：乙级防火窗设置自行关闭装置。；已核实近连廊处厨房防火窗设置，符合要求，检测报告见附件。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 3 | 3 | 防火窗、防火门 | 乙级防火窗火灾时未设置自行关闭的功能；整改方案：乙级防火窗设置自行关闭装置。 ¦ 三层强弱电间、弱电机房、布草间、二层厨房与餐厅之间、一层储藏间等多处位置未设置防火门；冷菜间与厨房之间防火窗设置与设计文件不符，请全面自查整改；整改方案： ¦ 请核实近连廊处厨房防火窗设置是否符合要求；整改方案：已核实近连廊处厨房防火窗设置，符合要求，检测报告见附件。 |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-24
33 |  |  | 问题 1.1.2-25：防火卷帘设置不符合要求。 | 防火卷帘设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 整改报告常见表现：构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严。 | 核查联动触发后设备的下降、关闭、延时、反馈和就地控制功能是否正常。 | 需复核确认 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 报告样本常见点位：地下一层、塔楼二十三层、1号老中医会诊室、塔楼各层避难间、例如三层、二层。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 报告样本常见整改方向：已重新调试，防火卷帘设置为两步动作措施，视频详见附件十；防火卷帘已全面自查整改。三层13轴交P轴防火卷帘损坏部位已修复；二层18轴交S轴防火卷帘增加同材质配件修复，可密闭。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 6 | 6 | 防火卷帘、防火墙、中庭、防火分区、避难间 | 地下一层防火分区2汽车通道上上的防火卷帘未采取两步动作措施；整改方案：已重新调试，防火卷帘设置为两步动作措施，视频详见附件十 ¦ 01#塔楼二十三层1号老中医会诊室防火卷帘设置与设计文件不符；01#塔楼各层避难间设置办公桌，与设计文件不符；整改方案： ¦ 部分防火卷帘设置不符合要求，请全面自查整改。（例如三层13轴交P轴防火卷帘损坏，二层18轴交S轴防火卷帘未密闭）；整改方案：防火卷帘已全面自查整改。三层13轴交P轴防火卷帘损坏部位已修复；二层18轴交S轴防火卷帘增加同材质配件修复，可密闭。 ¦ 多处防火卷帘两侧及上部耐火性能不符合要求；多处防火卷帘未见手动拉链和温控释放装置；D2轴交DB轴中庭防火墙上部分防火卷帘设置与设计文件不符，请全面自查整改。（例如：各层中庭、首层门厅、地下夹层等）；整改方案：卷帘上部已采用同材质帘布进行封堵，两侧进行砌筑，满足防火要求；手动拉链与温控释放装置均已检查整改到位；防火墙上部已进行砌筑，后附卷帘变更通知单。 ¦ 多处防火卷帘两侧及上部耐火性能不符合要求；多处防火卷帘未见手动拉链和温控释放装置；A2轴交AB轴中庭防火墙上部分防火卷帘设置与设计文件不符，请全面自查整改。（例如：各层中庭、首层门厅、地下夹层等）；整改方案：卷帘上部已采用同材质帘布进行封堵，两侧进行砌筑，满足防火要求；手动拉链与温控释放装置均已检查整改到位；防火墙上部已进行砌筑。 |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-25
34 |  |  | 问题 1.1.2-26：人防区域防火门设置不符合要求。 | 人防区域防火门设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看门扇、门框、闭门器、顺序器、常闭状态、开启方向及门磁反馈是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 楼梯间、前室、避难间、设备用房、管井门、商业单元分隔门口。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计更换或补装合格防火门及五金，恢复自闭、顺序关闭、常闭和反馈功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-26
35 |  |  | 问题 1.1.2-27：钢质建筑构件耐火极限不符合要求。 | 钢质建筑构件耐火极限不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第11.0.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第12.1.3条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.2-27
36 |  |  | 问题 1.1.2-28：钢结构防火保护措施不符合要求。 | 钢结构防火保护措施不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条 设计文件 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 整改报告常见表现：证明材料或检测报告缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、与设计图纸不一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 报告样本常见点位：15轴交M轴处室、外楼梯2m范围内开窗、封堵15轴交M轴处室、外楼梯2m范围内窗、二层。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 报告样本常见整改方向：采用75厚ALC板（耐火极限不低于2.0h）封堵15轴交M轴处室外楼梯2m范围内窗户，同步修改消防设计文件；钢结构楼梯采用喷涂防火涂料作为防火保护措施，使平台的耐火极限不低于1.00h，梯段的耐火极限不低于0.25h；改造钢结构楼梯梯段，使疏散净宽度达到1.4m，满足规范要求。；已出具设计变更通知单，并按要求对二层钢结构涂刷防火漆，提供相应材料检测报告以及第三方检测中心现场复核检测报告。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 5 | 5 | 钢结构、防火涂料 | 15轴交M轴处室外楼梯2m范围内开窗，钢结构楼梯未进行防火处理，核实耐火极限是否满足要求，现场实际疏散宽度仅1.2米，不符合设计要求；整改方案：采用75厚ALC板（耐火极限不低于2.0h）封堵15轴交M轴处室外楼梯2m范围内窗户，同步修改消防设计文件；钢结构楼梯采用喷涂防火涂料作为防火保护措施，使平台的耐火极限不低于1.00h，梯段的耐火极限不低于0.25h；改造钢结构楼梯梯段，使疏散净宽度达到1.4m，满足规范要求。 ¦ 二层钢结构未采用防火保护措施，与设计文件不符，请全面自查整改；整改方案：已出具设计变更通知单，并按要求对二层钢结构涂刷防火漆，提供相应材料检测报告以及第三方检测中心现场复核检测报告。 ¦ 二层钢结构未采用防火保护措施，与设计文件不符，请全面自查整改；整改方案：已出具设计变更通知单，并按要求对二层钢结构涂刷防火漆，提供相应材料检测报告以及第三方检测中心现场复核检测报告。 ¦ 二层钢结构未采用防火保护措施，与设计文件不符，请全面自查整改；整改方案：已出具设计变更通知单，并按要求对二层钢结构涂刷防火漆，提供相应材料检测报告以及第三方检测中心现场复核检测报告，后附变更通知单。 ¦ 二层钢结构未采用防火保护措施，与设计文件不符，请全面自查整改；整改方案：已出具设计变更通知单，并按要求对二层钢结构涂刷防火漆，提供相应材料检测报告以及第三方检测中心现场复核检测报告，后附通知单与进场记录。 | GB 50016-2014（2018年版）-5.1.2， 设计文件 | 按正式编号继承 | 1.1.2-28
37 |  |  | 问题 1.1.2-29：材料燃烧等级不符合规范要求 | 材料燃烧等级不符合规范要求 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.1.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.14条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.1.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.3条 GB50352-2019第6.8.7条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第5.3.1条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第6.5.1条第3项 | 核查防火分隔边界是否连续到顶，墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 疏散走道、楼梯间、前室、无窗房间、公共区域和设备用房装修部位。 | 建筑总平面图、各层平面图、防火分区图、疏散图、节点详图和消防设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-5.1.2 GB 50016-2014-5.5.9 GB 50016-2014-6.1.4 GB 50016-2014-6.2.5 GB 50016-2014-6.3.4 GB 50016-2014-6.4.14 GB 50016-2014-7.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-5.1.2 GB 50016-2014（2018年版）-6.1.3 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.4 GB 50016-2014（2018年版）6.2.9条 GB 50016-2014（2018年版）6.3.4条 GB 50016-2014（2018年版）6.4.3条 GB 50016-2014（2018年版）6.5.1条 GB 50016-2014（2018年版）7.2.5条 GB 50016-2014（2018版）-6.1.4 GB 50016-2014（2018版）-6.2.3 GB 50352-2019-6.8.7 GB 50877-2014-5.3.1 GB 50877-2014（2018）-6.5.1条3款 | 新版新增
38 |  | 1.1.3. 安全疏散和避难 | 问题 1.1.3-1：厂房或仓库安全疏散不符合要求。 | 厂房或仓库安全疏散不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.3-1
39 |  |  | 问题 1.1.3-2：电子工业洁净厂房安全疏散不符合要求。 | 电子工业洁净厂房安全疏散不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.3-2
40 |  |  | 问题 1.1.3-4：通向屋面的楼梯间疏散门或屋面疏散通道设置不符合要求。 | 通向屋面的楼梯间疏散门或屋面疏散通道设置不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.18条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.15条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.21条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.30条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.4.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11条第3项 GB50352-2019第6.3.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5.1条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 整改报告常见表现：尺寸、距离、面积或坡度不满足、标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、未安装、未配置或线路缺失、遮挡、占用、堵塞或影响开启、与设计图纸不一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符+设计不一致 | 设计文件 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 报告样本常见点位：楼梯间疏散门、3层、4层楼梯间前室、单扇疏散门、塔楼南侧楼梯间疏散门、已更换子母门。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 报告样本常见整改方向：楼梯间疏散门已安装完成。；已提供设计变更文件,详见附件。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 138 | 112 | 疏散门、楼梯间、防火门、防火分区、安全出口、疏散指示、防烟分区、联动、防火窗、避难走道、加压送风、疏散走道 | 楼梯间疏散门未安装；整改方案：楼梯间疏散门已安装完成。 ¦ 3层、4层楼梯间前室的双扇+单扇疏散门宽度不满足设计要求；整改方案：已提供设计变更文件,详见附件 ¦ 塔楼南侧楼梯间疏散门开启后影响楼梯梯段疏散宽度；整改方案：已更换子母门,不影响楼梯间疏散宽度； ¦ 3层1-7交1-M楼梯间门未施工与图纸不符；5层1-20轴交1-Q轴现场商铺分隔墙体未施工完成；4层冰场装修未施工，与图纸不符；一层1-2交1-F轴楼梯间防火门未施工，与图纸不符；2层1-5交1-B轴处疏散门未施工完成，与图纸不符；4层2-16交2-A轴处楼梯间前室防火门未施工，与图纸不符；1层东侧2-H轴处外门未施工，与图纸不符；整改方案：3层1-7交1-M楼梯间门已按图纸施工完成；5层1-20轴交1-Q轴现场商铺分隔墙体已施工完成；4层冰场装修已施工完成，；一层1-2交1-F轴楼梯间防火门已施工完成；2层1-5交1-B轴处疏散门已施工完成；4层2-16交2-A轴处楼梯间前室防火门已施工完成；1层东侧2-H轴处外门已施工完成 ¦ 一层1-1交1-E轴处楼梯间防火门净宽不足1.4m,6层2-12交2-B轴处楼梯疏散门1.4m范围内设置踏步；整改方案：一层1-1交1-E轴处楼梯间防火门宽度已调整，6层2-12交2-B轴处楼梯疏散门调整墙体及防火门位置，满足1.4m宽度要求，详见附件 | GB 50016-2014-10.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-5.5.18 GB 50016-2014-5.5.18, GB 50016-2014-6.4.11, GB 50016-2014-5.5.15 GB 50016-2014-5.5.19 GB 50016-2014-5.5.19, 设计文件 GB 50016-2014-5.5.21 GB 50016-2014（2018年版） 第6.4.11条 GB 50016-2014（2018年版）-6.4.11 GB 50016-2014（2018版）-5.5.19 GB 50016-2014（2018版）-6.4.11；设计文件 GB50016-2014(2018年版)第5.5.19条, 设计文件 GB50016-2014第10.3.5条 GB50016-2014第10.3.5条, 设计文件 GB50016-2014第5.5.18条 GB50016-2014（2018版）-5.5.30；设计文件 GB50045-95（2005年版） 第6.1.10条，GB 50016-2014第5.5.18条 GB55037-2022第7.1.4.3条；GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条；设计文件 JGJ36-2016第5.2.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.30条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.30条。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.4条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第5.5.19条 与设计不符, GB 50016-2014（2018年版）-6.4.11-3 设计文件, GB 50352-2019-6.3.3, GB 50016-2014（2018版）-6.4.11 设计文件, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)第5.5.19条 设计文件, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条 设计文件, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第10.3.5.1条 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-5.5.19、5.5.21 设计文件；GB 50016-2014（2018版）-6.4.11 | 按正式编号继承 | 1.1.3-4
41 |  |  | 问题 1.1.3-5：直通建筑内附设汽车库的电梯，设置不符合要求。 | 直通建筑内附设汽车库的电梯，设置不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.6条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.1条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.3-5
42 |  |  | 问题 1.1.3-6：公共建筑安全出口数量不符合要求。 | 公共建筑安全出口数量不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第12.1.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.25条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.3-6
43 |  |  | 问题 1.1.3-7：公共建筑疏散楼梯设置不符合要求。 | 公共建筑疏散楼梯设置不符合要求。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.8条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.4.7条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.3-7
44 |  |  | 问题 1.1.3-9：公共建筑内房间的疏散门数量不符合要求。 | 公共建筑内房间的疏散门数量不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.15条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.3-9
45 |  |  | 问题 1.1.3-12：避难层（间）设置不符合要求。 | 避难层（间）设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.3-12
46 |  |  | 问题 1.1.3-13：住宅建筑的避难和安全防护不符合要求。 | 住宅建筑的避难和安全防护不符合要求。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.8条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.3-13
47 |  |  | 问题 1.1.3-14：层自然排烟窗未设置易熔合金件或玻璃球等 | 层自然排烟窗未设置易熔合金件或玻璃球等 | 《防火窗》 GB16809-2008第3.5条 | 核查风机、风管、风阀、送排风口、挡烟设施及耐火保护的设置和安装是否与设计一致。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 防烟楼梯间、前室、走道、中庭、地下空间、风机房和风管穿越部位。 | 建筑总平面图、各层平面图、防火分区图、疏散图、节点详图和消防设计说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核耐火构造、风量参数和联动逻辑，完成系统调试。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | 《防火窗》 GB16809-2008第3.5条 | 新版新增
48 |  |  | 问题 1.1.3-15：户的避难间门未在其明显部位设置永久性标 | 户的避难间门未在其明显部位设置永久性标 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.6条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.30条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第4.3.1条 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第4.3.2条 | 核查门扇、门框、闭门器、顺序器、锁具、开启方向、常闭状态和反馈功能是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼梯间、前室、避难间、设备用房、管井和防火分隔门口。 | 建筑总平面图、各层平面图、防火分区图、疏散图、节点详图和消防设计说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计调整或更换门体及五金，恢复正确开启、自闭、顺序关闭、常闭和反馈功能，并完善标识。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-10.3.5, GB 50016-2014-10.3.6 GB 50016-2014-10.3.6, GB 50016-2014-10.3.5 GB 50016-2014-5.5.30 GB 50877-2014-4.3.1, GB 50877-2014-4.3.2 GB50016-2014（2018版）-10.3.5 GB50045-95（2005年版）第9.2.3条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>） | 新版新增
49 |  |  | 问题 1.1.3-16：材料燃烧性能不符合要求 | 材料燃烧性能不符合要求 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.6条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.5条 GB50352-2019第6.8.7条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.5.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.4条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.1.4条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.1条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.2.2条 | 核查材料燃烧性能、耐火等级、装修做法、使用部位和证明资料是否与设计及规范一致。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 疏散走道、楼梯间、前室、无窗房间、公共区域和设备用房装修部位。 | 建筑总平面图、各层平面图、防火分区图、疏散图、节点详图和消防设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-10.3.5 GB 50016-2014（2018版）-10.3.4、10.3.6 GB 50016-2014（2018版）-10.3.5 GB 50222-2017-4.0.5 GB 50352-2019-6.8.7 GB 55037-2022第6.5.3条 GB50016-2014(18版）第10.3 GB50016-2014(18版）第5.5 GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条、第10.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条 GB50222-2017第4.0.4条、4.0.5条 GB51309-2018第3.1.4条 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.1条。 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)，第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.2.2条 | 新版新增
50 |  |  | 问题 1.1.3-17：楼梯二层通往一层楼梯口设置有临时铁栅栏门等不符合要求 | 楼梯二层通往一层楼梯口设置有临时铁栅栏门等不符合要求 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.15条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 建筑总平面图、各层平面图、防火分区图、疏散图、节点详图和消防设计说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014（2018版）-10.3.5; 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.5.15条 设计图纸 | 新版新增
51 |  |  | 问题 1.1.3-18：疏散指示标志不亮 | 疏散指示标志不亮 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.7条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.6条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条第1项 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.1.4条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.7条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.5.2条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.5条 | 核查灯具和标志的设置位置、安装方式、遮挡、供电线路、显示方向及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 建筑总平面图、各层平面图、防火分区图、疏散图、节点详图和消防设计说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-10.3.5 GB 50016-2014-10.3.5, 设计文件 GB 50016-2014-10.3.7 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.1、10.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.4, 10.3.5,设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.5, 设计文件 GB 50016-2014（2018年版）-10.3.5；设计文件 GB 50016-2014（2018版）-10.3.4、10.3.6 GB 50016-2014（2018版）-10.3.5 GB 50016-2014（2018版）-10.3.5; GB 55037-2022-10.1.9, 设计文件 GB50016-2014(2018年版)第10.3.5条 GB50016-2014(2018年版)第10.3.5条。 GB50016-2014(2018年版）第10.3.4条 GB50016-2014(2018年版）第10.3.5-1条 GB50016-2014(2018年版）第10.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第10.3.1条 GB50016-2014（2018年版）第10.3.4条、第10.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条、第10.3.5条 GB50016-2014（2018版）-10.3.5 GB50016-2014（2018版）第6.4.11条 GB50045-95（2005年版）第9.2.3条 GB51309-2018第3.1.4条 GB51309-2018第3.2.7条 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.1条。 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018版）第10.3.7条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)，第10.3.5条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.1条；设计文件 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第4.5.2条。 建筑设计防火规范GB 50016-2014-10.3.5 设计文件, GB 50016-2014（2018年版）-10.3.5 设计文件, GB 50016-2014（2018年版）第10.3.5条 设计文件, GB 50016-2014（2018版）-10.3.5 设计文件, GB 55037-2022-7.1.5 设计文件；GB50016-2014(2018年版)-10.3.5 设计文件；《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 | 新版新增
52 |  |  | 问题 1.1.3-19：疏散指示标志未安装 | 疏散指示标志未安装 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.1条 | 核查灯具和标志的设置位置、安装方式、遮挡、供电线路、显示方向及工作状态。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 建筑总平面图、各层平面图、防火分区图、疏散图、节点详图和消防设计说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-10.3.5 GB 55037-2022-7.1.1; GB50016-2014(2018年版)第10.3.5条。 GB50016-2014(2018年版）第10.3.4条 GB50016-2014第7.2.5条 GB50016-2014（2018年版）第10.3.1条 | 新版新增
53 |  | 1.1.4 灭火救援设施 | 问题 1.1.4-1：消防车道设置不符合要求。 | 消防车道设置不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.1.8条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第3.4条 | 看树木、花坛、停车、道闸、标线、标识、路面宽度和净高障碍。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、尺寸、距离、面积或坡度不满足。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 建筑周边消防车道、扑救场地、回车场、登高操作面、场地出入口。 报告样本常见点位：消防车道出入口、车道出入口、室外取水口、标志标识未设于醒目处、通向消防取水口、消防车无法到达消防取水口。 | 总平面图、消防车道及登高场地示意图、室外消防总图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 清障、复核净宽净高和回车条件，补划线、补标识并保持长期畅通。 报告样本常见整改方向：东侧消防车道做临时调整，详见附件。西南侧车道回土压实后重新浇筑道路；消防车道设置已出具变更，并经过专家论证，详见附件；车道出入口及消防回车场标识出已完成。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 是 | 7 | 7 | 消防车道、登高操作场地 | 建筑东侧消防车道设置与图纸不一致,现场西南侧消防车道（钢桥）不能满足承载力要求；整改方案：东侧消防车道做临时调整，详见附件。西南侧车道回土压实后重新浇筑道路 ¦ 现场消防车道设置与设计文件不符，消防车道出入口及消防回车场缺标识；整改方案：消防车道设置已出具变更，并经过专家论证，详见附件；车道出入口及消防回车场标识出已完成。 ¦ 消防车道设置隔离墩障碍物，影响通行；整改方案：已按要求撤销隔离墩障碍物。 ¦ 室外取水口标志标识未设于醒目处，室外取水口锁具已损坏，应及时更换；通向消防取水口的消防车道设置固定路障，消防车无法到达消防取水口；整改方案：室外取水口已设置标志标识，取水口锁具已更换；通向消防取水口的消防车道固定路障已拆除。 ¦ 多处消防车道设置了妨碍消防车通行的树木；多处消防车道未完工；3#楼北侧消防车道净宽不足4米，请全面自查整改；整改方案：消防车道妨碍消防车通行的树木已拔出；消防车登高操作场地已施工完成；3#楼北侧消防车道处拔出苗木，增加硬化路面满足消防道路使用要求 |  | 按正式编号继承 | 1.1.4-1
54 |  |  | 问题 1.1.4-2：市政规划道路施工等外部因素导致消防车道无法正常使用。 | 市政规划道路施工等外部因素导致消防车道无法正常使用。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消防车道或救援场地是否被占用，净宽、净高、坡度、回车条件及标识是否满足要求。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 需复核确认 | 现场构造 | 建筑周边消防车道、扑救场地、回车场、登高操作面、场地出入口。 | 总平面图、消防车道及登高场地示意图、室外消防总图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 清理占用和障碍物，按设计复核净宽、净高、坡度、长度和操作条件，并完善标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.4-2
55 |  |  | 问题 1.1.4-3：消防救援场地和入口设置不符合要求。 | 消防救援场地和入口设置不符合要求。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第3.4.5条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.8条 | 看消防车道或救援场地是否被占用，净宽、净高、坡度、回车条件及标识是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 清理占用和障碍物，按设计复核净宽、净高、坡度、长度和操作条件，并完善标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.1.4-3
56 |  |  | 问题 1.1.4-4：消防电梯设置不符合要求。 | 消防电梯设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消防车道或救援场地是否被占用，净宽、净高、坡度、回车条件及标识是否满足要求。 整改报告常见表现：灯具、供电或备用电源异常、证明材料或检测报告缺失。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 报告样本常见点位：地下室、楼机房层。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 清理占用和障碍物，按设计复核净宽、净高、坡度、长度和操作条件，并完善标识。 报告样本常见整改方向：消防电梯设置为正常状态，重新进行测试；本栋非消防电梯按照消防电梯要求设置，满足江苏省《住宅设计标准》DB32/3920-2020第8.7.19条要求，详见图纸：《8#楼_建筑_1-3-建筑设计说明（三）》电梯选选型表（无障碍电梯按消防电梯要求设置）。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 3 | 3 | 消防电梯、配电箱 | 地下室全自动机械车库设置，与设计文件不符；未提供该分区钢楼梯耐火极限证明材料；需核实该区域消防电梯设置是否符合要求；整改方案： ¦ 消防电梯未投入使用，无法进行相应测试；整改方案：消防电梯设置为正常状态，重新进行测试 ¦ 8#楼机房层消防电梯不应与非消防电梯共用配电箱，消防用电设备应采用专用供电回路，核实非消防电梯设置；整改方案：本栋非消防电梯按照消防电梯要求设置，满足江苏省《住宅设计标准》DB32/3920-2020第8.7.19条要求，详见图纸：《8#楼_建筑_1-3-建筑设计说明（三）》电梯选选型表（无障碍电梯按消防电梯要求设置） |  | 按正式编号继承 | 1.1.4-4
57 | 1.2.给排水专业 | 1.2.1 消防给水及消火栓系统 | 问题1.2.1-1：消防取水口（井）设置不合理或未设置盖板和标志牌。 | 消防取水口（井）设置不合理或未设置盖板和标志牌。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-1
58 |  |  | 问题 1.2.1-2：消防水池（箱）液位显示装置设置不符合规范要求。 | 消防水池（箱）液位显示装置设置不符合规范要求。 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第4.3.1条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第7.2.2条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、标识、标志或指示不符合要求、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、遮挡、占用、堵塞或影响开启。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：消控室、在消防控制室增加一个室、主控室和分消防值班室、就地显示及消控室1处、消防控制室、水箱。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：安装就地液位计；水位显示不正常已整改。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 26 | 25 | 消防水池、消防水箱、消火栓 | 消防水池（箱）未设置就地液位显示装置；整改方案：安装就地液位计 ¦ 消防水池就地显示水位两个不一致。, 液位显示装置水位显示不正常；整改方案：水位显示不正常已整改 ¦ 消防水池（箱）未设置就地液位显示装置；整改方案：消防水池（箱）已设置就地液位显示装置。 ¦ 消控室地下消防水池水位与设计图纸不符，缺一个消防水池液位显示装置；整改方案：在消防控制室增加一个室外消防水池液位显示装置。 ¦ 一格消防水池未设置就地液位显示装置；整改方案：补装就地液位显示装置 |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-2
59 |  |  | 问题 1.2.1-3：消防水泵性能参数不满足规范要求。 | 消防水泵性能参数不满足规范要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-3
60 |  |  | 问题 1.2.1-4：消防水泵压力测试装置（压力表）安装在止回阀下游。 | 消防水泵压力测试装置（压力表）安装在止回阀下游。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：与设计图纸不一致、标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：消防水泵、且启泵、启泵、喷淋系统消防水泵、室内消火栓泵、排除消防水泵。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：消防水泵出水管压力表的最大量程已低于其设计工作压力的2倍。；核查后，更换压力表，改为4.0MP量程的压力表。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 12 | 12 | 消防水泵、消防水池、消火栓、联动、喷淋 | 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍；整改方案：消防水泵出水管压力表的最大量程已低于其设计工作压力的2倍。 ¦ 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍，且不应低于1.60MPa；整改方案：核查后，更换压力表，改为4.0MP量程的压力表 ¦ 消防水泵出水管压力表的最大量程不满足。且启泵后显示管网压力未达到设计压力；整改方案：更换压力表，启泵达到管网设计压力 ¦ 消防水泵出水管上未设置压力表；整改方案：消防水泵出水管上补设压力表 ¦ 喷淋系统消防水泵设置自动停泵功能，不满足要求；室内消火栓泵出水管上压力表量程不符合要求；消防水池溢流管未见防虫网；消防管道未设置标识，其余位置全面核查整改；整改方案：经全面自查并整改，消防联动，排除消防水泵自停，更换大量程压力表，增加水池溢流管防虫网，增加消防管道标识。 |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-4
61 |  |  | 问题 1.2.1-5：消防水泵吸水管安装不符合规范要求。 | 消防水泵吸水管安装不符合规范要求。 | 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第3.0.2条 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第3.0.8条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：消防水泵。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：消防水泵、应向上坡向水泵、4台泵、上口。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：已按要求整改，4台泵都按照要求重新安装,上口平。；重新调整吸水管，满足规范要求。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 2 | 2 | 消防水泵 | 消防水泵吸水管安装不符合要求，消防水泵吸水管布置应避免形成气囊，应向上坡向水泵排气孔；整改方案：已按要求整改，4台泵都按照要求重新安装,上口平。 ¦ 消防水泵吸水管安装不当；整改方案：重新调整吸水管，满足规范要求 |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-5
62 |  |  | 问题 1.2.1-6：消防水泵吸水管过滤器选型不符合要求。 | 消防水泵吸水管过滤器选型不符合要求。 | 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第3.0.2条 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第3.0.8条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-6
63 |  |  | 问题 1.2.1-7：消防水池防水套管选型不符合要求。 | 消防水池防水套管选型不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-7
64 |  |  | 问题 1.2.1-8：消防水泵吸水管、出水管控制阀安装不符合要求。 | 消防水泵吸水管、出水管控制阀安装不符合要求。 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第8.0.6条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-8
65 |  |  | 问题 1.2.1-9：消防水泵吸水管、出水管压力表设置不符合要求。 | 消防水泵吸水管、出水管压力表设置不符合要求。 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第8.0.6条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-9
66 |  |  | 问题 1.2.1-10：消防水泵出水管水锤消除器安装不符合要求。 | 消防水泵出水管水锤消除器安装不符合要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.1.6条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.1.11条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.1.17条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.5.5条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.3.3条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.2.8条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.2条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50974-2014-5.1.6, GB 50974-2014-5.1.11, GB 50974-2014-5.1.17, GB 50974-2014-5.5.5, GB 50974-2014-8.3.3, GB 50974-2014-8.2.8, GB 50974-2014-12.3.2 设计文件, GB50974-2014第8.3.3条。 | 按正式编号继承 | 1.2.1-10
67 |  |  | 问题 1.2.1-11：消防水泵出水管持压泄压阀安装不符合要求。 | 消防水泵出水管持压泄压阀安装不符合要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.12条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.4条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.1.17条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50974-2014-11.0.12、11.0.4、5.1.17; 设计文件 图纸文件。 | 按正式编号继承 | 1.2.1-11
68 |  |  | 问题 1.2.1-12：消防水泵出水干管压力开关安装不符合要求。 | 消防水泵出水干管压力开关安装不符合要求。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第11.0.1条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第11.0.2条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-12
69 |  |  | 问题 1.2.1-13：高位消防水箱及其附属设施设置不符合要求。 | 高位消防水箱及其附属设施设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：尺寸、距离、面积或坡度不满足、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、联动、启动或开启异常。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：高位消防水箱、人孔及进出水管阀门、试验消火栓栓口、进水管口距离溢流口、水箱溢流口、当高位消防水箱。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：高位消防水箱在屋顶露天设置时，人孔及进出水管阀门已采取保护措施；, 试验消火栓栓口已保温；, 流量开关数值已复核；, 进水管口距离溢流口距离已满足150mm空气间隙。, 水箱溢流口已设置防虫网。；进出水及水箱人孔增加锁具，试验栓管道增加保温。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 8 | 7 | 消防水泵、消火栓、消防水箱、高位消防水箱、报警阀、联动、喷淋 | 高位消防水箱在屋顶露天设置时，人孔及进出水管阀门没有采取保护措施；, 试验消火栓栓口未保温；, 流量开关数值需复核；, 进水管口距离溢流口距离复核是否满足150mm空气间隙。, 水箱溢流口应设置防虫网；整改方案：高位消防水箱在屋顶露天设置时，人孔及进出水管阀门已采取保护措施；, 试验消火栓栓口已保温；, 流量开关数值已复核；, 进水管口距离溢流口距离已满足150mm空气间隙。, 水箱溢流口已设置防虫网。 ¦ 当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施；试验消火栓未设置保温；整改方案：进出水及水箱人孔增加锁具，试验栓管道增加保温 ¦ 地下一层13-A轴消防泵房：室外消火栓压力开关无数值，消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵；整改方案：室外消火栓压力开关有数值，消防水泵在消防水泵出水干管上设置的压力开关，详见视频 ¦ 屋顶9-D轴消防水箱间：室内消火栓系统无法自动启泵。消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵；整改方案：已联动，见视频 ¦ 屋顶试验消火栓测试，未能成功启动消防水泵，高位消防水箱出水管上的流量开关不显示；整改方案：调试整改后屋顶试验消火栓测试，启动消防水泵。高位消防水箱出水管上的流量开关有明确显示。 |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-13
70 |  |  | 问题 1.2.1-14：高位消防水箱出水管流量开关设置不符合要求。 | 高位消防水箱出水管流量开关设置不符合要求。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第11.0.1条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第11.0.2条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-14
71 |  |  | 问题 1.2.1-15：消防水泵控制柜设置不符合要求。 | 消防水泵控制柜设置不符合要求。 | 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第3.0.12条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：消防水泵。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：同一空间。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：更换配电柜等级。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 1 | 1 | 消防水泵 | 消防水泵控制柜设置在水泵同一空间，其防护等级不应低于IP55；整改方案：更换配电柜等级 |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-15
72 |  |  | 问题 1.2.1-16：消防水泵接合器安装不符合要求。 | 消防水泵接合器安装不符合要求。 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第4.1.1条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第4.5.2条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、遮挡、占用、堵塞或影响开启、与设计图纸不一致。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：消防水泵、消防水泵接合器已增加水泵、项目南侧消防水泵、更换消防水泵、室外消防水泵、水泵。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：接合器全数保温，更换铭牌；重新更换铭牌，数值符合要求。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 52 | 52 | 水泵接合器、消防水泵、消火栓、消防车道、消防水池、避难层 | 消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求。, 数量与图纸不符, 多功能型需做保温；整改方案：接合器全数保温，更换铭牌 ¦ 消防水泵接合器设置铭牌参数有误；整改方案： ¦ 消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求。, 标识上流程和扬程不符合要求；整改方案：重新更换铭牌，数值符合要求。 ¦ 消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求；整改方案：消防水泵接合器已增加水泵接合器名牌 ¦ 项目南侧消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求；整改方案：更换消防水泵接合器标志铭牌 |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-16
73 |  |  | 问题 1.2.1-17：室外消火栓安装不符合要求。 | 室外消火栓安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、尺寸、距离、面积或坡度不满足。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：现场水泵、室外消火栓埋地采用双层井、水泵、室外消火栓取消双层井、采用单层井、重新调整室。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：室外消火栓安装保温设施；水泵接合器、室外消火栓取消双层井盖，采用单层井盖，水泵接合器标识标牌增加对应参数，设置永久标牌，重新调整室外消火栓安装。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 3 | 3 | 消火栓、水泵接合器 | 室外消火栓缺保温；整改方案：室外消火栓安装保温设施 ¦ 现场水泵接合器、室外消火栓埋地采用双层井盖 不方便消防队员取用、水泵接合器无服务范围、名称、及工作压力、无永久标牌、室外消火栓埋地安装要求不符合；整改方案：水泵接合器、室外消火栓取消双层井盖，采用单层井盖，水泵接合器标识标牌增加对应参数，设置永久标牌，重新调整室外消火栓安装。 ¦ 北侧室外消火栓安装太低，铭牌标识名称有误；整改方案：按要求对北侧室外消火栓安装高度调整至规范高度要求，对错误铭牌标识已进行更换 |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-17
74 |  |  | 问题 1.2.1-18：室内消火栓箱内部配件不符合要求。 | 室内消火栓箱内部配件不符合要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.9条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.10条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.2条 | 看水带、水枪、卷盘、启泵按钮、软管接口、箱门标识及开启状态。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐箱内组件并统一安装方式、标识和启泵功能。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-8.1.10, 设计文件 GB 50099-2011-10.2.7 GB 50222-2017-4.0.2 GB 50222-2017-4.0.2, GB 50974-2014-12.3.10 GB 50222-2017-4.0.2, GB 50974-2014-12.3.10, 设计文件 GB 50222-2017-4.0.2, GB 50974-2014-12.3.9, GB 50974-2014-12.3.10, 设计文件 GB 50222-2017-4.0.2, GB 50974-2014-12.3.9, 设计文件 GB 50222-2017第4. 0.2条 GB 50974-2014, 第7.4.2条 GB 50974-2014, 第7.4.2条, GB 50974-2014, 第7.4.2条 GB 50974-2014-11.0.4 GB 50974-2014-12.3.10 GB 50974-2014-12.3.10, GB 50222-2017-4.0.2 GB 50974-2014-12.3.10, GB 50974-2014-12.3.9 GB 50974-2014-12.3.10, GB 50974-2014-7.4.7 GB 50974-2014-12.3.10, GB50222-2017-4.0.2 GB 50974-2014-12.3.10, 设计文件 GB 50974-2014-12.3.9 GB 50974-2014-12.3.9, GB 50974-2014-12.3.10 GB 50974-2014-12.3.9, 设计文件, GB 50974-2014-12.3.10 GB 50974-2014-13.2.13 GB 50974-2014-14.0.12、12.3.9 GB 50974-2014-7.4.2 GB 50974-2014-7.4.2, 设计文件 GB 50974-2014-第7.4.2条、第12.3.10条，GB50222-2017第4.0.2条 GB 50974-2014第12.3.10条, GB50222-2017-4.0.2 GB50084-2017第6.5.3条；GB50974-2014第8.2.10条。 GB50140-2005第12.2.3条；GB50222-2017 第 4.0.2 条 GB50222-2017 第 4.0.2 条 GB50222-2017 第4.0.2条 GB50222-2017 第4.0.2条。 GB50222-2017---4.0.2 GB50222-2017-4.0.2 GB50222-2017-4.0.2、GB50974-2014 -12.3.9 GB50222-2017第4.0.1条 GB50222-2017第4.0.2 GB50222-2017第4.0.2条 GB50222-2017第4.0.2条。 GB50222-2017第4.0.2； GB50974-2014 12.3.9 GB50974-2014 12.3.10 GB50974-2014 第12.3.10.4条 GB50974-2014 第12.3.10条 GB50974-2014 第12.3.19条 GB50974-2014---第12.3.10条、第13.2.13条 GB50974-2014--12.3.10，GB50222-2017 4.0.2 GB50974-2014-12.3.9，GB50974-2014-12.3.10 GB50974-2014第12.2.3-3条，设计文件。 GB50974-2014第12.2.3条 GB50974-2014第12.3.10 GB50974-2014第12.3.10-2条 GB50974-2014第12.3.10-4条 GB50974-2014第12.3.10-5条 GB50974-2014第12.3.10-5条，设计文件。 GB50974-2014第12.3.10.4条 GB50974-2014第12.3.10.7条。 GB50974-2014第12.3.10条 GB50974-2014第12.3.10条; GB50974-2014第12.3.10条，GB50222-2017第4.0.2条 GB50974-2014第12.3.10；GB50222-2017第4.0.2 GB50974-2014第12.3.9.5条 GB50974-2014第12.3.9条, GB50974-2014第7.4.12条及设计文件 GB50974-2014第12.3.9条，GB50140-2005 第5.1.2条，GB50222-2017第4.0.2条 GB50974-2014第13.1.8-4条 GB50974-2014第7.4.8条。 GB50974-2014第8.2.10条 GB50974-2014第8.2.10条, GB50974-2014第12.2.3条 GB50974-2014第8.3.7；第12.3.10条；GB50222-2017第4.0.3 GB50974-204第7.4.2；图纸文件 GB5222-2017第4.0.2条。 GB55036-2022-2.0.10 《建筑内部装修设计防火规范 》GB50222-2017第4.0.2条 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第4..2.5 条、6.1.1 条； 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.10-4 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.2.10条 与设计不符 图纸文件 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 第4.0.2条 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017第4.0.2条 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）第8.1.10条 消火栓箱 GB/T14561-2019 第5.5.2条 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第12.3.10.4条 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第12.3.19.7条 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第14.0.12条 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第7.4.7-3条；第12.3.10条 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974第12.3.10条, 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014第7.4.7-3条；第12.3.10条 规范GB50222-2017第4.0.2条 规范GB50974-2014第12.3.10条 规范GB50974-2014第12.3.9 条, 规范GB50222-2017第4.0.2条 规范GB50974-2014第7.4.2条 设计图纸 设计文件, GB 50140-2005-7.1.2, GB 50140-2005-7.2.1 设计文件, GB 50974-2014-12.3.19, GB 55036-2022-10.0.4 设计文件, GB 50974-2014-12.3.9, GB 50974-2014-12.3.10 设计文件, GB50116-2013第4.3.1条 设计文件, GB50974-2014第12.3.9条，GB50140-2005 第5.1.2条，GB50222-2017第4.0.2条 设计文件，GB50974-2014第8.2.10条。 设计文件；, GB 50222-2017第4.0.2条。 设计文件；GB 50974-2014-7.4.2、12.3.10；GB50222-2017 -4.0.2 验收要求 | 按正式编号继承 | 1.2.1-18
75 |  |  | 问题 1.2.1-19：室内消火栓减压措施不符合要求。 | 室内消火栓减压措施不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-19
76 |  |  | 问题 1.2.1-20：室内消火栓箱安装不符合要求。 | 室内消火栓箱安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：5层、6层、21层、轴室内消火栓箱。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：验收时检查合格。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 1 | 1 | 消火栓、栓箱 | 5层（2-4）-（2-E）轴，6层（2-5）-（2-D）轴，21层（2-8）-（2-D）轴,21层（2-5）-（2-D）轴,6层（2-2）-（2-E）轴室内消火栓箱安装、配件、标识等符合设计文件和规范规定；整改方案：验收时检查合格 |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-20
77 |  |  | 问题 1.2.1-21：试验消火栓安装不符合要求。 | 试验消火栓安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：消火栓。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 1 | 1 | 消火栓 | 屋顶试验消火栓安装不规范；整改方案： |  | 按正式编号继承 | 1.2.1-21
78 |  |  | 问题 1.2.1-22：室内消火栓箱门与其周围墙面颜色一致，无标识或标识不符合规范要求。 | 室内消火栓箱门与其周围墙面颜色一致，无标识或标识不符合规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.10条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.2条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、与设计图纸不一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：室内消火栓箱门、室内消火栓箱、一层BB交B3轴室、内消火栓箱门、B轴与8轴交叉处室、且箱门。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：缺失的消火栓标识贴在对应位置；已按图纸增加标识；。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 15 | 15 | 消火栓、栓箱、灭火器 | 室内消火栓箱门与其周围墙面颜色一致，无明显差别；室内消火栓箱无标识或标识不符合规范要求；整改方案：缺失的消火栓标识贴在对应位置 ¦ 一层BB交B3轴室内消火栓箱门与其周围墙面颜色一致，无明显差别；室内消火栓箱无标识或标识不符合规范要求。其余位置自查；整改方案：已按图纸增加标识； ¦ 17F B轴与8轴交叉处室内消火栓箱门与其周围墙面颜色一致；室内消火栓箱标识不符合规范要求。(其余位置自查） ,室内消火栓箱门可开启角度小于120度，且箱门与周围墙体无明显区分无放光标识；整改方案：更换为外角链可开180度 ¦ 室内消火栓箱门与其周围墙面颜色一致，无明显差别；室内消火栓箱无标识或标识不符合规范要求；整改方案：增加消防箱及灭火器标识 ¦ E2楼-1层电梯厅：室内消火栓箱无标识或标识不符合规范要求。消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注中文“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样，文字应采用发光材料。此层消火栓门未见把手，与其他楼不一致，不易打开；整改方案：已补贴标识及安装把手，相关照片已上传。 | GB 50974-2014-12.3.10 规范GB50222-2017第4.0.2条 | 按正式编号继承 | 1.2.1-22
79 |  |  | 问题 1.2.1-23：个别问题(309项) | 个别问题(309项) | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.1.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.1.12条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.4.9条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.1.3条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.10条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.2条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.3条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第8.0.11条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.2.1条 GB50140-2005第3.2.2条 GB50140-2005第6.1.1条 GB50140-2005第6.2.1条 GB50140-2005第6.2.2条 GB50140-2005第6.2.4条 GB50140-2005第7.1.1条 GB50140-2005第7.2.1条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.2条 GB50303-2015第5.2.5条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.4条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 正式编号替换 | 否 | 0 | 0 |  |  | 2022江苏省施工图答疑给排水第17条 DB50974-2014--11.0.19 GB 50016-2014-8.1.10 GB 50016-2014-8.1.12, GB 50974-2014-5.4.9 GB 50084 – 2017-6.1.3, GB 50084 – 2017-7.1.10 GB 50084 – 2017-6.5.2 GB 50084 – 2017-6.5.2, GB 50084 – 2017-6.5.3 GB 50084 – 2017-6.5.2, GB 50261-2017-8.0.11 GB 50084 – 2017-7.1.10 GB 50084–2017-6.5.3，GB50116-2013 第4.2.1条 GB 50140-2005-3.2.2 GB 50140-2005-6.1.1 GB 50140-2005-6.2.1, GB 50140-2005-6.2.2 GB 50140-2005-6.2.4 GB 50140-2005-7.1.1, GB 50140-2005-6.1.1 GB 50140-2005-7.2.1 GB 50222-2017第4.0.2条 GB 50261-2017-8.0.11 GB 50303-2015第5.2.5条 GB 50974-2014-11.0.4 | 按问题名称替换正式编号 | 1.2.1-A01
80 |  |  | 问题 1.2.1-24：以便于日常维护管理及发生火情时使用等不符合要求 | 以便于日常维护管理及发生火情时使用等不符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.1条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | 否 | 正式编号替换 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50974-2014-12.3.1 | 按问题名称替换正式编号 | 1.2.1-A02
81 |  |  | 问题 1.2.1-25：末端试水装置未设置标识 | 末端试水装置未设置标识 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.4.5条 | 核查喷头选型、方向、间距、障碍物、保护范围以及报警阀组和末端试水装置的设置状态。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防泵房、水池水箱间、管井、楼层管网、消火栓箱和水泵接合器处。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计补齐或调整消防给水设施、组件、阀门和标识，完成供水、启泵及压力功能复核。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261 - 2017）第 5.4.5 条。 | 新版新增
82 |  |  | 问题 1.2.1-26：末端试水阀未设置标识 | 末端试水阀未设置标识 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.3条 | 核查喷头选型、方向、间距、障碍物、保护范围以及报警阀组和末端试水装置的设置状态。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防泵房、水池水箱间、管井、楼层管网、消火栓箱和水泵接合器处。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计补齐或调整消防给水设施、组件、阀门和标识，完成供水、启泵及压力功能复核。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50084 – 2017-6.5.3 | 新版新增
83 |  |  | 问题 1.2.1-27：架空消防管道未注明管道名称和水流方向标 | 架空消防管道未注明管道名称和水流方向标 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.2条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第7.2.5条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.2.2条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.24条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.2.10条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.2.3条 GB50140-2005第7.1.1条 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第4.0.5条 | 核查消防给水设施、管道、阀门、标识、箱内组件及防护措施是否完整、清晰并便于操作维护。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防泵房、水池水箱间、管井、楼层管网、消火栓箱和水泵接合器处。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计补齐或调整消防给水设施、组件、阀门和标识，完成供水、启泵及压力功能复核。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50084 – 2017-7.1.2 GB 50261-2017-7.2.5 GB 50261-2017第5.2.2 条 GB 50974-2014-12.3.24 GB 50974-2014-8.2.10 GB50084-2017第7.2.3条。 GB50140-2005第7.1.1条 GB50974-2014第12.3.24条，GB50261-2017 第5.2.2条 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第4.0.5 条；《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017第5.2.2 条. | 新版新增
84 |  |  | 问题 1.2.1-28：消控室内未见压力开关 | 消控室内未见压力开关 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.2.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.3.3条 | 核查消防给水设施、管道、阀门、标识、箱内组件及防护措施是否完整、清晰并便于操作维护。 | 结合检测或调试记录复核实测参数，并在必要时现场复测，确认数值和偏差满足设计及规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 消防泵房、水池水箱间、管井、楼层管网、消火栓箱和水泵接合器处。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计补齐或调整消防给水设施、组件、阀门和标识，完成供水、启泵及压力功能复核。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50974-2014-11.0.4 GB50116-2013 -4.2.1、4.3.3 GB50116-2013 -4.2.1、4.3.3条 | 新版新增
85 |  |  | 问题 1.2.1-29：消防水池检修人孔应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施等不符合要求 | 消防水池检修人孔应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施等不符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第4.3.10条 | 核查消防给水设施、管道、阀门、标识、箱内组件及防护措施是否完整、清晰并便于操作维护。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防泵房、水池水箱间、管井、楼层管网、消火栓箱和水泵接合器处。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计补齐或调整消防给水设施、组件、阀门和标识，完成供水、启泵及压力功能复核。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50974-2014-4.3.10 | 新版新增
86 |  |  | 问题 1.2.1-30：消防水池溢流管未设置防虫网 | 消防水池溢流管未设置防虫网 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第4.3.10条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第4.3.10条第2项 | 核查消防给水设施、管道、阀门、标识、箱内组件及防护措施是否完整、清晰并便于操作维护。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防泵房、水池水箱间、管井、楼层管网、消火栓箱和水泵接合器处。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计补齐或调整消防给水设施、组件、阀门和标识，完成供水、启泵及压力功能复核。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50974-2014-4.3.10 GB50974-2014第4.3.10-2条 验收要求 | 新版新增
87 |  |  | 问题 1.2.1-31：消防管道未刷红色油漆 | 消防管道未刷红色油漆 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.24条 | 核查消防给水设施、管道、阀门、标识、箱内组件及防护措施是否完整、清晰并便于操作维护。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防泵房、水池水箱间、管井、楼层管网、消火栓箱和水泵接合器处。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计补齐或调整消防给水设施、组件、阀门和标识，完成供水、启泵及压力功能复核。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50974-2014-12.3.24 GB50974-2014第12.3.24条 | 新版新增
88 |  |  | 问题 1.2.1-32：消防管道标识不全 | 消防管道标识不全 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.24条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.3条 GB50140-2005第5.1.3条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.2条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.10条第4项 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.2.2条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.2.10条 GB50140-2005第4.2.5条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.4.5条 GB50444-2008第3.1.2条 | 核查消防给水设施、管道、阀门、标识、箱内组件及防护措施是否完整、清晰并便于操作维护。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防泵房、水池水箱间、管井、楼层管网、消火栓箱和水泵接合器处。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计补齐或调整消防给水设施、组件、阀门和标识，完成供水、启泵及压力功能复核。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50974-2014-12.3.24 GB50084-2017第6.5.3条。 GB50140-2005 第5.1.3条 GB50222-2017第4.0.2条,, 《GB50974-2014第12.3.10条第4款 GB50222-2017第4.0.2条。 GB50261-2017 第5.2.2条。 GB50261-2017第5.2.2条。 GB50974-2014第12.3.24条。 GB50974-2014第8.2.10条 与设计不符 图纸文件 图纸文件。 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005第4.2.5条 规范GB50261-2017第5.4.5条 规范GB50444-2008第3.1.2条 | 新版新增
89 |  |  | 问题 1.2.1-33：的灭火器压力不满足规范要求 | 的灭火器压力不满足规范要求 | GB50084-2001（2005年版）第6.5.1条 GB50084-2001（2005年版）第6.5.2条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.4条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.24条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.10条 GB50444-2008第2.2.1条第6项 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：灭火器。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：LG层。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：已更换灭火器，整改已完成，自查图片见附图。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 灭火器 | LG层30轴交J轴附近配置的灭火器压力不满足规范要求，请全面自查；整改方案：已更换灭火器，整改已完成，自查图片见附图 | GB 50084-2001(2005版)-6.5.1； GB 50084-2001(2005版)-6.5.2；GB 50974-2014-11.0.4 GB 50974-2014-12.3.24 GB50084-2017第7.1.10条 GB50444-2008第2.2.1-6条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.2.1-A11
90 |  |  | 问题 1.2.1-34：部门开启角度不足 | 部门开启角度不足 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.10条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.24条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.10条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：灭火器。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：消防箱内部门。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 灭火器 | 消防箱内部门开启角度不足120°，组合消防柜内未配灭火器，全面自查；整改方案： | GB50974-2014---12.3.10 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.24条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.10条 产品过期 图纸文件 | 按问题名称替换正式编号 | 1.2.1-A12
91 |  |  | 问题 1.2.1-35：阀门未设置锁具 | 阀门未设置锁具 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.2.4条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第8.2.10条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.24条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.1.12条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、标识、标志或指示不符合要求、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、与设计图纸不一致。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：屋顶消防水箱进出口阀门、阀门、阀门处、并对管道损坏处、屋顶消防箱进出管阀门、对阀门及人口。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造做法同步排查，相关类似问题一并整改。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：屋顶消防水箱进出口阀门设置锁具；阀门处增加锁具。并对管道损坏处进行重新保温 。 | report | 正式编号替换 | 是 | 28 | 27 | 消防水箱、消火栓、稳压泵、末端试水、联动 | 屋顶消防水箱进出口阀门未设置锁具或阀门箱保护；整改方案：屋顶消防水箱进出口阀门设置锁具 ¦ 屋面稳压设备管道无保温，阀门未设置锁具；整改方案：阀门处增加锁具。并对管道损坏处进行重新保温 。 ¦ 屋顶消防箱进出管阀门未设置锁具；整改方案： 已上锁具 ¦ 消防水箱的人孔及进出水管阀门未设置锁具保护；整改方案：对阀门及人口加装锁具； ¦ 消防水箱进出水管阀门未设置锁具或阀门箱保护；稳压泵设置在室外，稳压泵出水管管道及阀门保温措施未做到位；整改方案：防水箱进出水管阀门已设置锁具或阀门箱保护；稳压泵设置在室外，稳压泵出水管管道及阀门保温措施已做到位 | GB 50974-2014-5.2.4、8.2.10、12.3.24 GB50016-2014第8.1.12条，, GB50974-2014第5.2.4条 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.24条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.2.1-A13
92 |  | 1.2.2 自动喷水灭火系统 | 问题 1.2.2-1：喷头安装后被污损，不符合要求。 | 喷头安装后被污损，不符合要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.3.4条 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符+设计不一致 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | 50084-2017-7.1.2 GB50016-2014第8.3.4条、设计文件 | 按正式编号继承 | 1.2.2-1
93 |  |  | 问题 1.2.2-2：风管下喷淋安装不符合要求。 | 风管下喷淋安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 设计文件 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-2
94 |  |  | 问题 1.2.2-3：格栅吊顶部位喷头安装不符合要求。 | 格栅吊顶部位喷头安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-3
95 |  |  | 问题 1.2.2-4：斜坡顶棚下喷头安装不符合要求。 | 斜坡顶棚下喷头安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-4
96 |  |  | 问题 1.2.2-5：喷头挡水板设置不符合要求。 | 喷头挡水板设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-5
97 |  |  | 问题 1.2.2-6：隐蔽式喷头安装不符合要求。 | 隐蔽式喷头安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-6
98 |  |  | 问题 1.2.2-7：喷头布置不符合规范要求。 | 喷头布置不符合规范要求。 | GB50084-2017相关喷头布置条款；设计文件。 | 看喷头与梁、风管、灯具、吊顶、货架关系，是否被遮挡、偏心或漏设。 整改报告常见表现：喷头。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符+设计不一致 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 报告样本常见点位：地下一层夹层、地下一层。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按危险等级和空间条件重新核对喷头型号、间距、安装高度和保护半径。 报告样本常见整改方向：按规范要求对喷头整改。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 是 | 1 | 1 | 喷头 | 地下一层夹层D轴交1轴，地下一层2轴交c轴喷头布置不符合规范要求；整改方案：按规范要求对喷头整改 |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-7
99 |  |  | 问题 1.2.2-8：喷头选型不符合要求。 | 喷头选型不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-8
100 |  |  | 问题 1.2.2-9：自动喷水防护冷却系统安装不符合要求。 | 自动喷水防护冷却系统安装不符合要求。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.1.6条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第2.1.12条 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-9
101 |  |  | 问题 1.2.2-10：仓库自动喷水灭火系统安装不符合要求。 | 仓库自动喷水灭火系统安装不符合要求。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第4.3.2条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第4.2.7条 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-10
102 |  |  | 问题 1.2.2-11：报警阀组安装不符合要求。 | 报警阀组安装不符合要求。 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.3.1条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第7.2.7条 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-11
103 |  |  | 问题 1.2.2-12：报警阀水力警铃安装不符合要求。 | 报警阀水力警铃安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 整改报告常见表现：报警阀。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：房或湿式报警阀室、已将报警阀、水力警铃移至消防泵、地下一层、11交D轴报警阀间、水力警铃报警阀。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 报告样本常见整改方向：已将报警阀水力警铃移至消防泵房或湿式报警阀室外，符合规范要求 。；已将报警阀水力警铃安装至消防泵房或湿式报警阀室外，已符合规范要求。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 4 | 3 | 报警阀 | 报警阀水力警铃安装在消防泵房或湿式报警阀室内，不符合规范要求；整改方案： ¦ 报警阀水力警铃安装在消防泵房或湿式报警阀室内，不符合规范要求；整改方案：已将报警阀水力警铃移至消防泵房或湿式报警阀室外，符合规范要求 。 ¦ 报警阀水力警铃安装在消防泵房或湿式报警阀室内，不符合规范要求；整改方案：已将报警阀水力警铃安装至消防泵房或湿式报警阀室外，已符合规范要求。 ¦ 地下一层1/11交D轴报警阀间水力警铃报警阀水力警铃安装在消防泵房或湿式报警阀室内，不符合规范要求；整改方案：地下室报警阀间水力警铃报警阀水力警铃移至室外。 |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-12
104 |  |  | 问题 1.2.2-13：喷淋末端试水装置安装不符合要求。 | 喷淋末端试水装置安装不符合要求。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第11.0.1条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.2条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.2.1条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.2条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第5.0.1条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.1条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.3.1条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第7.2.7条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第13.2.17.2条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第9.3.1条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.4条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.04条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第13.2.6条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.1条第3项 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.2.2条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.2.3条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第4.1.3.3条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第11.0.2条 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.24条 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符+设计不一致 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | 50084-2017-6.5.2、6.5.3 GB 50084 – 2017-11.0.1, GB 50084 – 2017-6.5.2, GB 50084 – 2017-6.5.3 GB 50084 – 2017-6.5.2 GB 50084 – 2017-6.5.2, GB 50084 – 2017-6.5.3 GB 50084–2017-6.5.3，GB50116-2013 第4.2.1条 GB 50974-2014-11.0.2 GB50084-2017 第6.5.3条, 设计文件 GB50084-2017-5.0.1、6.5.2 GB50084-2017-6.5.2 GB50084-2017-6.5.2、6.5.3 GB50084-2017第, 6.5.1、6.5.3条 GB50084-2017第6.3.1条；图纸文件。 GB50084-2017第6.5.2, GB50084-2017第6.5.3 GB50084-2017第6.5.2、6.5.3、11.0.1条 GB50084-2017第6.5.2及6.5.3条 GB50084-2017第6.5.2条 GB50084-2017第6.5.2条。 GB50084-2017第6.5.3条 GB50116-2013 ---第4.2.1条，GB50084-2017---第6.5.2条 GB50116-2013 第4.2.1条 GB50261-2017---第7.2.7条 GB50974-2014 第13.2.17.2条。 GB50974-2014---9.3.1 GB50974-2014第11.0.4条。 GB50974-2014第11.04；GB50974-2014第13.2.6-4. 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.1条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.2条 图纸文件 图纸文件。 自动喷水灭火系统设规范GB50084-2017第6.5.1-3条 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 第11.0.1条 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017第7.2.2、7.2.3条 规范GB50084-2017第6.5.2条, 规范GB50084-2017第6.5.3条 规范GB50974-2014第13.2.6条 设计文件, 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017第4.1.3.3条 设计文件, GB 50084-2017第6.5.1、6.5.3、11.0.2 设计文件, GB 50974-2014-11.0.4 设计文件， GB50084-2017 第6.5.2条、第6.5.3条，GB50974-2014 第12.3.24条 设计文件， GB50974-2014 第12.3.24条 设计文件，GB50084-2017 -6.5.2、6.5.3，GB50116-2013 -4.2.1 设计文件，GB50084-2017第6.5.2条，GB50116-2013第4.2.1条 | 按正式编号继承 | 1.2.2-13
105 |  |  | 问题 1.2.2-14：排气阀安装不符合要求。 | 排气阀安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-14
106 |  |  | 问题 1.2.2-15：架空消防管道标识不符合要求。 | 架空消防管道标识不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 需复核确认 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-15
107 |  |  | 问题 1.2.2-16：大型餐饮场所烹饪操作间自动灭火装置设置不符合要求。 | 大型餐饮场所烹饪操作间自动灭火装置设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.2-16
108 |  |  | 问题 1.2.2-17：风管下未增设下喷 | 风管下未增设下喷 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第11.0.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.3.11条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.3.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.3.4条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第5.0.13条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第5.0.2条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.1.1条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.1.3条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.2.8条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第7.2.5条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.2条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.2.3条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.6条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.13条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第2.0条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第2.0.21条 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.2.23条 GB50370-2005第2.1.2条 GB50370-2005第3.2.9条 | 核查风机、风管、风阀、送排风口、挡烟设施及耐火保护的设置和安装是否与设计一致。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 吊顶内外、梁下、风管下、货架区域、走道、机房和末端试水装置处。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置、安装和障碍物影响，调整管网并完成末端测试。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-11.0.9 GB 50016-2014-8.3.11 GB 50016-2014-8.3.3 GB 50016-2014-8.3.4 GB 50084 – 2017-5.0.13 GB 50084 – 2017-5.0.2, GB 50084 – 2017-6.1.1 GB 50084 – 2017-6.1.3 GB 50084 – 2017-6.2.8 GB 50261-2017-7.2.5 GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》6.9.3 GB50016-2014第8.3.11条 GB50016-2014（2018年版）第8.3.11条 GB50084-2017 第7.1.2条 GB50084-2017 第7.2.3条、7.1.6条 GB50084-2017第7.1.13条, 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0第2.0.21条 GB50084-2017第7.1.13条。 GB50084-2017第7.2.23 GB50084-2017第7.2.3条 GB50370-2005-2.1.2 GB50370-2005-3.2.9 | 新版新增
109 |  | 1.2.3 细水雾灭火系统 | 问题 1.2.3-2：高压细水雾灭火系统管道、管件材质不符合要求。 | 高压细水雾灭火系统管道、管件材质不符合要求。 | 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第6.0.2条 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第6.0.3条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.3-2
110 |  |  | 问题 1.2.3-3：全淹没开式系统防护区数量、容积不符合要求。 | 全淹没开式系统防护区数量、容积不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.3-3
111 |  |  | 问题 1.2.3-4：局部应用开式系统产品检测试验数据不符合设计要求。 | 局部应用开式系统产品检测试验数据不符合设计要求。 | 《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013第4.3.1条 《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013第4.3.11条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.3-4
112 |  |  | 问题 1.2.3-5：全淹没开式系统设计流量参数不符合要求。 | 全淹没开式系统设计流量参数不符合要求。 | 《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013第3.4.19条 《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013第3.4.21条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.3-5
113 |  |  | 问题 1.2.3-6：细水雾灭火系统消防水源设置不符合要求。 | 细水雾灭火系统消防水源设置不符合要求。 | 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第6.0.2条 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第6.0.3条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.3-6
114 |  |  | 问题 1.2.3-7：泵组系统供水装置功能不符合要求。 | 泵组系统供水装置功能不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.3-7
115 |  | 1.2.4 泡沫灭火系统 | 问题 1.2.4-1：泡沫-水喷淋系统泡沫液选型不符合要求。 | 泡沫-水喷淋系统泡沫液选型不符合要求。 | 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第3.2.2条 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第8.2.1条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.4-1
116 |  |  | 问题 1.2.4-2：囊式压力比例混合装置容积及标识不符合要求。 | 囊式压力比例混合装置容积及标识不符合要求。 | 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第3.4.1条 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第3.4.5条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.4-2
117 |  |  | 问题 1.2.4-3：泡沫液储罐安装不符合要求。 | 泡沫液储罐安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.4-3
118 |  |  | 问题 1.2.4-4：固定式泡沫灭火系统响应时间不符合要求。 | 固定式泡沫灭火系统响应时间不符合要求。 | 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第9.3.24条 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第4.1.8条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.4-4
119 |  |  | 问题 1.2.4-5：闭式泡沫-水喷淋系统配置不符合要求。 | 闭式泡沫-水喷淋系统配置不符合要求。 | 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第9.4.18条 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第6.3.1条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.4-5
120 |  |  | 问题 1.2.4-6：泡沫-水喷淋系统防护区安全排放或容纳设施不符合要求。 | 泡沫-水喷淋系统防护区安全排放或容纳设施不符合要求。 | 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第6.1.7条 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第9.4.18条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.4-6
121 |  |  | 问题 1.2.4-7：固定式泡沫灭火系统动力源设备设施不符合要求。 | 固定式泡沫灭火系统动力源设备设施不符合要求。 | 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第9.3.24条 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第4.1.8条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.4-7
122 |  |  | 问题 1.2.4-8：泡沫-水喷淋系统联动控制功能不符合要求。 | 泡沫-水喷淋系统联动控制功能不符合要求。 | 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第3.7.7条 《泡沫灭火系统技术标准》 GB50151-2021第8.1.4条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.4-8
123 |  | 1.2.5 消防炮灭火系统 | 问题 1.2.5-1：自动跟踪定位射流灭火系统应用场所不符合要求。 | 自动跟踪定位射流灭火系统应用场所不符合要求。 | 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021第5.5.11条 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021第4.1.1条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.5-1
124 |  |  | 问题 1.2.5-2：与湿式喷淋系统共用喷淋泵时，消防炮主管连接不正确。 | 与湿式喷淋系统共用喷淋泵时，消防炮主管连接不正确。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 需复核确认 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.5-2
125 |  |  | 问题 1.2.5-3：消防炮供水支管上未设置手动控制阀。 | 消防炮供水支管上未设置手动控制阀。 | 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021第4.3.10条 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021第4.4.3条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.5-3
126 |  |  | 问题 1.2.5-4：消防炮支吊架设置不当或无支吊架。 | 消防炮支吊架设置不当或无支吊架。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.5-4
127 |  |  | 问题 1.2.5-5：消防炮的安装方向错误。 | 消防炮的安装方向错误。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.5-5
128 |  |  | 问题 1.2.5-6：消防炮设置在保护区中央位置时，其安装形式错误。 | 消防炮设置在保护区中央位置时，其安装形式错误。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.5-6
129 |  |  | 问题 1.2.5-8：安装在室外消防炮的控制箱未设置防雨措施。 | 安装在室外消防炮的控制箱未设置防雨措施。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.5-8
130 |  | 1.2.6 气体灭火系统 | 问题 1.2.6-1：防护区启动装置设置不符合要求。 | 防护区启动装置设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 需复核确认 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-1
131 |  |  | 问题 1.2.6-2：灭火剂输送管道管件安装不符合要求。 | 灭火剂输送管道管件安装不符合要求。 | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.2条 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第5.5.1条 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-2
132 |  |  | 问题 1.2.6-3：气体喷头选型、安装不符合要求。 | 气体喷头选型、安装不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看喷头型号、方向、间距、周边障碍物、保护范围及末端构造是否满足要求。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 需复核确认 | 设计文件 | 吊顶内喷头、货架区、设备夹层、地下车库、泵房和末端试水装置附近。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按危险等级和空间条件复核喷头选型、布置和安装做法，必要时调整管网和末端组件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-3
133 |  |  | 问题 1.2.6-4：预制灭火系统设置不符合要求。 | 预制灭火系统设置不符合要求。 | 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005第3.2.4条 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005第4.1.1条 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-4
134 |  |  | 问题 1.2.6-5：气体灭火防护区泄压口设置不符合要求。 | 气体灭火防护区泄压口设置不符合要求。 | GB50370-2005第3.2.7条；GB50116-2013相关联动条款。 | 看防护区泄压口位置、面积、方向，防护区门窗、声光警报、放气指示和通风设施。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 系统功能 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计核算并设置泄压口，补齐联动、警示和灾后排风措施。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50370-2005-3.2.7 GB50370-2005-3.2.7, GB50116-2013-4.4.2,GB50370-3.2.9 GB50370-2005-3.2.9 GB50370-2005第3.2.7条 《气体灭火系统设计规范》 （GB50370-2005）第3.2.7条 规范GB 50370-2005第3.2.7条 | 按正式编号继承 | 1.2.6-5
135 |  |  | 问题 1.2.6-6：气体灭火防护区联动控制不符合要求。 | 气体灭火防护区联动控制不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、未安装、未配置或线路缺失。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 需复核确认 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 报告样本常见点位：未设防火阀和电动阀、现场未找到配电房的进风口、已增加防火阀、现场已增加配电房的进风口、二层DR室、61层。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 报告样本常见整改方向：配电房气体灭火已联动成功， 气体灭火控制系统独立设置时，已将联动控制及系统的反馈信号等信息传送到消防控制室火灾报警联动控制主机上；；配电房变压器排风出配电房墙处已增加防火阀及联动控制，现场已增加配电房的进风口，附近：气体灭火联动关闭进风口视频。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 5 | 5 | 联动、气体灭火、防火阀 | 配电房气体灭火没联动成功。, 气体灭火控制系统独立设置时，未将联动控制及系统的反馈信号等信息传送到消防控制室火灾报警联动控制主机上；整改方案：配电房气体灭火已联动成功， 气体灭火控制系统独立设置时，已将联动控制及系统的反馈信号等信息传送到消防控制室火灾报警联动控制主机上； ¦ 配电房变压器排风出配电房墙处未设防火阀和电动阀（现场未找到配电房的进风口）；整改方案：配电房变压器排风出配电房墙处已增加防火阀及联动控制，现场已增加配电房的进风口，附近：气体灭火联动关闭进风口视频。 ¦ 二层DR室内火灾探测器未安装完成，其内气体灭火系统联动控制未施工完成，其余请全面自查；整改方案：已完成施工，并联动成功 ¦ 61层变电所气体灭火模拟测试时，两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑未能联动控制相应的消防设备，与设计文件不符。其他设置气体灭火装置处自查；整改方案：气体灭火测试已联动相应的消防设备 ¦ 地下一层11号变电所内，气体灭火系统储瓶柜內，火灾报警系统明敷联动控制线缆未采用金属管保护；整改方案：全部采用金属管保护，其余变电所均已采用金属保护管，自查完成。 |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-6
136 |  |  | 问题 1.2.6-7：气体灭火防护区实际喷放浓度不符合要求。 | 气体灭火防护区实际喷放浓度不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 需复核确认 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-7
137 |  |  | 问题 1.2.6-8：气体灭火防护区设置不符合要求。 | 气体灭火防护区设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 需复核确认 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-8
138 |  |  | 问题 1.2.6-9：气体灭火系统储瓶间设置不符合要求。 | 气体灭火系统储瓶间设置不符合要求。 | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.8条 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.2条 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-9
139 |  |  | 问题 1.2.6-10：气体灭火系统储存装置设置不符合要求。 | 气体灭火系统储存装置设置不符合要求。 | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第4.3.5条 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第8.0.6条 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-10
140 |  |  | 问题 1.2.6-11：气体灭火系统管材、管道连接件选型不符合要求。 | 气体灭火系统管材、管道连接件选型不符合要求。 | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.2条 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第4.2.2条 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-11
141 |  |  | 问题 1.2.6-12：气体灭火系统管网安装不符合要求。 | 气体灭火系统管网安装不符合要求。 | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.8条 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.2条 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-12
142 |  |  | 问题 1.2.6-13：气体灭火系统操作、控制功能不符合要求。 | 气体灭火系统操作、控制功能不符合要求。 | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.8条 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.2条 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 报告样本常见整改方向：3#变电所的气体灭火系统操作盘附近已设置消防电话，其余自查整改完成。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 1 | 1 | 消防电话、气体灭火 | 3#变电所的气体灭火系统操作盘附近未设消防电话。其余自查；整改方案：3#变电所的气体灭火系统操作盘附近已设置消防电话，其余自查整改完成。 |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-13
143 |  |  | 问题 1.2.6-14：气体灭火系统安全设施不符合要求。 | 气体灭火系统安全设施不符合要求。 | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.8条 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第3.0.2条 | 看防护区、泄压口、储瓶间、喷头、放气指示、声光报警及联动控制设施是否设置完整。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 规范不符 | 综合 | 气体灭火防护区、储瓶间、选择阀间、泄压口、控制盘和灾后通风区域。 | 气体灭火设计说明、系统图、防护区平面图、储瓶间和泄压口详图。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补齐泄压、联动、警示、通风和储存装置，复核系统安全性及喷放条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.6-14
144 |  |  | 问题 1.2.6-15：气灭防护区未封闭 | 气灭防护区未封闭 | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第5.3.4条 GB50370-2005第3.2.4条 GB50370-2005第3.2.9条 | 核查防护区封闭、泄压、储瓶、喷头、警示、联动控制和灾后通风设施是否设置完整。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防给水平面图、系统图、泵房大样图、设备材料表和设计说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50263-2007第5.3.4条。 GB50370-2005第3.2.4条 GB50370-2005第3.2.9条; | 新版新增
145 |  | 1.2.7 干粉灭火系统 | 问题 1.2.7-1：防护区开口设在底面。 | 防护区开口设在底面。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.7-1
146 |  |  | 问题 1.2.7-2：一个防护区内的预制灭火装置设置数量不符合规范要求。 | 一个防护区内的预制灭火装置设置数量不符合规范要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.7-2
147 |  |  | 问题 1.2.7-3：选择阀未采用快开型阀门。 | 选择阀未采用快开型阀门。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.7-3
148 |  |  | 问题 1.2.7-4：选择阀滞后于容器阀打开。 | 选择阀滞后于容器阀打开。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.7-4
149 |  |  | 问题 1.2.7-5：灭火系统主管道上未设置压力信号器或流量信号器。 | 灭火系统主管道上未设置压力信号器或流量信号器。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.7-5
150 |  |  | 问题 1.2.7-6：干粉灭火系统的延时时间小于干粉储存容器的增压时间。 | 干粉灭火系统的延时时间小于干粉储存容器的增压时间。 | 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第9.0.6条 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第9.0.1条 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.7-6
151 |  |  | 问题 1.2.7-7：启用紧急停止装置后，手动启动装置不能再次启动。 | 启用紧急停止装置后，手动启动装置不能再次启动。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 需复核确认 | 综合 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.7-7
152 |  | 1.2.8 建筑灭火器 | 问题 1.2.8-1：客房数在50间以上的酒店的公共活动用房灭火器配置为MFZ/ABC4。 | 客房数在50间以上的酒店的公共活动用房灭火器配置为MFZ/ABC4。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 公共走道、机房、配电间、商业营业区、地下室和重点火灾危险部位。 | 灭火器配置设计说明、各层平面图、设备用房布置图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.8-1
153 |  |  | 问题 1.2.8-2：消防控制室等设备间未配置灭火器。 | 消防控制室等设备间未配置灭火器。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 整改报告常见表现：未安装、未配置或线路缺失、未设置、漏设或缺失、标识、标志或指示不符合要求、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、与设计图纸不一致、联动、启动或开启异常。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 需复核确认 | 设计文件 | 公共走道、机房、配电间、商业营业区、地下室和重点火灾危险部位。 报告样本常见点位：消防控制室等设备间、此房间、变电所等设备间、1层弱电间、强电间、其余楼层。 | 灭火器配置设计说明、各层平面图、设备用房布置图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 报告样本常见整改方向：此房间根据设计文件已增加气体灭火系统。；配电房已配置灭火器。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 105 | 96 | 灭火器、消火栓、栓箱、末端试水、气体灭火、水枪、消防电梯、楼梯间、喷淋 | 消防控制室等设备间未配置灭火器；整改方案： ¦ 消防控制室等设备间未配置灭火器；整改方案：此房间根据设计文件已增加气体灭火系统。 ¦ 未设置灭火器；整改方案：配电房已配置灭火器。 ¦ 充电车位灭火器配置MF/ABC4,不满足严重危险级要求；整改方案：按严重危险级要求配置灭火器。 ¦ 变电所等设备间未配置灭火器；整改方案：配备4kg干粉灭火器。 |  | 按正式编号继承 | 1.2.8-2
154 |  |  | 问题 1.2.8-3：配置的灭火器已超过报废期限。 | 配置的灭火器已超过报废期限。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 公共走道、机房、配电间、商业营业区、地下室和重点火灾危险部位。 | 灭火器配置设计说明、各层平面图、设备用房布置图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2.8-3
155 |  |  | 问题 1.2.8-4：灭火器未配置灭火器箱等。 | 灭火器未配置灭火器箱等。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、与设计图纸不一致、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 公共走道、机房、配电间、商业营业区、地下室和重点火灾危险部位。 报告样本常见点位：楼一层、此处消火栓由组合箱、改为非组合箱、补充增加灭火器箱、室内消火栓下方灭火器箱、电梯机房。 | 灭火器配置设计说明、各层平面图、设备用房布置图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 报告样本常见整改方向：补充增加灭火器箱；已设置灭火器，整改完成。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 23 | 21 | 灭火器、灭火器箱、消火栓、栓箱、消防电梯、水枪、仓库 | 4#楼一层Q交10轴餐厅外，此处消火栓由组合箱改为非组合箱，且未补充灭火器，与设计文件不符；整改方案：补充增加灭火器箱 ¦ 室内消火栓下方灭火器箱内未设置灭火器，电梯机房、强弱电间等处未设置灭火器；整改方案：已设置灭火器，整改完成。 ¦ 走道内部分灭火器箱未设置，请全量自查；整改方案：按照图纸摆放灭火器 ¦ 走道内部分灭火器箱未设置，请全量自查；整改方案：按照图纸摆放灭火器。《南京宜泊酒店管理有限公司_给排水_水施01b-给排水设计施工说明1.pdf》。 ¦ 一层门厅组合式消防柜内灭火器不便于取用；整改方案：外置独立灭火器箱，放置两具MFZ/ABC5灭火器。 |  | 按正式编号继承 | 1.2.8-4
156 |  |  | 问题 1.2.8-5：灭火器未按照设计图纸安装设置。 | 灭火器未按照设计图纸安装设置。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、标识、标志或指示不符合要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 公共走道、机房、配电间、商业营业区、地下室和重点火灾危险部位。 报告样本常见点位：依照便利店一层、其余所有楼层、其余楼层、电梯机房、敞开连廊处室、消火栓处。 | 灭火器配置设计说明、各层平面图、设备用房布置图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 报告样本常见整改方向：根据规范GB50444-2008第3.1.2条，依照便利店一层平面布置图，将灭火器放置在显眼的位置。；灭火器未按照设计图纸和安装说明安装设置，且设置在不易发现的地方。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 6 | 5 | 消火栓、灭火器、栓箱、消防水带、水枪 | 灭火器未按照设计图纸和安装说明安装设置，且设置在不易发现的地方；整改方案：根据规范GB50444-2008第3.1.2条，依照便利店一层平面布置图，将灭火器放置在显眼的位置。 ¦ 灭火器未按照设计图纸和安装说明安装设置，且设置在不易发现的地方；整改方案：灭火器未按照设计图纸和安装说明安装设置，且设置在不易发现的地方 ¦ 灭火器未按照设计图纸和安装说明安装设置，且设置在不易发现的地方；整改方案： ¦ 灭火器未按照设计图纸和安装说明安装设置，且设置在不易发现的地方。消火栓未设置卷盘。其余所有楼层同。 ,灭火器未按照设计图纸和安装说明安装设置，且设置在不易发现的地方。消火栓内未按图配置软管卷盘。其余楼层同。,灭火器未按照设计图纸和安装说明安装设置，且设置在不易发现的地方；电梯机房未设置灭火器；整改方案：按设计要求，将灭火器及消火栓内配配齐 ¦ 灭火器未按照设计图纸和安装说明安装设置，数量及规格型号错误；整改方案：按照设计图纸和安装说明布置灭火器的数量及规格型号 |  | 按正式编号继承 | 1.2.8-5
157 |  |  | 问题1.2-87：集中布置的充电设施区域或电动自行车停放充电场所灭火器设置不符合要求。 | 集中布置的充电设施区域或电动自行车停放充电场所灭火器设置不符合要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 设计文件 | 公共走道、机房、配电间、商业营业区、地下室和重点火灾危险部位。 | 灭火器配置设计说明、各层平面图、设备用房布置图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.2-87
158 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题1.3.1-1：消防用电设备未在最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | 消防用电设备未在最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.8条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.6条 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 | 核查主备电切换、集中控制、持续供电和状态反馈是否正常，必要时结合断电测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.1-1
159 |  |  | 问题1.3.1-2：消防配电线缆明敷时不符合规范要求。 | 消防配电线缆明敷时不符合规范要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.1-2
160 |  |  | 问题 1.3.1-3：火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时，未埋地敷设 | 火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时，未埋地敷设 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.1.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.1.4条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.1-3
161 |  |  | 问题1.3.1-4：消防联动测试，切断非消防电源时自动扶梯电源未切断。 | 消防联动测试，切断非消防电源时自动扶梯电源未切断。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、未安装、未配置或线路缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、灯具、供电或备用电源异常、未设置、漏设或缺失。 | 核查相关设备的自动状态、联动触发、反馈信号和功能测试结果是否满足设计与规范要求。 | 需复核确认 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 报告样本常见点位：三层、楼梯间、更换风机阀门、消控室、地下一层、配电箱。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 报告样本常见整改方向：拍摄消防联动测试视频。；通知厂家调整联动程序后，消防联动时，非消防电源已切断。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 276 | 156 | 联动、防烟分区、应急照明、排烟口、楼梯间、防火分区、加压送风、防火门、送风口、消防广播、疏散楼梯、排烟风机 | 三层消防联动测试时，楼梯间应急照明灯具未点亮；整改方案： ¦ 消防联动测试时，室内消防应急照明和疏散指示系统，未启动；整改方案：拍摄消防联动测试视频。 ¦ ["消防联动测试，切断非消防电源时自动扶梯电源未切断。"]；整改方案：通知厂家调整联动程序后，消防联动时，非消防电源已切断 ¦ 地库火灾报警联动未实现；整改方案：更换风机阀门，消控室主机调试，已完成消防联动测试 ¦ 地下一层自行车库内，消防联动测试时，非消防普通照明电源未被切除；整改方案：配电箱回路按图整改，重新调试。 |  | 按正式编号继承 | 1.3.1-4
162 |  |  | 问题1.3.1-5：按一级负荷供电的消防电源设置不符合规范要求。 | 按一级负荷供电的消防电源设置不符合规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.1条 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.1-5
163 |  |  | 问题 1.3.1-6：上标志灯穿管不符合要求 | 上标志灯穿管不符合要求 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条第3项 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019第13.6.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 报告样本常见点位：弱电井、1层、31层强电管井、1层防火疏散门。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 报告样本常见整改方向：消防和非消防线路已分开，1层防火疏散门上标志灯线管已重新敷设。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 疏散门、标志灯、桥架 | 弱电井消防线槽混有非消防线路；1层、31层强电管井桥架内消防、非消防混用；1层防火疏散门上标志灯穿管不符合要求；整改方案：消防和非消防线路已分开，1层防火疏散门上标志灯线管已重新敷设。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第10.1.10条3款；《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.6.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第10.1.10条3款；《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第11.2.3条； 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第11.2.5条；《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第10.1.10条3款 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.1、6.8.4条；《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第11.2.3条；《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第10.1.10条3款 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.1-A01
164 |  |  | 问题 1.3.1-7：与非消防线缆未分开敷设 | 与非消防线缆未分开敷设 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条第3项 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.6条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.6.6条 GB51348-2019第13.7.14条 GB51348-2019第7.6.3条 GB51348-2019表26.1.7 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第12.0.15条 GB51348-2019第8.5.13条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.0条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条文解释 GB50116-2014（2018年版）第10.1.9条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014(2018年版)第10.1.9条 GB 50016-2014-10.1.10 GB 50016-2014-10.1.10, GB 50116 – 2013-11.2.5 GB 50016-2014-10.1.9 GB 50016-2014（2018年版）第10.1.10-3条 GB 50116 – 2013-6.2.6 GB 50116-2013第11. 2. 5条 GB 50116-2013第11.2.5条 GB 50116-2013第3.6.6条 GB 51348-2019-13.7.14 GB 51348-2019-7.6.3 GB 51348-2019表26.1.7 GB 55036-2022第12.0.15条, GB 51348-2019第8.5.13条 GB50016-2014(2018年版)-10.1.0 GB50016-2014-10.1.9 GB50016-2014-10.1.9条文解释 GB50016-2014（2018年版）10.1.9条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 GB50116-2014（2018年版）第10.1.9 GB50116第11. 2. 4 条； | 新版新增
165 |  |  | 问题 1.3.1-8：与非消防线路共用桥架 | 与非消防线路共用桥架 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第10.1.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.3条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.6.7条第1项 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.5.4条 | 核查穿墙穿板孔洞、缝隙、管道或桥架周边封堵是否连续、密实、牢固，耐火保护是否完整。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、楼板孔洞和机房管线穿越部位。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.3条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.3条 GB50116-2013 第10.1.4条；GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条 GB50116-2013第11.2.3条 GB51309-2018第3.6.7-1、3.5.4条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第10.1.10条 | 新版新增
166 |  |  | 问题 1.3.1-9：井内火警系统共用线槽 | 井内火警系统共用线槽 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50116-2013 -11.2.5 GB50116-2013 第11.2.5条 GB50116-2013第11.2.5条 | 新版新增
167 |  |  | 问题 1.3.1-10：制箱的断路器未采用単磁型 | 制箱的断路器未采用単磁型 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条第3项 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.5.4条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.3.1条 GB55024-2022第6.1.1条 GB51348-2019第7.6.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 报告样本常见点位：地下一层、地下二层、地下夹层、非机动车库配电小间、多处存在消防双切箱、配出至消防风机控制箱。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 报告样本常见整改方向：已更换单磁断路器，整改完成，自查图片详见附图。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 |  | 地下一层、地下二层、地下夹层、非机动车库配电小间中，多处存在消防双切箱配出至消防风机控制箱的断路器未采用単磁型，请全面自查；整改方案：已更换单磁断路器，整改完成，自查图片详见附图 | GB50016-2014(2018年版第10.1.9条 GB50016-2014(2018年版）-10.1.9 GB50016-2014(2018年版）第6.2.9-3条 GB51309-2018第3.5.4 GB51309-2018第4.3.1条；GB55024-2022第6.1.1条 GB51348-2019第7.6.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版）10.1.10 1条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.1-A05
168 |  |  | 问题 1.3.1-11：动线路明敷时未穿经防火处理的金属管保护 | 动线路明敷时未穿经防火处理的金属管保护 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50016-2014(2018)-10.1.9 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条10.1.10条 设计图纸 | 新版新增
169 |  |  | 问题 1.3.1-12：包括敷设在吊顶内/请全面自查等个别问题(332项) | 包括敷设在吊顶内/请全面自查等个别问题(332项) | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.3条 GB51348-2019第7.6.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.5.4条 GB50054-2011第6.3.6条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条第3项 GB51348-2019表26.1.7 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 | 否 | 正式编号替换 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014 &lt;2018 版>第 10.1.10 条 GB 50016-2014 &lt;2018版>第 10.1.9条 GB 50016-2014 - 10.1.10.3 GB 50016-2014 （2018年版）第10.1.10条 GB 50016-2014 （2018年版）第10.1.10条。 GB 50016-2014 （2018年版）第10.1.9条 GB 50016-2014(2018年版) 10.1.10.3 GB 50016-2014(2018年版)第10.1.9 条。 GB 50016-2014(2018年版）第10.1.10, GB51348-2019第7.6.3 GB 50016-2014-10.1.1 GB 50016-2014-10.1.10 GB 50016-2014-10.1.10, GB 50116 – 2013-6.8.2 GB 50016-2014-10.1.9 GB 50016-2014-10.3.3 GB 50116 – 2013-6.2.2, GB 50016-2014-10.3.3, GB 50116 – 2013-6.2.2 GB 50016-2014-6.2.9 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50016-2014-10.1.10 GB 50016-2014-6.2.9, GB 50116 – 2013-11.2.5 GB 50016-2014-6.2.9, GB 51309 – 2018-3.5.4 GB 50016-2014-6.2.9, GB50054-2011-6.3.6 GB 50016-2014第10.1.10-3条、GB 51348-2019表26.1.7 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.1-A07
170 |  |  | 问题 1.3.1-13：室配电箱进线未采用单磁开关 | 室配电箱进线未采用单磁开关 | GB51348-2019第7.6.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条第3项 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019第13.7.11条 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 整改报告常见表现：配电箱。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 报告样本常见整改方向：已更换开关，产品认证证书详见附件。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 配电箱 | A1综合楼一层消控室配电箱进线未采用单磁开关，请全面自查整改；整改方案：已更换开关，产品认证证书详见附件。 | GB 51348-2019-7.6.3 GB50016-2014(2018)-10.1.9 GB50016-2014(2018年版)10.1.10-3条 GB50016-2014第10.1.10-3条 GB50016-2014（2018年版）10.1.10条第3款 GB50016-2014（2018年版）10.1.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第10.1.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.7.11条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.1-A08
171 |  |  | 问题 1.3.1-14：市电监测线路未接入 | 市电监测线路未接入 | GB50054-2011第7.6.19条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.6.7条 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 整改报告常见表现：未安装、未配置或线路缺失。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 报告样本常见点位：楼6F强电间、应急照明集中电源箱、楼13楼东单元强电井。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 报告样本常见整改方向：已全面自查，将市电监测线路接入；已调整进线方式，并接入市电。详见视频附件5：2#楼6F应急照明切电、附件6:5#楼6F应急照明切电。 | report | 正式编号替换 | 是 | 4 | 4 | 应急照明 | 所有楼栋的应急照明集中电源内，市电监测线路未接入。请全面自查；整改方案：已全面自查，将市电监测线路接入 ¦ 2#楼6F、5#楼6F强电间，应急照明集中电源箱未采用下出线方式。市电监测线路未接入；整改方案：已调整进线方式，并接入市电。详见视频附件5：2#楼6F应急照明切电、附件6:5#楼6F应急照明切电。 ¦ 04#楼东单元地下一层住宅配电间内及01#楼13楼东单元强电井内的应急照明集中电源的市电监测线路未接入。此为共性问题，请所有楼栋所有单元全面自查；整改方案：增加市电监测线路 ¦ 应急照明集中电源的市电监测线路未接入，请全数检查；整改方案：市电监测线路已接入，全数检查，整改完成。 | GB50054-2011第7.6.19 GB50116-2013第11.2.5 GB51309-2018第3.6.7 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.1-A09
172 |  |  | 问题 1.3.1-15：急照明线缆敷未分桥架敷设 | 急照明线缆敷未分桥架敷设 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条第3项 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 GB55024-2022第6.1.1条 | 核查穿墙穿板孔洞、缝隙、管道或桥架周边封堵是否连续、密实、牢固，耐火保护是否完整。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、楼板孔洞和机房管线穿越部位。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50016-2014(2018年版)10.1.10条3款 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10-3条, JGJ16-2008第8.10.8条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条, GB55024-2022第6.1.1条 不符合GB55024-2022第6.1.1条。, 不符合GB50016-2014第10.1.10（3）条。 | 新版新增
173 |  |  | 问题 1.3.1-16：报警联动线路未采用低烟无卤耐火型线缆 | 报警联动线路未采用低烟无卤耐火型线缆 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 GB51348-2019第13.5.10条 GB51348-2019第7.6.3条 GB51348-2019第8.1.6条 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019第13.6.3条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-10.1.10 GB50016-2014(2018)第10.1.9条 GB50016-2014(2018)第10.1.9条； GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.3条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条 GB50016-2014第10.1.9条 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条， GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 GB50016-2014（2018版）第10.1.9条 GB50116-2013第11.2.2条 GB50116-2013第11.2.5条 GB51348-2019第13.5.10条 GB51348-2019第7.6.3条 GB51348-2019第8.1.6条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.6.3 设计图纸 | 新版新增
174 |  |  | 问题 1.3.1-17：消防和安防线缆不应同桥架混合敷设 | 消防和安防线缆不应同桥架混合敷设 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.3条 | 核查穿墙穿板孔洞、缝隙、管道或桥架周边封堵是否连续、密实、牢固，耐火保护是否完整。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、楼板孔洞和机房管线穿越部位。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50016-2014(2018年版) 第10.1.9条 第10.1.10.3条 | 新版新增
175 |  |  | 问题 1.3.1-18：消防和非消防线路不应共管混合敷设 | 消防和非消防线路不应共管混合敷设 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.3条 GB50116-2013第6. 8.2条 GB50116-2013第6.8.4条 | 新版新增
176 |  |  | 问题 1.3.1-19：消防广播线缆未单独穿管敷设 | 消防广播线缆未单独穿管敷设 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条第3项 GB51348-2019表26.1.7 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014第10.1.10-3条、GB 51348-2019表26.1.7 GB 51348-2019表26.1.7 GB50116-2013第11.2.5 GB50116-2013第11.2.5条，GB 51348-2019表26.1.7 | 新版新增
177 |  |  | 问题 1.3.1-20：消防明敷管线未采用金属管及防火保护措施 | 消防明敷管线未采用金属管及防火保护措施 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50016-2014-10.1.10 | 新版新增
178 |  |  | 问题 1.3.1-21：消防模块不应设置在配电箱内 | 消防模块不应设置在配电箱内 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.2条 《低压配电设计规范》 GB50054-2011第4.1.3条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50116 – 2013-6.8.2 《低压配电设计规范》GB50054-2011第4.1.3条 | 新版新增
179 |  |  | 问题 1.3.1-22：消防模块不应设置放在配电箱内 | 消防模块不应设置放在配电箱内 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.4.1.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.2条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50016-2014(2018年版)-10.1.9. GB50016-2014-10.1.9, GB51309-2018-4.4.1.4 GB50116-2013-6.8.2 | 新版新增
180 |  |  | 问题 1.3.1-23：消防电梯配电箱未设置明显标识 | 消防电梯配电箱未设置明显标识 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、证明材料或检测报告缺失、灯具、供电或备用电源异常、未安装、未配置或线路缺失、与设计图纸不一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 报告样本常见点位：将原电梯机房、将原旁边的设备机房、纳入电梯机房、位于电梯机房、消防电梯机房、消防电梯配电箱。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 报告样本常见整改方向：将原电梯机房扩大，将原旁边的设备机房纳入电梯机房。改造后的电梯末端电源双切箱位于电梯机房内；消防电梯机房、消防电梯配电箱已设置明显标识整改图片。 | report | 正式编号替换 | 是 | 102 | 84 | 配电箱、消防电梯、应急照明、联动、桥架、消防电话、消防水泵、火灾自动报警、燃烧性能、加压送风、防火封堵、消防模块 | 机房屋右侧消防电梯消防电源配电箱，未设置在消防电梯机房内；整改方案：将原电梯机房扩大，将原旁边的设备机房纳入电梯机房。改造后的电梯末端电源双切箱位于电梯机房内 ¦ 消防电梯机房，消防电梯配电箱应设明显标志；整改方案：消防电梯机房、消防电梯配电箱已设置明显标识整改图片 ¦ A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-8#楼屋顶消防电梯机房消防电梯配电箱未设置消防电源监控；整改方案：A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-8#楼屋顶消防电梯机房消防电梯配电箱已装设消防电源监控。 ¦ A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-8#楼地下一层主配电间内消防配电设备未设置明显标志，A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-8#楼屋顶消防电梯机房内消防电梯配电箱未设置明显标志；整改方案：消防配电箱已设置明显标志。 ¦ 屋顶消防电梯配电箱无明显消防设备标识；整改方案：已完成消防配电箱消防设备标识。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第10.1.10条 《建筑防火设计规范》GB50016-2014（2018版）第10.1.10条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.1-A18
181 |  |  | 问题 1.3.1-24：消防配电回路明敷时应穿金属管保护等不符合要求 | 消防配电回路明敷时应穿金属管保护等不符合要求 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.1条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014 - 10.1.10.1 GB50016-2014 -10.1.10.1 GB50016-2014(2018年版) 第10.1.10.1条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条 不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条要求 | 新版新增
182 |  |  | 问题 1.3.1-25：照明配电箱等未设置在配电间内 | 照明配电箱等未设置在配电间内 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 报告样本常见点位：A02栋夹层、10处、消控室入口处的消防配电箱、地下二层、7轴消防风机等末端配电箱、调整末端配电箱。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 报告样本常见整改方向：非本次消防验收范围；调整末端配电箱未使其在配电间内。 | report | 正式编号替换 | 是 | 3 | 3 | 配电箱、排烟风机、应急照明 | A02栋夹层B3-F与B3-10处、消控室入口处的消防配电箱未设置在配电间内。其余自查；整改方案：非本次消防验收范围 ¦ 地下二层C-4交C-K轴及C-7轴消防风机等末端配电箱未设置在配电间内；整改方案： 调整末端配电箱未使其在配电间内。 ¦ 夹层A-5轴与1-L轴处的排烟风机配电箱、应急照明配电箱等未设置在配电间内，未采取防火保护措施；整改方案：夹层A-5轴与1-L轴处的排烟风机配电箱移到风机房内，应急照明箱增加防火包裹。 | GB 50016-2014-10.1.10 GB50016-2014(2018)第10.1.9 GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.1-A20
183 |  |  | 问题 1.3.1-26：电回路明敷时未穿金属管保护 | 电回路明敷时未穿金属管保护 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 GB51348-2019第7.6.3条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-10.1.10 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.1条、GB50116-2013第6.8.4条 GB51348-2019-7.6.3 | 新版新增
184 |  |  | 问题 1.3.1-27：电箱出线电缆未采用耐火型 | 电箱出线电缆未采用耐火型 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条 | 新版新增
185 |  |  | 问题 1.3.1-28：的消防模块处未设 | 的消防模块处未设 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-10.1.9 GB50116-2013第6.8.4条。 GB50116第4.2、 4.3、 11.2.5条； | 新版新增
186 |  |  | 问题 1.3.1-29：线路未采用金属管保护 | 线路未采用金属管保护 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.3.1.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 GB51348-2019第8.1.5条 GB51348-2019第8.5.13条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 GB50166-2019第3.2.12条 GB51348-2019第8.11.8条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.3条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10.3条。 GB 50116-2013第11. 2. 2条 GB 51309-2018-4.3.1.2 GB50016-2014(2018版)-10.1.9条。 GB50016-2014(2018版）-10.1.9 GB51348-2019-8.1.5、8.5.13；GB50116-2013-11.2.4、11.2.5、; GB50166-2019-3.2.12。 GB51348-2019-8.11.8 GB51348-2019第8.5.13条 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013 第11.2.3条。 | 新版新增
187 |  |  | 问题 1.3.1-30：配电箱未设置明显标识 | 配电箱未设置明显标识 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 GB51348-2019第7.6.3条 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 报告样本常见点位：楼屋顶消防配电间、增加消防配电箱、地下一层消防泵、消防配电箱、屋面消防水箱稳压泵配电箱、机房层。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 报告样本常见整改方向：增加消防配电箱标识、模块标号及标识牌；已全部加装消防电源监控装置，消防配电箱全数喷消防标识。 | report | 正式编号替换 | 是 | 11 | 10 | 配电箱、应急照明、消防水箱、消防电梯、稳压泵、联动 | 1#楼屋顶消防配电间、6层楼层配电间等消防配电箱未设置明显标识；消防联动模块缺编号及标识牌；整改方案：增加消防配电箱标识、模块标号及标识牌 ¦ 地下一层消防泵房，未设置消防电源监控装置。消防配电箱未设置明显标识。屋面消防水箱稳压泵配电箱未设置消防电源监控；整改方案：已全部加装消防电源监控装置，消防配电箱全数喷消防标识。 ¦ 机房层4-4交D-4轴，消防电梯机房，配电箱未设置明显标识；整改方案：已增设明显标识。 ¦ B区一层B-15轴交A轴消防控制室，双电源不能正常切换，消防配电箱未设置明显标识，未设消防电源监控，未设置单磁开关；整改方案：双电源是手动状态，调整为自动状态可以切换，消防电源监控模块安装到位，将所有消防配电设备标志张贴，并拍摄双电源切换的视频，详见附件 11 ¦ B区三层B-2轴交B轴强电井，消防配电箱未设置明显标识，且消防非消防合用配电箱。其余自查；整改方案：B区三层B-2轴交B轴强电井，消防配电箱设置明显标识，并将临时接的施工电拆除。其余全数自查。 | GB 50016-2014 （2018年版）第10.1.9条 GB50016-2014-10.1.9 GB51348-2019 第7.6.3条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.1-A25
188 |  |  | 问题 1.3.1-31：闭式金属槽盒未采取防火保护措施 | 闭式金属槽盒未采取防火保护措施 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 | 核查消防配电设备、线路保护、桥架分隔、开关选型、供电回路及消防标识是否符合要求。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 规范不符 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位定位，并延伸核查同系统、同楼层或同构造位置。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关消防技术标准逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-10.1.10 GB 50116 – 2013-6.8.4, GB 50016-2014-10.1.10, GB 50116 – 2013-6.8.4 GB 50016-2014-10.1.10, GB 50116 – 2013-6.8.4 GB50016-2014(2018年版）10.1.10 | 新版新增
189 |  | 1.3.2 火灾自动报警系统 | 问题1.3.2-1：短路隔离器未设置或设置不符合规范要求。 | 短路隔离器未设置或设置不符合规范要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-1
190 |  |  | 问题1.3.2-2：消防控制室内消防设备布置及安装不符合规范要求。 | 消防控制室内消防设备布置及安装不符合规范要求。 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第5.0.5条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-2
191 |  |  | 问题1.3.2-3：是否需要设置消防水泵和风机控制功能的“强启柜”？ | 是否需要设置消防水泵和风机控制功能的“强启柜”？ | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第5.0.5条 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.18.8条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-3
192 |  |  | 问题1.3.2-4：防火门监控系统门磁故障或无信号反馈等。 | 防火门监控系统门磁故障或无信号反馈等。 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.14.9条 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.21.2条 | 看门扇、门框、闭门器、顺序器、常闭状态、开启方向及门磁反馈是否满足要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 设计文件 | 楼梯间、前室、避难间、设备用房、管井门、商业单元分隔门口。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计更换或补装合格防火门及五金，恢复自闭、顺序关闭、常闭和反馈功能。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-4
193 |  |  | 问题 1.3.2-5：用于疏散通道上防火卷帘联动控制的感温探测器未设置或设置不符合规范要求。 | 用于疏散通道上防火卷帘联动控制的感温探测器未设置或设置不符合规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.6.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.6.3.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.6.3条第1项 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第5.2.1条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 整改报告常见表现：遮挡、占用、堵塞或影响开启。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防火分区边界、中庭周边、商业分隔界面、地下室分区边界、洞口和连通口部位。 报告样本常见点位：地下一层防护密闭门处、地下一层、16轴处、地下五层汽车通道处。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 报告样本常见整改方向：调整感温探测器位置；调整程序后，联动测试感温探测器动作，对应防火卷帘降低地面。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 3 | 3 | 感温探测器、防火卷帘、联动 | 地下一层防护密闭门处用于联动防火卷帘的感温探测器被卷帘盒遮挡；整改方案：调整感温探测器位置 ¦ 地下一层K-16轴处，联动测试感温探测器动作，对应防火卷帘未降低地面。请全面自查整改；整改方案：调整程序后，联动测试感温探测器动作，对应防火卷帘降低地面。 ¦ 地下五层汽车通道处防火卷帘侧感温探测器故障；整改方案：更换温感探测器 | GB 50116 – 2013-4.6.3 GB50116-2013 第4.6.3.1条 GB50116-2013第4.6.3-1 GB50116-2013第4.6.3.1条 GB50116-2013第5.2.1条、4.6.3条 | 按正式编号继承 | 1.3.2-5
194 |  |  | 问题1.3.2-6：声光报警器与消防广播不能交替循环播放。 | 声光报警器与消防广播不能交替循环播放。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-6
195 |  |  | 问题1.3.2-7：多栋楼共用地下室车库时，应急广播和声光报警器如何启动？ | 多栋楼共用地下室车库时，应急广播和声光报警器如何启动？ | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-7
196 |  |  | 问题1.3.2-8：消防应急广播馈线电压未采用安全电压。 | 消防应急广播馈线电压未采用安全电压。 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.2.2条 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.12.6条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-8
197 |  |  | 问题1.3.2-9：探测器设置未考虑梁的影响因素。 | 探测器设置未考虑梁的影响因素。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-9
198 |  |  | 问题1.3.2-10：点型探测器的设置不符合规范要求。 | 点型探测器的设置不符合规范要求。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-10
199 |  |  | 问题1.3.2-11：火灾探测器在格栅吊顶场所的设置不规范。 | 火灾探测器在格栅吊顶场所的设置不规范。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第12.4.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.4.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.5条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.6条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.15条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.2条第1项 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.4.1条文解释 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第12.4.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第11.2.5条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.1.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.4.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第5.2.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第5.2.2.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.11条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.15条第5项 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.2.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.2.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.2.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.3.3条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.1.6条 GB50166-2019第3.3.13条第1项 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.9条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.18条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014（2018版）10.1.10 GB 50116 – 2013-12.4.3 GB 50116 – 2013-3.4.2 GB 50116 – 2013-6.2.1 GB 50116 – 2013-6.2.2 GB 50116 – 2013-6.2.3 GB 50116 – 2013-6.2.3, 设计文件 GB 50116 – 2013-6.2.3,GB 50116 – 2013-6.2.3, GB 50116 – 2013-6.2.5 GB 50116 – 2013-6.2.5、6.2.3 GB 50116 – 2013-6.2.6 GB 50116 – 2013-6.2.6, 设计文件 GB 50116-2013-6.2.3 GB 50116-2013第6.2.15条 GB50016-2014第10.3.1条, GB50116-2013第6.2.2-1条 GB50016-2014第8.4.1条及其条文说明, GB50116-2013第12.4.1条 GB50016-2014（2018版）第11.2.5条。 GB50116-2013 第3.1.1条 GB50116-2013-12.4.1 GB50116-2013第11.2.3条 GB50116-2013第4.4.3条 GB50116-2013第5.2.1条 GB50116-2013第5.2.2.3条 GB50116-2013第6.2.11条；GB50016-2014(2018)第10.3.3条 GB50116-2013第6.2.15-5条 GB50116-2013第6.2.2.1条 GB50116-2013第6.2.2.1条，且与设计不符 GB50116-2013第6.2.2.1条； GB50116-2013第6.2.2.1条；与设计文件不符 GB50116-2013第6.2.2.2条 GB50116-2013第6.2.2.3条 GB50116-2013第6.2.2.条 GB50116-2013第6.2.2条 GB50116-2013第6.2.3.3条 GB50116-2013第6.2.3条 GB50116-2013第6.2.3条；GB51309-2018第3.2.1.6条 GB50116-2013第6.2.5条 GB50116-2013第6.2.5条；设计文件 GB50116-2013第6.2.6条 GB50116-2013第6.2.6条； GB50116第6. 2. 3条； GB50116第6.2.3条； GB50166-2019 3.3.13-1条 《南京市电动汽车库防火设计导则》第9.1条 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.9条。 不满足验收要求 火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013 6.2.2条 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第6.2.18条 设计文件、GB50116-2013第6.2.3条 | 按正式编号继承 | 1.3.2-11
200 |  |  | 问题1.3.2-12：感温火灾探测器在格栅吊顶场所应如何设置？ | 感温火灾探测器在格栅吊顶场所应如何设置？ | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.18条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第12.3.5条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-12
201 |  |  | 问题1.3.2-13：消防电梯前室未设置火灾光警报器。 | 消防电梯前室未设置火灾光警报器。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.5.1条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：各层消防电梯前室、2层、消防电梯前室。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：已设置光警报器，可正常联动。；已按要求整改，消防电梯前室增加声光报警设备。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 2 | 2 | 消防电梯、联动 | 各层消防电梯前室应设置火灾光警报器，联动时未见火灾光警报器；整改方案：已设置光警报器，可正常联动。 ¦ 2层，2交E轴，消防电梯前室未设置火灾光警报器。（其余自查）；整改方案：已按要求整改，消防电梯前室增加声光报警设备。 | GB 50116 – 2013-6.5.1 | 按正式编号继承 | 1.3.2-13
202 |  |  | 问题1.3.2-14：消防水泵房、发电机房、消防值班室等未设置消防专用电话分机。 | 消防水泵房、发电机房、消防值班室等未设置消防专用电话分机。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.7.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 GB51348-2019第7.6.3条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、遮挡、占用、堵塞或影响开启。 | 核查系统是否能保持自动状态，联动启泵、压力反馈、末端试水或放水测试结果是否满足设计和规范要求。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：消防水泵、发电机房、消防值班室、灭火控制系统操作装置处、地下室配变电室、地下室。 | 给排水设计说明、消防给水系统图、各层喷淋/消火栓平面图、泵房大样图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：消防水泵房、发电机房、消防值班室、灭火控制系统操作装置处等已设置消防专用电话分机。；地下室配变电室已设置消防专用电话分机。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 8 | 8 | 消防水泵、配电箱、柴油发电机、气体灭火、消防电话 | 消防水泵房、发电机房、消防值班室、灭火控制系统操作装置处等未设置消防专用电话分机；整改方案：消防水泵房、发电机房、消防值班室、灭火控制系统操作装置处等已设置消防专用电话分机。 ¦ 地下室配变电室未设置消防专用电话分机；整改方案：地下室配变电室已设置消防专用电话分机 ¦ 地下室变电所气体灭火控制器旁未设置消防专用电话分机；整改方案： ¦ 柴油发电机房、消防水泵房配电箱上方有水管穿越，配电箱应做挡水处理。其余部位请自查；整改方案：柴油发电机房、消防水泵房配电箱上方采用防水板遮挡。其余部位已自查自纠。 ¦ 地下二层柴油发电机房、地下一层室外消防水泵房配电箱上方有水管穿越，配电箱应做挡水处理。其余部位请自查；整改方案：地下二层柴油发电机房、地下一层室外消防水泵房配电箱上方采用不锈钢挡水板进行挡水处理。其余部位已自查自纠。 | GB 50116 – 2013-6.7.4 GB 50116 – 2013-6.8.4 GB 50116-2013第6.8.4条 GB51348-2019-7.6.3. | 按正式编号继承 | 1.3.2-14
203 |  |  | 问题1.3.2-15：模块设置在配电（控制）柜（箱）内。 | 模块设置在配电（控制）柜（箱）内。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.2条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：消防泵、电井内配电箱、增加模块箱、内移至配电箱、楼3层D轴交5轴排烟机房、配电箱。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：联动模块已移至配电箱外，并张贴标识。；增加模块箱。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 13 | 13 | 配电箱、联动、消防模块、火灾自动报警、排烟风机、消防电梯 | 多处联动模块设置在配电箱内，自查整改；整改方案：联动模块已移至配电箱外，并张贴标识。 ¦ 消防泵房、变电所、电井内配电箱控制柜，模块设置在配电箱内；整改方案：增加模块箱 ¦ 模块设置在配电箱内；整改方案：联动模块从配电箱内移至配电箱外 ¦ 1#楼3层D轴交5轴排烟机房内模块未集中设置标识；2#楼18层E轴交3轴处强电井内模块设置在配电箱内或未集中放置未设置标识；整改方案：1#楼3层D轴交5轴排烟机房内、2#楼18层E轴交3轴处强电井内模块，集中放置增设标识，配电箱内模块按规范要求在配电箱外单独设置。 ¦ A地块屋顶防排烟风机配电箱上接有插座等非消防用地设备；消防配电箱缺明显标记；火灾自动报警联动模块设置不符合GB50116要求；整改方案：已去除非消防用电设备，消防配电箱已增加明显标记，火灾自动报警联动模块已按照要求设置在配电柜外部。 |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-15
204 |  |  | 问题1.3.2-16：消防模块无标识。 | 消防模块无标识。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 需复核确认 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：三层、F轴处、二层、U轴处、一层。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：张贴消防模块标识；张贴消防模块标识。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 3 | 2 | 消防模块 | 三层A2-24轴与A2-F轴处消防模块无标识；整改方案：张贴消防模块标识 ¦ 二层A2-12轴与A2-U轴处消防模块无标识，需全量自查；整改方案：张贴消防模块标识 ¦ 一层A2-21轴与A2-U轴处消防模块无标识；整改方案：张贴消防模块标识 |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-16
205 |  |  | 问题1.3.2-17：厨房可燃气体探测报警系统未设置火灾声光警报器。 | 厨房可燃气体探测报警系统未设置火灾声光警报器。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第8.1.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第8.1.2条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、与设计图纸不一致、联动、启动或开启异常。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：防护区门口、相关信号应传输至消控室。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：提供声光报警器使用说明书，说明书中主要技术参数有声响强度介绍。；厨房可燃气体探测报警系统已设置火灾声光警报器。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 5 | 5 | 可燃气体、声光警报器、联动、锅炉房 | 可燃气体探测报警系统声光警报器声压等级，应复核；整改方案：提供声光报警器使用说明书，说明书中主要技术参数有声响强度介绍。 ¦ ["厨房可燃气体探测报警系统未设置火灾声光警报器，因为可燃气体探测器报警表明保护区域内存在超出正常允许浓度的可燃气体泄漏，启动保护区域的火灾声光警报器可以警示相关人员进行必要的处置。"]；整改方案：厨房可燃气体探测报警系统已设置火灾声光警报器。 ¦ 可燃气体报警系统应仅联动本系统内声光警报器、事故风机等设施，并将信息传输至CRT；整改方案：可燃气体报警系统调整为仅联动本系统内声光警报器、事故风机等设施，信息已经可以正常传输至CRT显示。 ¦ 现场部分厨房未按设计文件设置燃气报警系统，现场可燃气体报警控制器设置位置与设计文件不一致，防护区门口声光警报器未见；整改方案：设计变更及图审详附件 ¦ 锅炉房可燃气体系统联动，声光警报器未动作，相关信号应传输至消控室；整改方案： |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-17
206 |  |  | 问题1.3.2-18：火灾报警系统设备主电源供电回路设置了剩余电流动作保护或过负荷保护装置。 | 火灾报警系统设备主电源供电回路设置了剩余电流动作保护或过负荷保护装置。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第10.1.4条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：消防泵。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：更换开关；更换为满足要求的单磁开关。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 3 | 3 |  | 火灾报警系统设备主电源供电回路设置了剩余电流动作保护或过负荷保护装置，因为剩余电流动作保护和过负荷保护装置一旦报警会自动切断电源，这样就会影响整个消防系统的正常运行。, 消防泵采用热磁开关；整改方案：更换开关 ¦ 火灾报警系统设备主电源供电回路设置了剩余电流动作保护或过负荷保护装置，因为剩余电流动作保护和过负荷保护装置一旦报警会自动切断电源，这样就会影响整个消防系统的正常运行；整改方案： ¦ 火灾报警系统设备主电源供电回路设置了剩余电流动作保护或过负荷保护装置，因为剩余电流动作保护和过负荷保护装置一旦报警会自动切断电源，这样就会影响整个消防系统的正常运行；整改方案：更换为满足要求的单磁开关 |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-18
207 |  |  | 问题1.3.2-19：不同的线路穿在同一管内或强弱电线路敷设在同一桥架内等。 | 不同的线路穿在同一管内或强弱电线路敷设在同一桥架内等。 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第3.2.12条 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.20.2条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-19
208 |  |  | 问题1.3.2-21：火灾自动报警联动系统的传输线路保护方式不符合要求。 | 火灾自动报警联动系统的传输线路保护方式不符合要求。 | GB50116-2013相关线路保护条款；设计文件。 | 看线路敷设方式、桥架分隔、金属管保护、穿越防火分隔、接线盒及回路标识。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统等级和敷设环境重做传输线路保护方式，完善桥架分隔和防火措施。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-21
209 |  |  | 问题1.3.2-22：火灾报警控制器线缆未标明编号等。 | 火灾报警控制器线缆未标明编号等。 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.20.2条 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第5.0.5条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-22
210 |  |  | 问题1.3.2-23：控制器的主电源采用插头连接。 | 控制器的主电源采用插头连接。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-23
211 |  |  | 问题1.3.2-24：火灾光警报装置设置不符合规范要求。 | 火灾光警报装置设置不符合规范要求。 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第3.3.19条 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.12.2条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-24
212 |  |  | 问题1.3.2-25：消防用电设备的金属外壳未设接地保护或设置不符合要求。 | 消防用电设备的金属外壳未设接地保护或设置不符合要求。 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第3.4.2条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-25
213 |  |  | 问题1.3.2-26：消防控制室未设置图形显示装置，或设置但不能接收相关信号等。 | 消防控制室未设置图形显示装置，或设置但不能接收相关信号等。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第8.1.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第9.4.2条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：消防控制室、楼消控室。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：已按消防规范进行整改并设置图形显示装置。；7#楼消控室已增加图形显示装置。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 2 | 2 |  | f轴交26轴，消防控制室未设图型显示装置；整改方案：已按消防规范进行整改并设置图形显示装置。 ¦ 7#楼消控室未设置图形显示装置；整改方案： 7#楼消控室已增加图形显示装置 |  | 按正式编号继承 | 1.3.2-26
214 |  |  | 问题 1.3.2-27：上应急照明灯未见点亮 | 上应急照明灯未见点亮 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.8.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.5条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.6.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.8.8条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50116-2013第4.10.3条，不符合验收要求 GB50116-2013第4.8.1条 GB50116-2013第4.9.2条 GB51309-2018第3.2.5条III-2项 GB51309-2018第3.6.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.8.8条 | 新版新增
215 |  |  | 问题 1.3.2-28：个别问题(294项) | 个别问题(294项) | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.6.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.2.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第10.1.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.1条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.6.9条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.4.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.5.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.8.6条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.8.8条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.7.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.1条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | 否 | 正式编号替换 | 否 | 0 | 0 |  |  | B50116-2013第6.7.4 GB 50016-2014-10.1.10 GB 50016-2014-10.1.10, GB50116-2013第4.6.3 GB 50016-2014-10.2.3 GB 50016-2014-10.3.3 GB 50116 – 2013-10.1.4 GB 50116 – 2013-11.2.3 GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116 – 2013-4.10.1, GB 51309 – 2018-3.6.9 GB 50116 – 2013-4.10.2 GB 50116 – 2013-4.10.3 GB 50116 – 2013-4.4.2 GB 50116 – 2013-4.5.2 GB 50116 – 2013-4.7.1 GB 50116 – 2013-4.8.6 GB 50116 – 2013-4.8.8, GB 50116 – 2013-4.9.2, GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116 – 2013-4.9.1 GB 50116 – 2013-4.9.2 GB 50116 – 2013-6.7.4 GB 50116 – 2013-6.8.1 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A02
216 |  |  | 问题 1.3.2-29：人防区域模块未固定安装 | 人防区域模块未固定安装 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、标识、标志或指示不符合要求。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：楼电梯机房、消防模块盒放在电梯控制箱、楼电梯机房模块移出控制箱。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：1#楼电梯机房模块移出控制箱，固定并贴好标签。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 消防模块 | 1#楼电梯机房，消防模块盒放在电梯控制箱内，人防区域模块未固定安装，所有独立设置模块均未设置不小于100*100标识；整改方案：1#楼电梯机房模块移出控制箱，固定并贴好标签 | GB 50116-2013 第6.8.2、6.8.4条 GB 50116-2013第6.8.4条 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第6.8.4条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A03
217 |  |  | 问题 1.3.2-30：卷帘联动模块未贴标识 | 卷帘联动模块未贴标识 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.8.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.3.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.7条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.7.4条第1项 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.1条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50116 – 2013-11.2.5 GB 50116 – 2013-4.8.4 GB 50116 – 2013-6.8.4 GB 50116-2013第6.8.2条 GB 51309 – 2018-3.3.2 GB50116-2013 6. 8. 4 GB50116-2013-11.2.7 GB50116-2013-6.8.4 GB50116-2013第6.7.4-1 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.9.1 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.9.1条 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013 第6.8.4条 | 新版新增
218 |  |  | 问题 1.3.2-31：坡道电动栅杆未动作 | 坡道电动栅杆未动作 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.6.4条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：联动、疏散门。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：地下一层、地下一层10交Q疏散门、汽车坡道出入口。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：图审图上没有电动栅杆，已拆除。重新调整联动逻辑，门禁已切除。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 联动、疏散门 | 6#地下一层；地下一层10交Q疏散门；汽车坡道出入口，联动时门禁、汽车坡道电动栅杆未动作；整改方案：图审图上没有电动栅杆，已拆除。重新调整联动逻辑，门禁已切除。 | GB 50116 – 2013-4.10.3 GB 50116-2013 4.9.2 GB 50116-2013第4.6.4条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A05
219 |  |  | 问题 1.3.2-32：层内门禁电源未送电 | 层内门禁电源未送电 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.6.1条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：联动。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：各楼层内门、楼层内门。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：楼层内门禁电源已送电进行消防联动测试。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 联动 | 各楼层内门禁电源未送电，无法测试其联动功能；整改方案：楼层内门禁电源已送电进行消防联动测试 | GB 50116 – 2013-4.10.3 GB50116-2013 第4.10.3条 GB50116-2013 第4.7.1条、4.10.3条 GB50116-2013第4.6.1条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A06
220 |  |  | 问题 1.3.2-33：层客房内广播未播报 | 层客房内广播未播报 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.8.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.8.8条 GB50054-2011第4.1.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：联动。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：25层。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：现客房内广播已可以正常播放。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 联动 | 消防联动时，25层客房内广播未播报；整改方案：现客房内广播已可以正常播放 | GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116 – 2013-4.7.1 GB 50116 – 2013-4.8.1 GB 50116 – 2013-4.8.8 GB50116-2013第4.7.1条 低压配电设计规范GB 50054-2011 第4.1.3条, 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013 第4.10.3条 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.10.3条、第4.9.2条。 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A07
221 |  |  | 问题 1.3.2-34：应急照明未点亮 | 应急照明未点亮 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.1条 GB50370-2005第5.0.6条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.3条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50116-2013 第4.9.1条 GB 50116-2013第4.9.2 条。 GB 50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013-4.10.1,4.9.2 GB50370-2005第5.0.6条；GB 50116-2013第4.9.1条； 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.10.3条、第4.9.2条。 | 新版新增
222 |  |  | 问题 1.3.2-35：指示标志平时未处于节电点亮状态 | 指示标志平时未处于节电点亮状态 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.6.3条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50116-2013第4.10.1条 GB50116-2013第4.7.1条 GB50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013第4.9.2条； GB51309-2018第3.6.3条 | 新版新增
223 |  |  | 问题 1.3.2-36：排烟阀联动线未穿金属管保护 | 排烟阀联动线未穿金属管保护 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.5.3条 | 核查风机、风管、风阀、送排风口、挡烟设施及耐火保护的设置和安装是否与设计一致。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50116-2013-11.2.3 GB50116-2013第11.2.3条 GB50116-2013第4.5.3 | 新版新增
224 |  |  | 问题 1.3.2-37：普通照明未切除 | 普通照明未切除 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.5.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.2条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116-2013第4.9.2 GB 50116-2013第4.9.2 条、第4.10.1条。 GB 50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013第4.10.1条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.10.1 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.1条, 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.9.2、4.7.2条。 | 新版新增
225 |  |  | 问题 1.3.2-38：梯间普通照明未切除 | 梯间普通照明未切除 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.1条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50116 – 2013-4.10.1 GB 50116-2013 第4.10.1条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条 | 新版新增
226 |  |  | 问题 1.3.2-39：模块未设置标识 | 模块未设置标识 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.3条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50116-2013-6.8.4 GB50116-2013第11.2.5条 GB50116-2013第6.8.3 GB50116-2013第6.8.4条 | 新版新增
227 |  |  | 问题 1.3.2-40：消防联动控制器未发联动控制信号强制电梯迫 | 消防联动控制器未发联动控制信号强制电梯迫 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.5.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：联动、消防联动控制器。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 联动、消防联动控制器 | 火灾时，消防联动控制器未发联动控制信号强制电梯迫降到首层，其余电梯自查；整改方案： | GB50116-2013第4.10.3条 GB50116-2013第4.5.2条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.7.1 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A14
228 |  |  | 问题 1.3.2-41：消防联动控制线路未采用耐火电缆 | 消防联动控制线路未采用耐火电缆 | 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第12.0.12条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 55036-2022 第12.0.12条 GB50116-2013-11.2.2 GB50116-2013第6.8.4条 JGJ 62-2014第6.3.5条 | 新版新增
229 |  |  | 问题 1.3.2-42：消防联动时未迫降 | 消防联动时未迫降 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：联动。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：已联动测试正常，电梯迫降成功，详见附件：视频8，视频9，整改完成。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 | 联动 | 9号楼电梯，消防联动时未迫降，需全量自查；整改方案：已联动测试正常，电梯迫降成功，详见附件：视频8，视频9，整改完成。 | 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.7.1； | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A16
230 |  |  | 问题 1.3.2-43：消防联动时电梯未迫降至首层 | 消防联动时电梯未迫降至首层 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.7.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.2.5条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：联动。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：3层、电梯迫降至首层、详见一层、电梯未迫降至首层。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：已整改，电梯迫降至首层，详见一层联动视频；经过调试，已经可以正常联动。见佳和汉庭联动视频.mp4。 | report | 正式编号替换 | 是 | 2 | 2 | 联动 | 3层C交8轴电梯消防联动时电梯未迫降至首层，请全面自查整改；整改方案：已整改，电梯迫降至首层，详见一层联动视频 ¦ 消防联动时，电梯未迫降至首层；整改方案：经过调试，已经可以正常联动。见佳和汉庭联动视频.mp4 | GB 50116 – 2013-4.7.1 GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条 GB50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013第6.7.4条 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.7.4条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.2.5条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A17
231 |  |  | 问题 1.3.2-44：电梯未迫降 | 电梯未迫降 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.8.6条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.2条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、标识、标志或指示不符合要求、联动、启动或开启异常。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：一层、电梯未迫降至首层、23层、28层走道、15层、楼夹层。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：检查后重新联动；B04消防电梯已正常工作、B07电梯可以正常迫降。 | report | 正式编号替换 | 是 | 30 | 30 | 联动、消防电梯、应急照明、消防广播、火灾自动报警、消防电话、疏散指示 | 消防联动时，电梯未迫降；整改方案： ¦ 消防联动时电梯未迫降；整改方案：检查后重新联动 ¦ B04消防电梯不工作、B07电梯未迫降；整改方案：B04消防电梯已正常工作、B07电梯可以正常迫降 ¦ 一层5轴交B轴联动试验时，普通照明未切除；电梯未迫降至首层；整改方案：已整改，普通照明电切及电梯迫降均已恢复，详见联动测试视频 ¦ 23层消防联动时电梯未迫降；整改方案： | GB 50116 – 2013-4.7.1 GB 50116 – 2013-4.8.6 GB 50116-2013第4.7.1 条 GB50116-2013第4.9.2；4.10.1；4.8.1；4.7.2 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.7.1、4.10.3条。 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.9.2、4.7.2条。 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A18
232 |  |  | 问题 1.3.2-45：电梯未迫降到 | 电梯未迫降到 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 | 看探测器、模块、控制器、线路敷设、桥架分隔、接线盒及联动反馈标识是否符合要求。 整改报告常见表现：联动。 | 核查火灾报警及联动控制回路、设备应答、反馈信号、启停逻辑和故障显示是否正常，必要时结合联动测试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 消防控制室、报警总线回路、吊顶内、弱电井、设备机房、现场模块箱和末端设备点位。 报告样本常见点位：电梯未迫降到1层、17层、两部普通电梯未迫降到一层、开门。 | 电气设计说明、火灾报警系统图、联动控制图、各层点位平面图、配电系统图。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按系统要求整改设备和线路，完善回路保护、联动逻辑、反馈信号和设备标识。 报告样本常见整改方向：已按规范要求，调整联动程序，电梯迫降；已修复，消防联动测试时两部普通电梯能迫降到一层开门停用。 | report | 正式编号替换 | 是 | 2 | 2 | 联动 | 联动时，08#电梯未迫降到1层；整改方案：已按规范要求，调整联动程序，电梯迫降 ¦ 2#17层消防联动测试时，两部普通电梯未迫降到一层开门停用；整改方案：已修复，消防联动测试时两部普通电梯能迫降到一层开门停用。 | GB 50116 – 2013-4.7.1 不符合GB50116-2013第4.7.1条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.2-A19
233 |  |  | 问题 1.3.2-46：统操作装置处未设消防对讲电话 | 统操作装置处未设消防对讲电话 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.3条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第10.1.4条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.7.4条 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第12.0.12条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.7.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.6.11条第2项 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.8.2条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-10.3.3 GB 50116 – 2013-10.1.4 GB 50116 – 2013-4.9.2 GB 50116 – 2013-6.7.4 GB 55036-2022 第12.0.12条 GB50116-2013-4.9.2 GB50116-2013第4.7.1条 GB50116-2013第4.9.2条 GB50116-2013第6.8.2条 GB51309-2018-3.6.11-2 JGJ16-2008第13.8.6条, JGJ16-2008第7.6.4条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.8.2条 | 新版新增
234 |  |  | 问题 1.3.2-47：统操作装置处未设置消防电话分机 | 统操作装置处未设置消防电话分机 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.7.4条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB50116-2013第6.7.4条 | 新版新增
235 |  |  | 问题 1.3.2-48：警系统主电源不应设置剩余电流动作保护 | 警系统主电源不应设置剩余电流动作保护 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第10.1.4条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50116 – 2013-10.1.4 GB50116-2013第10.1.4条 | 新版新增
236 |  |  | 问题 1.3.2-49：间内消防模块未设置明显标识 | 间内消防模块未设置明显标识 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.5条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.8.4条 | 核查报警设备、模块、线路、控制器、广播电话和反馈标识的安装、固定、接线及工作状态。 | 结合设计联动逻辑开展功能测试，核查触发条件、设备动作、状态反馈、故障显示和复位结果是否正常。 | 规范不符 | 综合 | 消防控制室、弱电井、设备间、走道、公共区域、机房和被控设备附近。 | 消防电气平面图、火灾自动报警系统图、配电系统图、联动逻辑说明和设备表。 | 是 | 建议按同专业、同系统、同构造或同批次设备开展项目级排查，并同步整改同类问题。 | 按设计整改设备、线路和控制逻辑，完善固定、标识、反馈信号及联动功能，并完成复测。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.10条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.5条 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.4条 | 新版新增
237 |  | 1.3.3 应急照明及疏散指示系统 | 问题1.3.3-1：保持视觉连续的方向标志灯等不符合规范要求。 | 保持视觉连续的方向标志灯等不符合规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.9条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.1条 | 看灯具、标志、安装位置、遮挡情况、供电线路及关键房间是否按要求设置。 | 核查主备电切换、集中控制、持续供电和状态反馈是否正常，必要时结合断电测试记录复核。 | 规范不符 | 综合 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按功能分区补设或调整应急照明及疏散指示，复核供电方式、联动和持续工作时间。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.3-1
238 |  |  | 问题1.3.3-2：配电室、消防控制室等发生火灾仍需工作、值守区域，未设置应急照明灯或备用照明。 | 配电室、消防控制室等发生火灾仍需工作、值守区域，未设置应急照明灯或备用照明。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.8.1条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.8.11条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.3条 | 看控制室、配电室、泵房等关键房间是否设灯，灯具位置是否被风管或装修遮挡。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、标识、标志或指示不符合要求、证明材料或检测报告缺失、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、灯具、供电或备用电源异常、与设计图纸不一致。 | 核查主备电切换、集中控制、持续供电和状态反馈是否正常，必要时结合断电测试记录复核。 | 规范不符 | 系统功能 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 报告样本常见点位：配电室、消防控制室、消防水泵、自备发电机房、地下室夹层M轴交36轴处、或电气管井。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按功能房间补设应急照明或备用照明，并复核供电、联动和持续供电时间。 报告样本常见整改方向：安装应急照明灯具；现场照明灯管损坏，进行更换处理。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 是 | 32 | 28 | 应急照明、备用照明、联动、疏散指示、消防水泵、楼梯间、气体灭火、燃烧性能、桥架、疏散走道、疏散门、变配电 | 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾仍需工作、值守区域未设置应急照明灯或备用照明，此类场所消防应急照明和消防备用照明不能互相替代；整改方案：安装应急照明灯具 ¦ 消防水泵房未设置应急照明灯或备用照明，照度不足；整改方案：现场照明灯管损坏，进行更换处理。 ¦ 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾仍需工作、值守区域未设置应急照明灯或备用照明，此类场所消防应急照明和消防备用照明不能互相替代；整改方案：增加应急照明灯具 ¦ 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾仍需工作、值守区域未设置应急照明灯或备用照明，此类场所消防应急照明和消防备用照明不能互相替代。（泵房内）；整改方案：增加应急照明灯具 ¦ 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾仍需工作、值守区域未设置应急照明灯或备用照明，此类场所消防应急照明和消防备用照明不能互相替代；整改方案：增加应急照明灯 | GB 50116-2013 第3.4.2 条 GB50116-2013第3.2.3.3条 GB51309-2018 第3.8.11条 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 第3.8.1条、3.6.6条 设计图纸 设计文件、GB50016-2014(2018年版)第10.3.3条 设计文件，GB 50016-2014(2018年版）第10.3.3 | 按正式编号继承 | 1.3.3-2
239 |  |  | 问题 1.3.3-3: 走道转角区灯光疏散指示标志不符合规范要求。 | 走道转角区灯光疏散指示标志不符合规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.1条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.7条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.9条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.6.5条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.5条 GB51348-2019第13.6.3条 GB51348-2019第13.6.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.6条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条第1项 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.1条第4项 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条第2项 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 GB50116-2014（2018年版）第10.1.10条第1项 GB50370-2005第6.0.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.1.6条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.8条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.1条第6项 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.5.10条 《应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.3.1条 《消防应急照明和疏散指示标志系统技术标准》 GB51309-2018第4.5.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.5.3条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.10.1条 | 看灯具、标志、安装位置、遮挡情况、供电线路及关键房间是否按要求设置。 | 核查主备电切换、集中控制、持续供电和状态反馈是否正常，必要时结合断电测试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按功能分区补设或调整应急照明及疏散指示，复核供电方式、联动和持续工作时间。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50116-2013 第4.9.1条 GB 51309 – 2018-3.2.7 GB 51309 – 2018-3.2.9 GB 51309 – 2018-3.6.5 GB 51309 – 2018-3.6.5, GB 51309 – 2018-3.2.9 GB 51309 – 2018.3.2.5条。 GB 51348-2019-13.6.3 GB 51348-2019-13.6.5 GB50016-2014(2018年版)第10.3.6条, 设计文件 GB50016-2014(2018年版）10.1.10-1条 GB50016-2014(2018年版）第10.1.10-1 GB50016-2014(2018年版）第10.3.1-4, GB50116-2013第4.9.2 GB50016-2014(2018年版）第10.3.5-2条 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条 GB50116-2013第4.9.2条 GB50116-2014(2018年版）第10.1.10-1 GB50370-2005第6.0.2条 GB51309-2018-3.2.1.6 GB51309-2018-3.2.8 GB51309-2018第3.2.1-6 GB51309-2018第4.5.10 GB51309第3.2.1条； 《应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.3.1条 《消防应急照明和疏散指示标志系统技术标准》GB51309-2018第4.5.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.5.3条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.3.1条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.3.1条，《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.1条 建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018年版) 第10.1.10.1条。 民用建筑电气设计标准GB 51348-2019 第13.6.5条。 设计文件；GB50116-2013第4.10.1条； | 按正式编号继承 | 1.3.3-3
240 |  |  | 问题1.3.3-4：楼梯间未设置楼层标志灯、疏散标志灯，或设置不符合规范要求。 | 楼梯间未设置楼层标志灯、疏散标志灯，或设置不符合规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条第1项 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.11条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.10条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.3.1.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.5条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.9条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.8.1条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.5.12条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.8条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.9条第2项 | 看灯具、标志、安装位置、遮挡情况、供电线路及关键房间是否按要求设置。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、未安装、未配置或线路缺失、遮挡、占用、堵塞或影响开启、灯具、供电或备用电源异常。 | 核查主备电切换、集中控制、持续供电和状态反馈是否正常，必要时结合断电测试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 报告样本常见点位：楼梯间缺少楼层、在加油站便利店1层2层、各增加一个楼层、漏装的楼层、安全出口、楼东侧29轴处地下室。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按功能分区补设或调整应急照明及疏散指示，复核供电方式、联动和持续工作时间。 报告样本常见整改方向：根据GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第 4.5.12条。在加油站便利店1层2层各增加一个楼层标识灯。；漏装的楼层标志灯，安装、调试到位；安全出口灯安装、调试到位。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 177 | 124 | 标志灯、楼梯间、疏散指示、应急照明、楼层标志、联动、出口标志、疏散楼梯、疏散门、疏散走道、风管、防火分区 | 楼梯间缺少楼层标志灯；整改方案：根据GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第 4.5.12条。在加油站便利店1层2层各增加一个楼层标识灯。 ¦ 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯；整改方案：漏装的楼层标志灯，安装、调试到位；安全出口灯安装、调试到位 ¦ 走道未按图安装应急灯及疏散标志灯；整改方案：按图纸要求安装应急灯及疏散指示灯 ¦ 3#楼东侧29轴处地下室至一楼疏散楼梯间处，未设楼层标志灯；整改方案：疏散楼梯间处已增加楼层标志灯。 ¦ 消防控制室内设置的疏散标志灯未点亮使用；整改方案：重新安装，整改调试 | GB 50016-2014(2018年版）第10.1.10-1 GB 51309 – 2018-3.2.11 GB 51309-2018第3.2.10 GB 51309-2018第4.3.1.2条 GB50016-2014(2018年版）第10.1.10-1条 GB51309-2018 第3.2.5,3.2.9 条 GB51309-2018第3.2.10条 GB51309-2018第3.2.10条；不符合验收要求 GB51309-2018第3.2.11条 GB51309-2018第3.2.8.1条 与图纸不符。GB51309-2018第4.5.12条。 设计文件, 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第4.9.2 设计文件、GB 51309-2018第3.2.5条、第3.2.8条 设计文件；GB51309-2018第3.2.9-2 | 按正式编号继承 | 1.3.3-4
241 |  |  | 问题1.3.3-5：建筑大型空间或场所应急照明灯具被风管遮挡。 | 建筑大型空间或场所应急照明灯具被风管遮挡。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.1条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第2.0.2条 | 看灯具、标志、安装位置、遮挡情况、供电线路及关键房间是否按要求设置。 | 核查主备电切换、集中控制、持续供电和状态反馈是否正常，必要时结合断电测试记录复核。 | 规范不符 | 综合 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按功能分区补设或调整应急照明及疏散指示，复核供电方式、联动和持续工作时间。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.3.3-5
242 |  |  | 问题1.3.3-6：人员密集场所的疏散出口、安全出口附近未设多信息复合标志灯。 | 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近未设多信息复合标志灯。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.11条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.5条 | 看灯具、标志、安装位置、遮挡情况、供电线路及关键房间是否按要求设置。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、未安装、未配置或线路缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、灯具、供电或备用电源异常、与设计图纸不一致。 | 核查主备电切换、集中控制、持续供电和状态反馈是否正常，必要时结合断电测试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 报告样本常见点位：安全出口、连廊的连接处、出入口处、楼南侧一层、楼南侧一层安全出口、各栋一层大堂及负一层。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按功能分区补设或调整应急照明及疏散指示，复核供电方式、联动和持续工作时间。 报告样本常见整改方向：根据GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》，第3.2.5条。分别在便利店大门和楼梯大门出入口处增加疏散照明，高位分别为2.7米和2.1米。连廊增加三盏应急灯。 ：；已设置安全出口标志灯。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 153 | 124 | 安全出口、标志灯、出口标志、疏散指示、应急照明、疏散门、疏散走道、联动、防火分区、疏散楼梯、防火门、防火涂料 | 安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两段应设置疏散照明，地面水平最低照度不应低于1.0lx；整改方案：根据GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》，第3.2.5条。分别在便利店大门和楼梯大门出入口处增加疏散照明，高位分别为2.7米和2.1米。连廊增加三盏应急灯。 ： ¦ 疏散通道地面上设置的灯光型疏散指示标志未指向安全出口；疏散指示灯在火灾情况下指示方向不准确；保持视觉连续的方向标志灯未设置在疏散走道地面的中心位置；整改方案： ¦ 一层安全出口未安装安全出口标志灯；整改方案：已设置安全出口标志灯 ¦ ["疏散通道地面上设置的灯光型疏散指示标志未指向安全出口；疏散指示灯在火灾情况下指示方向不准确；保持视觉连续的方向标志灯未设置在疏散走道地面的中心位置。"]；整改方案：疏散通道地面上设置的灯光型疏散指示标志已指向安全出口；保持视觉连续的方向标志灯已设置在疏散走道地面的中心位置，已符合规范要求。 ¦ 一层南侧出口未设置安全出口标志灯；整改方案： | GB 51309 – 2018-3.2.11, GB 51309 – 2018-3.2.5 GB 51309 – 2018-3.2.11, 设计文件 GB 51309-2018第3.2.11条 | 按正式编号继承 | 1.3.3-6
243 |  |  | 问题 1.3.3-7：集中电源装置未设置蓄电池组 | 集中电源装置未设置蓄电池组 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第10.1.1条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.6条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.4.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.5.2条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.9.2条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.11条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.6.5.2条 | 看灯具、标志、安装位置、遮挡情况、供电线路及关键房间是否按要求设置。 | 核查主备电切换、集中控制、持续供电和状态反馈是否正常，必要时结合断电测试记录复核。 | 规范不符 | 系统功能 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 报告样本常见点位：机房层配电间。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按功能分区补设或调整应急照明及疏散指示，复核供电方式、联动和持续工作时间。 报告样本常见整改方向：补装电池。 | report | 正式编号替换 | 是 | 1 | 1 |  | 机房层配电间集中电源装置未设置蓄电池组；整改方案：补装电池 | DL/T5044-2014第7.2.1 GB 50116 – 2013-10.1.1 GB 50116-2013之6.2.6条 GB 51309 – 2018-4.4.2 GB 51309 – 2018-4.5.2 GB50116-2013第10.1.1条 GB50116-2013第4.9.2条 GB51309-2018 第3.2.11 GB51309-2018第3.2.11 GB51309-2018第3.6.5.2条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.3-A01
244 | 1.4.暖通空调专业 | 1.4.1 供暖、通风和空气调节系统 | 问题1.4.1-1：防火阀暗装时，未在安装部位设置检修口。 | 防火阀暗装时，未在安装部位设置检修口。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50370-2005第5.0.5条 GB50370-2005第5.0.6条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.12条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.13条 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第6.2.7条 GB50370-2005第6.0.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第3.13条 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第6.2.7条第5项 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第10.3.5条 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第6.3.8.2条 GB50736-2012第6.3.1条 GB50736-2012第6.3.9条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1条第2项 | 结合现场构造、设备布置、安装做法和标识情况，核查是否与设计文件和规范要求一致。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、联动、启动或开启异常。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符+设计不一致 | 设计文件 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 报告样本常见点位：防火阀、14层共用前室、送风口、增设检修口、报警程序修改后正压送风口、地下前室。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计文件和相关规范逐项复核问题部位，补齐缺失构造或设备，恢复应有功能和验收条件。 报告样本常见整改方向：已设置检修口；增设明显永久标识，增设检修口，报警程序修改后正压送风口报警时联动启动。（详见视频）。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 4 | 3 | 送风口、防火阀、风管、联动、火灾自动报警 | 防火阀暗装时，未在安装部位设置方便维修的检修口；整改方案：已设置检修口 ¦ 3#3，14层共用前室：1、送风口未设置明显永久标识。2、防火阀暗装时，未在安装部位设置方便维修的检修口。3、正压送风不能通过火灾自动报警系统自动启动；整改方案：增设明显永久标识，增设检修口，报警程序修改后正压送风口报警时联动启动。（详见视频） ¦ 3#地下前室：1、送风口未设置手动驱动装置。2、送风口未设置明显永久标识。3、防火阀暗装时，未在安装部位设置方便维修的检修口。4 前室内风管未采取防火包裹措施；整改方案：增设手动驱动装置，增设明显永久标识，铝板吊顶可拆卸，风管采取玻璃棉防火包裹措施。 ¦ 三层8轴交C轴处防火阀暗装时，未在安装部位设置方便维修的检修口，未核实排烟管道防火保护措施。其余自查；整改方案：现场已增加检修口，见整改后图一；排烟管道均有设置防火保护措施，见整改后图二、检验报告五。 | 50243-2016第6.2.7 50243-2016第6.2.7条 5GB 50370-2005-5.0.6 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.3.5, GB 50370-2005-5.0.5, GB 50370-2005-5.0.6 GB 50016-2014-6.3.5, GB 55037-2022-6.3.5 GB 50016-2014-9.3.11 GB 50016-2014-9.3.11, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-9.3.11, GB 50016-2014（2018年版）-9.3.11条 GB 50016-2014-9.3.12 GB 50016-2014-9.3.13 GB 50016-2014第9.3.11条 GB 50016-2014（2018版）-6.3.5 GB 50243-2016-6.2.7 GB 50243-2016第6.2.7条 GB 50370-2005-5.0.6, GB 50370-2005-5.0.6, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50370-2005第6.0.4条, GB 50016-2014第6.3.5条 GB 50370第5.0.6条；设计要求 GB 51251-2017 第5.2.3条 GB 51251-2017-6.4.1 GB50016-2014 6.3.5条 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014第6.3.5条 GB50016-2014第9.3.11条 GB50016-2014第9.3.12条 GB50016-2014（2018年版） 第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）-6.2.4；设计文件 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第9,3.13条 GB50016-2014（2018年版）第9.3.13条 GB50016-95（2005年版）第8.5.3.3条：垂直风管和每层水平风管交接处的水平管段上。 GB50045-95(2005年版）第8.5.3.2条 GB50243-2016-6.2.7-5 GB50243-2016-6.2.7-5, GB 50016-2014-6.3.5 GB50243-2016第10.3.5条, GB 50016-2014第6.3.5条 GB50243-2016第6.2.7-5条 GB50243-2016第6.3.8.2条 GB50370-2005第6.0.4条, GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50736-2012-6.3.1, GB 50016-2014-9.3.11 GB50736-2012-6.3.9条, GB 50016-2014-9.3.11 GB51251-2017 3.3.8 GB51251-2017第6.4.1.2条 GB51251-2017第6.4.1条 GB55037-2022第6.3.5条：通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处，均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 9.3.11 条, 设计文件 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第9.3.11条, 设计文件 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第9.3.11条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014&lt;2018年版>）第6.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.1-2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第6.4.1-2条 与设计图纸不一致 图纸要求 建筑设计防火规范 GB50016-2014 9.3.11 建筑设计防火规范 GB50016-2014 9.3.13 设计图纸。 设计文件, GB 50016-2014-6.3.5 设计文件;GB50016-2014第6.3.5条 设计文件；GB 50016-2014-9.3.11 设计要求 | 按正式编号继承 | 1.4.1-1
245 |  |  | 问题1.4.1-2：风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不满足规范要求。 | 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管耐火极限不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.13.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.13条第2项 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.7条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.13条 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第6.2.7条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.15条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8条 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第6.2.7.5条 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第6.3.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1条第4项 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.3.5条 GB50016-2006第9.3.11条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1.2条 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第6.3.8.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1条第2项 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.4.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.5.4条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.5条 GB50738-2011第3.2.6条 GB50370-2005第5.0.6条 | 看防火分区边界是否连续到顶，分隔构件、卷帘、门窗及洞口控制措施是否完整有效。 整改报告常见表现：证明材料或检测报告缺失、未设置、漏设或缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、未安装、未配置或线路缺失、标识、标志或指示不符合要求。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 报告样本常见点位：穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀、风管穿越隔墙处、楼板和防火墙处、防火阀、将洞口。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计恢复防火分区边界，补齐墙体、卷帘、门窗及洞口控制措施，确保分隔完整有效。 报告样本常见整改方向：将洞口用防火封堵材料封堵严实；根据暖通施工总说明二、图号H0103图纸做法，在镀锌钢板风管外侧外包100%不含石棉的硅酸钙板防火板材，提供硅酸钙板检测报告。防火阀安装位置离墙距离小于200mm。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 330 | 216 | 风管、防火阀、防火隔墙、防火墙、排烟防火阀、防火封堵、加压送风、补风、消防水泵、桥架、避难层、楼梯间 | 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管未采用耐火风管，或风管外壁未采取防火保护措施，不能满足图纸和规范要求的耐火极限。, 风管穿越隔墙处设置的排烟防火阀穿越隔墙处距墙面距离大于200mm；整改方案： ¦ 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管未采用耐火风管，或风管外壁未采取防火保护措施，不能满足图纸和规范要求的耐火极限；整改方案： ¦ 通风管道等穿越防火隔墙、楼板和防火墙处缝隙未采用防火封堵材料封堵或封堵不符合规范要求；整改方案： ¦ 风管穿过楼板时,穿越处风管上的防火阀两侧各2m范围内的风管未采取防火保护措施；整改方案： ¦ 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管未采用耐火风管，或风管外壁未采取防火保护措施，不能满足图纸和规范要求的耐火极限。, 风管穿越隔墙处设置的排烟防火阀穿越隔墙处距墙面距离大于200mm；整改方案： | B50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB 50016-2014 (2018 版)第 9.3.13 .2条 GB 50016-2014 （2018 版）第 9.3.13 条第 2 款 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.3.5, GB 50016-2014-5.1.2 GB 50016-2014-6.3.5, GB 51251-2017-3.3.8, GB 51251-2017-4.5.7 GB 50016-2014-6.3.5, 设计要求 GB 50016-2014-6.3.5条 GB 50016-2014-9.3.11 GB 50016-2014-9.3.11, GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-9.3.11, GB 51251-2017-4.4.10 GB 50016-2014-9.3.11, 设计文件 GB 50016-2014-9.3.13 GB 50016-2014（08年版）-6.3.5 GB 50016-2014（18年版）-6.3.5；GB 50243-2016-6.2.7 GB 50016-2014（2018年版） 第6.3.5条 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5条 GB 50016-2014（2018年版）-9.3.11, GB50016-2014(2018)第5.4.15 GB 50016-2014（2018年版）6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）第9．3．13 条；GB 51251-2017第4.4.8条 GB 50016-2014（2018版）-9.3.11条。 GB 50243-2016-6.2.7 GB 50243-2016-6.2.7.5, GB 50016-2014（2018年版）-6.3.5 GB 50243-2016第 6.3.8 条, GB 51251-2017第 6.4.1 条第 4 款 GB 51251-2017-3.3.8, GB 50016-2014-6.3.5 GB 51251-2017-4.4.10 GB 51251-2017-4.4.8, GB 50016-2014-6.3.5 GB 51251-2017-4.4.8, 设计要求 GB 51251-2017-4.5.7, GB 50016-2014-6.3.5 GB 51251-2017-6.4.1 GB 51251-2017第6.4.1条 GB 55037-2022-6.3.5 GB50016-2006第9.3.11条 GB50016-2014(2018)-6.3.5；设计文件 GB50016-2014(2018)第6.3.5 GB50016-2014(2018)第6.3.5条 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014(2018版)第6.3.5条 GB50016-2014(2018版）第6.3.5条 GB50016-2014(2018版）第6.3.5条及9.3.11条 GB50016-2014(2018版）第9.3.11条 GB50016-2014年版）第6.3.5条, GB51251-2017第4.4.8条 GB50016-2014第6.3.5条 GB50016-2014第6.3.5条, GB50045-95(2005年版）第5.3.2条 GB50016-2014第9.3.11条 GB50016-2014第9.3.13.2条：防火阀宜靠近防火分隔处设置。, 和设计文件不一致 GB50016-2014（2018年版）9.3.11、6.3.5 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11.3条, GB51251-2017第6.4.1.2条 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条 GB50016-2014（2018年版）第9.3.13.2条 GB50016-2014（2018版）第6.3.5条 GB50045-95（2005年版）第8.5.7条：穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.0m范围内应采用不燃材料及其粘结剂。, 和设计文件不一致。 GB50243-2016-6.2.7 GB50243-2016第6.2.7条 GB50243-2016第6.3.8.2条, GB51251-2017第6.4.1.4条 GB51251-2017第4.4.10条 GB51251-2017第4.4.8条 GB51251-2017第4.4.8条、GB50016-2014(2018版）第6.3.5条 GB51251-2017第5.2.2条, GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB51251-2017第6.4.1.2条；, GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB51251-2017第6.4.1条 GB55037-2022第6.3.5条 GB55037-2022第6.3.5条, 设计文件 gb50016-2014(2018版）第6.3.5条 gb50016-2014（2018年） 9.3.13 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条, 设计文件 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条。 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 9.3.11条 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 9.3.13 条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.3.5条。 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.3.5条。, 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.1.6条。 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 &lt;2018版>）第6.3.5条；设计文件 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014&lt;2018年版>）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014&lt;2018年版>）第9.3.11条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））第6.3.5条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.1-2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.1-2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.4.1条 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第4.4.2条。 与图纸不符 与图纸设计不一致 与设计图纸不一致,与图纸不一致。 和设计文件不一致, GB50016-2014第6.3.5条 图纸要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.5.4条 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版） 第6.3.3条 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版） 第6.3.5条 建筑设计防火规范6.3.5条。 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）6.3.5 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 5.2.5 设计文件, GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 设计文件, GB 50016-2014-6.3.5 设计文件, GB50738-2011第3.2.6条 设计文件GB 51251-2017-3.3.8, 设计文件, 设计文件GB 50016-2014-6.3.5 设计文件；GB 50016-2014-6.3.5 设计文件；GB 50370-2005-5.0.6 设计要求 | 按正式编号继承 | 1.4.1-2
246 |  |  | 问题1.4.1-3：防排烟系统风机与风管采用柔性短管连接，不符合规范要求。 | 防排烟系统风机与风管采用柔性短管连接，不符合规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.7条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符 | 综合 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.4.1-3
247 |  |  | 问题 1.4.1-4：压风机及风管未安装抗震支吊架 | 压风机及风管未安装抗震支吊架 | GB50016-2013第4.4.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.10条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 GB50981-2014第5.1.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.7条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.7条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.7条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.3条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 整改报告常见表现：未安装、未配置或线路缺失。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 报告样本常见整改方向：风机及风管增加抗震支吊架；不在本次验收范围内。 | report | 正式编号替换 | 是 | 2 | 1 | 风管 | 加压风机及风管未安装抗震支吊架；整改方案：风机及风管增加抗震支吊架 ¦ 加压风机及风管未安装抗震支吊架；整改方案：不在本次验收范围内 | GB 50016-2013-4.4.2 GB 50016-2014 &lt;2018 版>第 6.3.5 条 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014（2018年版）第9.3.10条 GB 50016-2014（2018）-6.2.9 GB 50981-2014 第5.1.4条 GB 51251-2017-3.3.7 GB 51251-2017-3.3.8 GB 51251-2017第4.4.8条 GB 51251-2017第6.3.4条 GB51251-2017第4.4.7条 GB51251-2017第4.5.7条 GB51251-2017第5.2.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第 6.3.4 条 与设计图纸不符 图纸要求 | 按问题名称替换正式编号 | 1.4.1-A01
248 |  | 1.4.2 防排烟系统 | 问题1.4.2-1：排烟风机未设置在专用机房内等。 | 排烟风机未设置在专用机房内等。 | GB50981-2014第5.1.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.5.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.5.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第8.2.3条 GB55002-2021第5.1.12条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.3.2条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | B 50981-2014 第5.1.4条 GB 50045-95（2005年版）-8.4.8 GB 50981-2014-5.1.4条 GB 50981-2014，5.1.4条 GB 51251-2017-4.4.5 GB 51251-2017-4.5.5 GB 51251-2017-5.2.1 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-5.2.3 GB 51251-2017-5.2.4 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.5.2 GB 51251-2017-6.5.3 GB 51251-2017-8.2.3 GB 51251-2017第5.2.2条 GB 55002-2021第 5.1.12 条 GB50981-2014第5.1.4条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.5.3 GB51251-2017第6.5.3条 GB55002-2021第5.1.12条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.2.2 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.2.3 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.5条；《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》(苏建函消防〔2022〕506号)第4.2.9条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.5条；《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》（苏建函消防〔2022〕506号）第4.2.9条 与设计图纸不符 与设计图纸不符, 苏建函消防〔2022〕506号第4.2.9条 图纸文件 设计文件, GB 50016-2014第6.3.5条 设计文件；GB51251-2017第4.4.5 设计文件；GB51251-2017第5.2.2条 设计要求, GB 51251-2017-7.3.2 | 按正式编号继承 | 1.4.2-1
249 |  |  | 问题1.4.2-2：防排烟风管防火保护应如何设置？ | 防排烟风管防火保护应如何设置？ | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.2.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符 | 系统功能 | 排烟风管连接处、风管法兰接口、吊顶内排烟管道、排烟机房风管接口、风管与风机连接部位。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 51251-2017 第6.2.1条 GB50016-2014(2018年版)第6.3.5 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB51251-2017第3.3.8条, GB51251-2017第4.4.8条 GB51251-2017第4.4.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第4.4.8 | 按正式编号继承 | 1.4.2-2
250 |  |  | 问题1.4.2-3：排烟系统各排烟口风速分配不均，且风速、风量偏差值不符合规范要求。 | 排烟系统各排烟口风速分配不均，且风速、风量偏差值不符合规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.12条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.7条 | 照片辅助看风口位置和系统构造，定量判定仍要结合调试记录和风量测试值。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按系统重新平衡风量，复核阀门开度、风机工况和联动逻辑，保证各排烟口风量满足设计。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014-8.1.12 GB 50016-2014第8.1.12条 GB 50243-2016-6.2.8 GB 50243-2016-6.3.8.3； GB 51251-2017 第4.4.12条 GB 51251-2017-3.3.5 GB 51251-2017-4.4.12 GB 51251-2017-4.4.12, GB 51251-2017-4.6.14 GB 51251-2017-4.4.12, 设计文件 GB 51251-2017-4.4.13 GB 51251-2017-4.4.8, 设计文件,设计要求 GB 51251-2017-4.5.4 GB 51251-2017-5.1.5 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-5.2.2, GB 51251-2017-8.2.6 GB 51251-2017-5.2.4 GB 51251-2017-5.2.5 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.1.5, 设计文件 GB 51251-2017-6.1.5、6.4.5 GB 51251-2017-6.3.4 GB 51251-2017-6.4.2 GB 51251-2017-6.4.3 GB 51251-2017-6.4.3, GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-7.2.2, 设计文件 GB 51251-2017-7.2.7 GB 51251-2017-7.2.7, GB 51251-2017-4.4.7 GB 51251-2017-7.2.7, GB 51251-2017-5.2.4, GB 51251-2017-7.2.7 GB 51251-2017-7.2.7, 设计要求 GB 51251-2017-7.3.2 GB 51251-2017-8.2.6 GB 51251-2017-8.2.6, 设计文件 GB 51251-2017第3.4.2条 GB 51251-2017第4.3.3条 GB 51251-2017第4.6.13条 GB 51251-2017第4.6.3条 GB 51251-2017第4.6.3条；设计文件 GB 51251-2017第5.2.4条 GB 51251-2017第5.2.4条，设计文件 GB 51251-2017第6.1.5条 GB50045-95(2005年版）第8.4.4条 GB50045-95第8.4.4条 GB51251-2017 4.4.12, 设计文件 GB51251-2017 5.2.3 GB51251-2017 5.2.3条 GB51251-2017 6.1.5条 GB51251-2017-4.4.12 GB51251-2017第4.3.6条 GB51251-2017第4.4.12.3 GB51251-2017第4.4.12.5条, 合GB51251-2017第4.4.12.5条 GB51251-2017第4.6.3条 GB51251-2017第5.1.3条, GB51251-2017第7.2.7条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第5.2.3条 GB51251-2017第5.2.4条规定 GB51251-2017第5.2.5条, GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.1.5条 GB51251-2017第6.1.5条及7.2.7条 GB51251-2017第6.2.2条 GB51251-2017第6.4.1.3 GB51251-2017第8.2.2条 gb51251-2017 4.5.4 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 6.1.5 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 6.1.5 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第4.4.3 条, 设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 6.1.5。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 4.4.12-2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 4.5.4条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.4.12-5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.4.12-5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.4.12条；设计文件。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.5.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.5.4条, 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12条 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.12-5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.2.2条 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995(2005年版)第5.1.6、8.4.4条。 不满足GB 51251-2017第6.1.5条之要求 与设计图纸不一致 与设计图纸不符 与设计图纸不符。 图纸 图纸/GB50016-2006第9.4.6-3条 图纸文件 图纸要求 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第8.5.4条 建筑防烟排烟系统技术标准 4.4.13条7.2.7条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.6.3, 设计文件 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.6.3.1条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第5.2.3条 建筑防烟排烟系统技术标准5.2.4条 规范, GB51251-2017第6.1.5条 设计文件, GB 51251-2017-4.5.4 设计文件, GB 51251-2017-5.2.3, GB 51251-2017-5.1.3, GB 51251-2017-4.5.4 设计文件, GB 51251-2017-6.1.5 设计文件, GB 51251-2017-6.1.5, GB 51251-2017-4.4.12 设计文件, GB 51251-2017-7.2.7 设计文件, GB51251-2017 -6.1.5 设计文件, GB51251-2017 4.4.12 设计文件, GB51251-2017第4.4.12.5条 设计文件，GB51251-2017第4.6.3条规定 设计文件，GB51251-2017第5.2.4条 设计文件；, GB51251-2017第4.2.2条 设计文件；GB 50116 – 2013-4.5.2, GB 50116 – 2013-4.5.1 设计文件；GB 51251-2017-5.1.3 设计要求 | 按正式编号继承 | 1.4.2-3
251 |  |  | 问题1.4.2-4：排烟风管的连接能否采用薄钢板法兰？ | 排烟风管的连接能否采用薄钢板法兰？ | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.4条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 本类问题以现场构造、连接方式、法兰规格、螺栓连接、垫片材质和接口严密性核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据。 | 规范不符 | 现场构造 | 排烟风管连接处、风管法兰接口、吊顶内排烟管道、排烟机房风管接口、风管与风机连接部位。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.4.2-4
252 |  |  | 问题 1.4.2-5：排烟风机采用橡胶减振装置。 | 排烟风机采用橡胶减振装置。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.5.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第8.2.2条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.4.2-5
253 |  |  | 问题1.4.2-6：送风机的进风口与排烟风机的出风口设置不符合规范要求。 | 送风机的进风口与排烟风机的出风口设置不符合规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.11条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.5.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.2.1.2条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第4.4.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.4.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.5.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.7条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.3.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.3.2条 GB55002-2021第5.1.12条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第2.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.5条第3项 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.7条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 51251-2017-3.3.5 GB 51251-2017-3.3.8, GB 51251-2017-4.4.8 GB 51251-2017-4.4.8, GB 51251-2017-6.3.1, GB 51251-2017-3.3.8 GB 51251-2017-5.1.2 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-7.2.2, GB 51251-2017-7.2.4 GB51251-2017-3.3.11、3.3.6 GB51251-2017第3.3.5.3条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.1.5 GB51251-2017第6.1.5条 GB51251-2017第6.2.1.2条, GB55037-2022第4.4.3条 GB51251-2017第6.3.4.2条 GB51251-2017第6.5.5条, GB51251-2017第3.3.5.3条, GB51251-2017第4.4.7条 GB51251-2017第7.3.1、7.3.2条 GB55002-2021第5.1.12条 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 第2.2.4条。, 设计文件。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 3.3.5-3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第3.3.8条及第4.4.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第3.3.8条及第4.4.8条。 与消防文件不一致 图纸文件 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第5.1.3条 设计文件, GB 50016-2014-6.3.5 设计文件, GB51251-2017第4.5.7条 | 按正式编号继承 | 1.4.2-6
254 |  |  | 问题1.4.2-7：《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 有关条款涉及的窗户可开启部分的有效面积确定。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 有关条款涉及的窗户可开启部分的有效面积确定。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第9.0.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第1.0.1条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 整改报告常见表现：尺寸、距离、面积或坡度不满足。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 报告样本常见点位：十四层走道、五层、10轴处消防电梯前室、或开口、已在窗户旁边配置砸窗、四层。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 报告样本常见整改方向：窗户尺寸1.77*1.67=2.9559m2，满足规范要求；综合实际现场情况，现消防设计院出具消防变更设计单；相关单位并盖章签字；提供消防变更设计单做附件。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 10 | 8 | 楼梯间、安全出口、挡烟垂壁、排烟风机、联动、消防电梯、排烟口、补风 | 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第3.2.2；整改方案：窗户尺寸1.77*1.67=2.9559m2，满足规范要求 ¦ 本工程按《南京市既有建筑改造消防设计审查工作指南（2021年版）》，局部装修功能未改变，排烟补风系统可适用原标准。排烟系统竣工图设计依据中《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017与现场实际不符，可仍适用《建筑设计防火规范》GB50016-2006。设计说明应与现场一致；整改方案：综合实际现场情况，现消防设计院出具消防变更设计单；相关单位并盖章签字；提供消防变更设计单做附件。 ¦ 1#十四层走道排烟系统联动时，电动挡烟垂壁下挂高度不满足设计要求，以及《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条要求；整改方案：走道排烟系统联动时，调整电动挡烟垂壁下挂限位，高度满足设计要求。 ¦ 五层1-10轴处消防电梯前室自然通风可开启外窗实际尺寸为680X1310mm，实际面积与设计图纸2㎡不一致。同时不符合GB55036-2022第11.2.3条规定；整改方案：按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第 3.2.2 条，采用自然通风方式的可开启外窗或开口的面积是指:可开启外窗的面积而非可开启部分的有效面积。已在窗户旁边配置砸窗器。 ¦ 四层1-10轴处消防电梯前室自然通风可开启外窗实际尺寸为680X1310mm，实际面积与设计图纸2㎡不一致。同时不符合GB55036-2022第11.2.3条规定；整改方案：按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第 3.2.2 条，采用自然通风方式的可开启外窗或开口的面积是指:可开启外窗的面积而非可开启部分的有效面积。已在窗户旁边配置砸窗器。 |  | 按正式编号继承 | 1.4.2-7
255 |  |  | 问题1.4.2-8：防烟分区未按要求设置挡烟垂壁。 | 防烟分区未按要求设置挡烟垂壁。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.2.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.4条 | 看挡烟垂壁高度、连续性、材质、活动式手动功能、与梁底/顶棚关系。 整改报告常见表现：尺寸、距离、面积或坡度不满足、未设置、漏设或缺失、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、与设计图纸不一致、未安装、未配置或线路缺失、标识、标志或指示不符合要求。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符 | 现场构造 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 报告样本常见点位：敞开楼梯间开口处、B5栋地下一层、最东侧楼梯一层、地下一层、且排烟风口、排烟风口。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计补设挡烟垂壁，复核高度、长度和控制方式，完成联动调试。 报告样本常见整改方向：敞开楼梯间开口处应设置挡烟垂壁，核实梁高是否满足挡烟垂壁的要求；已按图纸要求进行设置挡烟垂壁。 | 是 | 新版分级表对应原卡 | 是 | 169 | 123 | 挡烟垂壁、防烟分区、排烟口、联动、防火分区、楼梯间、自然排烟、风管、排烟窗、补风、地下商业、中庭 | 敞开楼梯间开口处应设置挡烟垂壁，核实梁高是否满足挡烟垂壁的要求；整改方案：敞开楼梯间开口处应设置挡烟垂壁，核实梁高是否满足挡烟垂壁的要求 ¦ B5栋地下一层防烟分区内排烟系统的场所或部位，未按设计图纸或规范要求设置挡烟垂壁,挡烟垂壁存在孔洞；整改方案：已按图纸要求进行设置挡烟垂壁。 ¦ 防烟分区内排烟系统的场所或部位，未按设计图纸或规范要求设置挡烟垂壁；整改方案： ¦ 防烟分区内排烟系统的场所或部位，未按设计图纸或规范要求设置挡烟垂壁；整改方案：已设置500mm高硅酸盐防火板，耐火极限2小时。 ¦ 防烟分区内排烟系统的场所或部位，未按设计图纸要求设置挡烟垂壁；整改方案：已按要求设置挡烟赤壁 | GB 51251-2017 第4.2.1条 GB 51251-2017 第6.4.4条 GB 51251-2017-4.2.1 GB 51251-2017-4.6.2 GB 51251-2017-4.6.3 GB 51251-2017-6.4.4 GB 51251-2017-7.2.3 GB 51251-2017-8.2.2 GB 51251-2017第6.4.4条 GB51251-2017 5.2.5 GB51251-2017 6.4.4 GB51251-2017 第6.4.4条 GB51251-2017第4.2.1条 GB51251-2017第4.2.3条 GB51251-2017第4.6.2条 GB51251-2017第5.2.5条 GB51251-2017第6.4.4 GB51251-2017第6.4.4条 GB55036-2022-11.3.2 GB55036-2022-11.3.2, 设计文件 GB55037-2022第7.1.5条：疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m. XFF533-2012第5.2.5条 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.1.5条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.2.5条 不满足GB 51251-2017第4.6.3.1条之要求。 不满足GB 51251-2017第4.6.3.2条之要求 与消防文件不一致 与设计图纸不符 图纸文件 图纸要求 建筑防烟排烟系统技术标准 6.4.4条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.6.2, 设计文件 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.4.4条 暖通设计图纸未提供 消防设施未有效安装 设计图纸。 设计文件, GB 51251-2017-6.4.4 设计文件, 设计文件GB 51251-2017-4.2.1 设计要求 | 按正式编号继承 | 1.4.2-8
256 |  |  | 问题 1.4.2-9：开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时，吊顶内高度计入储烟仓厚度。 | 开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时，吊顶内高度计入储烟仓厚度。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.3条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.4.2-9
257 |  |  | 问题 1.4.2-10：电动挡烟垂壁未设置现场手动开启装置。 | 电动挡烟垂壁未设置现场手动开启装置。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.5条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 整改报告常见表现：未设置、漏设或缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 现场构造 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 报告样本常见点位：各层。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 是 | 相同或类似构造问题通常具有重复性，建议按楼层、分区或系统开展全面自查整改。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 报告样本常见整改方向：按照消防平面图，墙面增加挡烟垂壁手动开启设置。；设计已变更（已将电动挡烟垂壁改为固定式，宽度为500mm）。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 2 | 2 | 挡烟垂壁 | 电动挡烟垂壁未设置手动开启装置；整改方案：按照消防平面图，墙面增加挡烟垂壁手动开启设置。 ¦ 各层电动挡烟垂壁未设置手动开启装置；整改方案：设计已变更（已将电动挡烟垂壁改为固定式，宽度为500mm）。 | GB 51251-2017-6.4.4 GB50045-95(2005年版）第8.4.4条 GB51251-2017 5.2.3、5.2.5 与设计图纸不一致 与设计图纸不符 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.4.4条 设计文件,GB 51251-2017-6.4.4 | 按正式编号继承 | 1.4.2-10
258 |  |  | 问题1.4.2-11：自然排烟窗（口）未设置手动开启装置。 | 自然排烟窗（口）未设置手动开启装置。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.3.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.3.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.9条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.3.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.12条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.3.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.15条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.3条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.2.2条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.2.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第1.0.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.3.3.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第1.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.3.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.3条 GB51251-2917第4.3.6条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006第9.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.12条第4项 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.3条第1项 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.3条第3项 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.3条第4项 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.2.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.3.2条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 整改报告常见表现：尺寸、距离、面积或坡度不满足、未设置、漏设或缺失、与设计图纸不一致、标识、标志或指示不符合要求、未安装、未配置或线路缺失、遮挡、占用、堵塞或影响开启。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 报告样本常见点位：自然排烟窗、B2夹层未见自然排烟窗、B4栋夹层未见自然排烟窗、调整综合楼二楼自然排烟窗、标准层自然排烟窗、实训楼各层自然排烟房间。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 报告样本常见整改方向：增加自然排烟百叶；增加自然排烟百叶。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 283 | 206 | 排烟窗、自然排烟、防烟分区、挡烟垂壁、排烟口、楼梯间、补风、联动、防火分区、防火窗、救援窗、中庭 | 所有防烟分区面积大于100m2的场所,自然排烟窗有效面积均偏小；整改方案： ¦ B2夹层未见自然排烟窗；整改方案：增加自然排烟百叶 ¦ B4栋夹层未见自然排烟窗；整改方案：增加自然排烟百叶 ¦ 自然排烟窗有效开启面积不足，现场测得有效面积为1.536m2，小于设计2.4m2；整改方案：调整综合楼二楼自然排烟窗开启面积，使其符合设计要求 ¦ 设置在高处不便于直接开启的自然排烟窗（口）未设置手动开启装置；整改方案：已设置手动开启装置。 | 4.1.2GB 51251-2017-4.1.2, 设计文件 GB 51251-2017 4.3.5；4.6.3. GB 51251-2017 第4.5.3、7.2.4条 GB 51251-2017 第7.2.4条 GB 51251-2017-3.2.4 GB 51251-2017-4.3.1 GB 51251-2017-4.3.3 GB 51251-2017-4.3.5 GB 51251-2017-4.3.5, GB 51251-2017-4.3.3 GB 51251-2017-4.3.5, GB 51251-2017-4.6.9 GB 51251-2017-4.3.6 GB 51251-2017-4.3.6, 设计要求 GB 51251-2017-4.4.12 GB 51251-2017-4.6.3 GB 51251-2017-4.6.9, GB 51251-2017-4.3.5 GB 51251-2017-5.2.4 GB 51251-2017-5.2.6 GB 51251-2017-6.4.5 GB 51251-2017-7.2.2 GB 51251-2017第4.3.2条 GB 51251-2017第4.6.15条 GB 51251-2017第4.6.3条；设计文件 GB 51251-2017第6.1.5条，GB 51251-2017第5.2.3条 GB 51251第4.3.6条和4.6.3条 GB 55037-2022-8.2.2, GB 55037-2022-8.2.5 GB50045-95（2005版）8.2.2.4条 GB50045-95（2005版）8.2.4条 GB51251-2017 -3.2.4；设计文件 GB51251-2017 4.6.3 GB51251-2017-4.6.3 GB51251-2017第1.0.3条 GB51251-2017第3.2.4条 GB51251-2017第4.3.3.1条, 设计文件 GB51251-2017第4.3.3条 GB51251-2017第4.3.6 GB51251-2017第4.3.6条 GB51251-2017第4.3.6条规定 GB51251-2017第4.3.6条：自然排烟窗（口）应设置手动开启装置，设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），应设置距地面高度1.3~1.5m的手动开启装置。 GB51251-2017第4.6.3.1条 GB51251-2017第4.6.3条 GB51251-2017第5.2.6条 GB51251-2017第6.4.3条 GB51251-2017第6.4.5条 GB51251-2017第6.4.5条, 设计文件 GB51251-2917第4.3.6条 gb51251-2017 6.4.3条 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.3.6 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.6.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.3.6条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第4.4.12-4条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.6.3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017)第4.6.3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.3.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.3.6条、第4.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.3.6条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.6.3-1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.6.3-1条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.6.3-3条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.6.3-4条；设计文件。 《建筑防烟排烟系统机械标准》（GB51251-2017）第4.3.6条 不满足GB 51251-2017第4.6.3.1条之要求 与消防文件不一致 与设计图纸不符 和设计图纸不一致 和设计图纸不一致。 图纸文件 图纸要求 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第3.2.4条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.1.2条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.3.1条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第5.2.2条 设计文件, GB 51251-2017-4.2.3 设计文件, GB 51251-2017-4.3.6 设计文件, GB51251-2017第4.6.3.2条 设计文件, GB51251-2017第4.6.3.2条, GB51251-2017第4.6.9条 设计文件, 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.6.3.1 条 设计文件, 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.6.3.2 条 设计文件、GB 51251-2017-4.6.3 设计文件。《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.3.5 条。 设计文件，GB51251-2017第4.6.3条 设计文件；GB 51251-2017-4.6.3 设计要求 | 按正式编号继承 | 1.4.2-11
259 |  |  | 问题1.4.2-12：竖井内未按规范要求设置风管。 | 竖井内未按规范要求设置风管。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 需复核确认 | 综合 | 电井、管井、桥架穿墙处、风管穿墙处、幕墙与楼板边缘、机房管线穿越部位。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.4.2-12
260 |  |  | 问题1.4.2-13：280℃排烟防火阀关闭后，不能联锁停止补风机。 | 280℃排烟防火阀关闭后，不能联锁停止补风机。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.10条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.3条 GB50342-2016第6.3.8.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1条第2项 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014 &lt;2018 版>第 6.3.5 条 GB 50016-2014(2018年版)-9.3.11 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50016-2014-6.3.5, GB 51251-2017-5.1.3 GB 51251-2017-4.4.10 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.4.1 GB 51251-2017第5.2.4条 GB 51251-2017第6.4.1条 GB 51251-2017第6.4.3条, GB 51251-2017 第6.4.3条 GB50016-2014(2018年版）第6.3.5条 GB50342-2016第6.3.8.2条 GB51251-2017第6.4.1.2条 GB51251-2017第6.4.1.3条 GB51251-2017第6.4.1.4条 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 &lt;2018 版>)第 6.3.5 条 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.1-2条。 与设计图纸不一致 设计文件, GB50016-2014-6.3.5 设计文件GB 51251-2017-4.4.10 设计文件GB 51251-2017-5.2.2 | 按正式编号继承 | 1.4.2-13
261 |  |  | 问题1.4.2-14：设置在吊顶内的排烟管道未进行防火和隔热处理。 | 设置在吊顶内的排烟管道未进行防火和隔热处理。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 GB50738-2011第8.4.3条 GB50981-2014第5.1.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.11条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.2.1.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.10条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.9条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.2.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第8.2.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.4.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.12条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  | GB 50016-2014 &lt;2018 版>第 6.3.5 条 GB 50016-2014-6.3.5 GB 50738-2011第8.4.3条 GB 50981-2014 第5.1.4条 GB 51251-2017-4.4.11 GB 51251-2017-4.4.8 GB 51251-2017第 6.2.1.2条 GB50016-2014第9.3.10条 GB51251-2017第3.3.8条 GB51251-2017第4.4.8.4条, GB50016-2014(2018年版）第9.3.10条, GB51251-20147第4.4.8.4条, GB51251-2017第4.4.8.4条 GB51251-2017第4.4.8及4.4.9条 GB51251-2017第6.2.1条 GB51251-2017第8.2.1条 建筑防烟排烟系统技术标准 4.4.8条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第6.3.4.2条 设计文件GB 51251-2017-4.4.12 | 按正式编号继承 | 1.4.2-14
262 |  |  | 问题1.4.2-16：常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置设置不符合规范要求。 | 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置设置不符合规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.1.7条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.3.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.12条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1.3条 《消防设施通用规范》 GB55036-2022第11.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条第5项 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第6.2.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.3条第2项 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、与设计图纸不一致、联动、启动或开启异常。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 报告样本常见点位：常闭送风口、排烟阀或排烟口、排烟阀、排烟口、送风口、地下二层。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 报告样本常见整改方向：经确认，可通过火灾报警主机实现单点启动排烟口、送风口、排烟阀的模块等功能；百叶安装，重新调试风量满足要求。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 11 | 11 | 送风口、排烟口、联动、消防联动控制器、防烟分区 | 设置在顶部的常闭多叶排烟口未设置手动开启装置；常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置安装位置不符合规范要求；排烟阀远程执行机构手动开启装置未通过钢丝绳与阀体连接，导致不能手动操作；整改方案： ¦ 排烟口、送风口、排烟阀等应由总线盘一键操作按钮实现；整改方案：经确认，可通过火灾报警主机实现单点启动排烟口、送风口、排烟阀的模块等功能 ¦ 地下二层C区1-G/1-2轴联动测试时前室加压风口无风，应为常闭送风口；整改方案：百叶安装，重新调试风量满足要求 ¦ 28层前室正压送风其相邻上下层前室常闭送风口未开启；整改方案：对所有风口风阀进行重新测试，现可以联动开启。 ¦ 复核消防控制室内的消防联动控制器上能否手动控制送风口、排烟口、排烟阀的开启或关闭；整改方案：已复核消防联动控制器可以手动控制送风口、排烟口及排烟阀的开启。 | GB 51251-2017 第6.4.3条 GB 51251-2017-3.3.6 GB 51251-2017-4.5.5 GB 51251-2017-5.1.3 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-5.2.4 GB 51251-2017-5.2.4, GB 51251-2017-5.1.3, GB 51251-2017-5.2.3 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.1.5, GB 51251-2017-7.2.2 GB 51251-2017-6.1.5条 GB 51251-2017-6.4.2 GB 51251-2017-6.4.2, GB 51251-2017-4.4.8 GB 51251-2017-6.4.2, 设计要求 GB 51251-2017-6.4.3 GB 51251-2017-7.2.2 GB 51251-2017-7.2.6 GB 51251-2017第3.1.7条 GB 51251-2017第5.1.3条 GB 51251-2017第5.2.2条, 设计文件, GB 51251-2017第5.2.2条；设计文件 GB 51251-2017第7.2.6条 GB 51251-2017第7.3.1条 GB50045-95（2005年版）第8.3.9条 GB51251-2017第4.4.12条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.4.1.3条 GB51251-2017第6.4.3条 GB51251-2017第7.3.1条 GB55036-2022-11.1.5 gb51251-2017 5.2.2-5 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.2.2 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 6.1.5 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.4.3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.2.2条 图纸 设计文件, GB 51251-2017-5.1.3 设计文件, GB50045-95第8.4.8条 设计文件, GB50243-2016第6.2.8条 设计文件；《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.3 条第 2 款。2） | 按正式编号继承 | 1.4.2-16
263 |  |  | 问题1.4.2-17：常闭加压送风口开启时，加压风机不能自动启动。 | 常闭加压送风口开启时，加压风机不能自动启动。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.3条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.1.12条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条 GB50981-2014第5.1.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.1.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.11条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.8条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.4.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.7条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.3.1条 GB55002-2021第5.1.12条 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.5.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.12条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.4.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.4.4.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.4.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.3.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.2.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.4.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.5.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第8.2.1.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第8.2.1条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.1.9条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.5.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.4.4条第3项 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.6条第2项 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.6条第3项 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第5.3.7条 GB50045-1995（2005年版）第8.3.1条 GB50045-1995（2005年版）第8.3.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.5.5条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、未安装、未配置或线路缺失、遮挡、占用、堵塞或影响开启、与设计图纸不一致。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 报告样本常见点位：消防电梯前室、送风口、楼4层、夹层、地下一层消防电梯前室、未见加压送风口。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 报告样本常见整改方向：经设计复核设计风速经计算为3.0实测为4.1满足设计要求，详见附件文件32；整改送风口，拍视频回复，详见附件3。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 173 | 122 | 加压送风、送风口、联动、楼梯间、排烟口、防烟分区、风管、防火分区、避难间、消防电梯、补风、排烟风机 | 消防电梯前室加压送风，送风口风速偏低；整改方案：经设计复核设计风速经计算为3.0实测为4.1满足设计要求，详见附件文件32 ¦ 生活楼2、3#楼4层2-X轴交2-43轴处合用前室加压送风口风速较小，平均约2m/s，风量不足；整改方案：整改送风口，拍视频回复，详见附件3 ¦ 1#、2#、5#、6#夹层东西侧设置的加压送风竖井内未设置金属风道；整改方案：夹层设置的加压送风口已设置金属风道。 ¦ 6#地下一层消防电梯前室未见加压送风口；整改方案：按照图纸，补开送风口 ¦ 负一层第九防火分区联动，合用前室加压送风口未开启；整改方案：已调整及联动，详见视频。 | B 51251-2017第7.2.6条 GB 50016-2014-5.1.2 GB 50016-2014-6.4.3 GB 50016-2014-8.1.12 GB 50016-2014（2018年版） 第6.2.7条 GB 50045-95(2005年版）-8.3.7 GB 50045-95（2005年版）-8.3.1, 图纸文件 GB 50981-2014 第5.1.4条 GB 51251-2017-3.1.2 GB 51251-2017-3.1.3 GB 51251-2017-3.3.11 GB 51251-2017-3.3.5 GB 51251-2017-3.3.6, GB 51251-2017-3.3.8 GB 51251-2017-3.4.2 GB 51251-2017-5.1.1 GB 51251-2017-5.1.2, GB 51251-2017-5.1.4 GB 51251-2017-5.1.3 GB 51251-2017-5.1.3, 设计文件 GB 51251-2017-5.1.4 GB 51251-2017-5.2.1 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.3.1 GB 51251-2017-6.3.5 GB 51251-2017-6.4.2 GB 51251-2017-6.4.3 GB 51251-2017-7.2.2 GB 51251-2017-7.2.2, 设计文件 GB 51251-2017-7.2.5 GB 51251-2017-7.2.6, GB 51251-2017-3.3.7, 设计要求 GB 51251-2017-7.3.1 GB 51251-2017第5.1.3条及3.3.8条 GB 51251-2017第7.2.6条 GB 55002-2021第 5.1.12 条 GB50045-95(2005年版）第5.3.2条：电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井，应分别独立设置；其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。 GB50116-2013第4.5.1 GB50981-2014第5.1.4条 GB51251-2017 3.3.2 GB51251-2017第3.2.4条 GB51251-2017第3.3.11条 GB51251-2017第3.3.12条, 设计文件 GB51251-2017第3.3.8条 GB51251-2017第3.4.2条 GB51251-2017第3.4.3，设计文件 GB51251-2017第3.4.4.3条 GB51251-2017第3.4.4条 GB51251-2017第4.4.5条 GB51251-2017第5.1.2条 GB51251-2017第5.1.3.2条 GB51251-2017第5.1.3条 GB51251-2017第6.1.5条 GB51251-2017第6.2.2条 GB51251-2017第6.2.3条 GB51251-2017第6.3.4.2条, GB51251-2017第6.3.1条 GB51251-2017第6.4.2条 GB51251-2017第6.4.3条 GB51251-2017第6.5.2条 GB51251-2017第7.2.6条 GB51251-2017第7.2.6条, GB51251-2017第7.3.1条 GB51251-2017第7.3.1条 GB51251-2017第7.3.1条、5.1.3条 GB51251-2017第7.3.1条规定。,GB51251-2017第7.3.1条 GB51251-2017第8.2.1.1条 GB51251-2017第8.2.1条 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.1.9条 《建筑防排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.1 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017) 第5.1.1 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.1 条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.2 条, 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.3 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.5.1 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 6.1.5 条。, 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.1.2 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 6.1.5。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第 6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第3.4.4-3条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条, 设计文件。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第6.1.5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.3.11条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.3.6-2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.3.6-3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第3.4.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.2条；设计文件 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.1.3条；设计文件 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第5.3.7条 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995(2005年版)第8.3.1条和第8.3.2条。 与消防文件不一致 与设计要求不一致 图纸文件 图纸要求 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第3.3.5.5条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第5.1.3条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.4.3条 设计文件, GB 51251-2017-5.1.3 设计文件, GB51251-2017第6.2.3条 设计要求 设计要求, GB 51251-2017-3.3.11, GB 51251-2017-3.3.11 | 按正式编号继承 | 1.4.2-17
264 |  |  | 问题1.4.2-18：排烟风机入口处的排烟防火阀未敷设连锁关闭相应排烟风机及补风机的线路。 | 排烟风机入口处的排烟防火阀未敷设连锁关闭相应排烟风机及补风机的线路。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.5.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.10条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.4.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条第5项 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、未安装、未配置或线路缺失、灯具、供电或备用电源异常、证明材料或检测报告缺失。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 报告样本常见点位：排烟风机入口处、楼设排烟防火阀、已设排烟防火阀、所有排烟口、排烟防火阀、已将所有排烟口。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 报告样本常见整改方向：排烟风机入口处已设排烟防火阀。；已将所有排烟口、排烟防火阀、排烟风机标识完成，满足要求。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 71 | 65 | 排烟风机、防火阀、排烟防火阀、排烟口、联动、防烟分区、补风、风管、送风口、防火分区、加压送风、火灾自动报警 | 排烟风机入口处楼设排烟防火阀；整改方案：排烟风机入口处已设排烟防火阀。 ¦ 所有排烟口、排烟防火阀、排烟风机未设明显永久标识；整改方案：已将所有排烟口、排烟防火阀、排烟风机标识完成，满足要求。 ¦ 3#楼防火分区2排烟机房内排烟风机入口处设置的排烟防火阀有误，未能联动排烟风机关闭；整改方案：3#楼防火分区2排烟机房内排烟风机入口处设置的是280度排烟防火阀是正确的与图纸相符，能联动关闭风机，满足图纸设计及规范要求。 ¦ 7#楼排烟（风）机房内，排风管防火阀两侧各2米范围内的风管未采用耐火风管或风管外壁未采取防火保护措施；整改方案：该部位已采用防火包封进行包裹完成，满足规范要求。 ¦ 地下一层防火分区Q8防烟分区一测试时，相邻防烟分区二的排烟风机同时启动。且当排烟风机入口处的排烟防火阀关闭时，风机未停止。其他防火分区机房需自查；整改方案：经调试，相邻防烟分区的风机已不会同时启动，具体过程详见视频 | GB 50116 – 2013-4.5.5, GB 51251-2017-4.5.5 GB 51251-2017-4.4.10 GB 51251-2017-4.4.10, GB 51251-2017-4.4.5 GB 51251-2017-4.4.5, GB 51251-2017-4.4.10 GB 51251-2017-4.4.6 GB 51251-2017-5.2.2 GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-6.3.4 GB 51251-2017-7.2.1 GB51251-2017第5.2.2.5条 GB51251-2017第5.2.2、6.4.1条 GB51251-2017第5.2.2条 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 5.2.2 条 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.2-5条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 第5.2.2条。 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第5.2.2条 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）第8.2.7条 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 6.1.5 设计文件, GB 51251-2017-5.2.2 | 按正式编号继承 | 1.4.2-18
265 |  |  | 问题1.4.2-19：排烟口打开是否应连锁启动排烟风机等？ | 排烟口打开是否应连锁启动排烟风机等？ | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.3.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.12条第7项 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.7条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、与设计图纸不一致、联动、启动或开启异常。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 报告样本常见点位：排烟口、风口、A1楼二十层、12排烟口、二十层、A1楼三十六层。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 报告样本常见整改方向：联动程序调整，重新测试符合设计要求。；联动程序调整，重新测试符合设计要求。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 43 | 36 | 联动、排烟风机、排烟口、防烟分区、补风、风管、加压送风、火灾自动报警、挡烟垂壁、送风口、防火分区、消防电梯 | 火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统，小报告厅空调系统未关闭；整改方案：联动程序调整，重新测试符合设计要求。 ¦ 火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统，大报告厅空调系统未关闭；整改方案：联动程序调整，重新测试符合设计要求。 ¦ 联动测试时排烟口有反馈但风速为0；整改方案：已将该部位排烟风机调试好，风口排风正常（详见视频十四），满足规范要求。 ¦ A1楼二十层J轴交11/12排烟口风速偏低，不满足设计风量；整改方案：更换排烟风机后实测风速6.13m/s，详见附件11：二十层消防联动视频。 ¦ A1楼三十六层消防联动，走道排烟口风速偏低，不满足设计风量；整改方案：更换排烟风机后实测风速6.41m/s，详见附件12：三十六层消防联动视频。 | GB 51251-2017-6.1.5 GB 51251-2017-7.3.2 GB 51251-2017-7.3.2, 设计文件 GB51251-2017第5.2.3条规定 GB51251-2017第6.1.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.4.12-7条；设计文件 设计文件, GB 51251-2017 第7.2.7条 设计文件、GB51251-2017第5.2.2条 | 按正式编号继承 | 1.4.2-19
266 |  |  | 问题 1.4.2-20：补风机未联动开启 | 补风机未联动开启 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第9.3.9.1条 GB50352-2019第8.4.17条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.3.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.12条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.3.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第3.4.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.3.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.2.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.2.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.1条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.3条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.4条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2条 GB50370-2005第5.0.6条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第7.2.5条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.2条 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.1.3条 | 看挡烟垂壁、排烟口、送风口、风机、阀门及联动控制构造是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 整改报告常见表现：联动、启动或开启异常。 | 核查联动控制逻辑、风机启停、风阀开闭、排烟口动作及反馈信号是否与设计一致，必要时结合调试记录复核。 | 规范不符+设计不一致 | 综合 | 防烟楼梯间、前室、中庭、高大空间、走道、排烟机房、风管井和吊顶内。 报告样本常见点位：补风口、地下一层。 | 暖通设计说明、防排烟系统图、风管平面图、机房详图和联动控制说明。 | 否 | 整改后应对相关联动链条进行复测，确保同系统关联设备同步恢复功能。 | 按设计补设或调整防排烟设施，复核构造尺寸和系统联动逻辑，完成调试并满足性能要求。 报告样本常见整改方向：按图纸调整补风口位置，并检查调整时补风机在联动时正常开启；已重新编程、调试，补风机已能联动开启。 | report | 正式编号替换 | 是 | 2 | 2 | 补风、联动、防火分区 | 补风口位置在储烟内内 ，补风机未联动开启；整改方案：按图纸调整补风口位置，并检查调整时补风机在联动时正常开启 ¦ 地下一层防火分区3防火单元2消防联动，补风机未联动开启；整改方案：已重新编程、调试，补风机已能联动开启 | GB 50016-2014-6.2.9 GB 50016-2014（2018年版）-9.3.9.1 GB 50352-2019-8.4.17 GB 51251-2017 第3.3.5条 GB 51251-2017 第4.4.12条及7.3.2条 GB 51251-2017-3.4.2, GB 51251-2017-7.3.1 GB 51251-2017-4.2.1 GB 51251-2017-4.2.4 GB 51251-2017-4.5.1 GB 51251-2017-4.5.3 GB 51251-2017-4.5.4 GB 51251-2017-4.5.4, 图纸文件 GB 51251-2017-4.5.4, 图纸要求 GB 51251-2017-4.5.6 GB 51251-2017-5.2.2, GB 50370-2005-5.0.6 GB 51251-2017-7.2.5 GB 51251-2017-7.3.2 GB 51251-2017第4.5.4条 GB 51251-2017第5.1.2条, GB 51251-2017第5.1.3条 GB 51251-2017第5.1.3条 | 按问题名称替换正式编号 | 1.4.2-A01
267 | 1.一般建筑消防常见问题 | 1.5.装饰装修专业 | 问题 1.5-1：建筑高度大于50米的建筑外墙装饰层未采用A级材料。 | 建筑高度大于50米的建筑外墙装饰层未采用A级材料。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.7.5条 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.2.2条 | 看材料燃烧性能、耐火等级、保温构造、装修做法及证明资料是否与设计和规范一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 吊顶、墙面、保温层、幕墙边界、设备房围护结构和防火分隔构件表面。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 涉及材料或证明文件的同类问题宜同步补证或统一更换，避免局部整改后整体仍不满足要求。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.5-1
268 |  |  | 问题1.5-2：金属龙骨上安装的B1级纸面石膏板、矿棉吸声板能否作为A级材料使用？ | 金属龙骨上安装的B1级纸面石膏板、矿棉吸声板能否作为A级材料使用？ | 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第3.0.4条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.4条 | 看材料燃烧性能、耐火等级、保温构造、装修做法及证明资料是否与设计和规范一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 吊顶、墙面、保温层、幕墙边界、设备房围护结构和防火分隔构件表面。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 涉及材料或证明文件的同类问题宜同步补证或统一更换，避免局部整改后整体仍不满足要求。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.5-2
269 |  |  | 问题1.5-3：建筑内部装修遮挡了疏散出口。 | 建筑内部装修遮挡了疏散出口。 | 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.1条 | 看材料燃烧性能、耐火等级、保温构造、装修做法及证明资料是否与设计和规范一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.5-3
270 |  |  | 问题 1.5-4：疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面未采用A级装修材料。 | 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面未采用A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.5条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.4条 | 看材料燃烧性能、耐火等级、保温构造、装修做法及证明资料是否与设计和规范一致。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、尺寸、距离、面积或坡度不满足、证明材料或检测报告缺失、构造破损、孔洞、缝隙或封堵不严、未设置、漏设或缺失、未安装、未配置或线路缺失。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 首层出口、走道尽端、楼梯间、前室、避难层、商业营业厅和地下室疏散路径。 报告样本常见点位：通往屋面的门、消防火灾时门、不影响屋面、楼梯间门、楼梯间门已增设闭门、确保楼梯间门。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 涉及材料或证明文件的同类问题宜同步补证或统一更换，避免局部整改后整体仍不满足要求。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 报告样本常见整改方向：通往屋面的门禁，消防火灾时门禁自动脱扣，不影响屋面疏散。；楼梯间门已增设闭门器、顺序器整改措施，确保楼梯间门不影响楼梯疏散。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 104 | 91 | 楼梯间、疏散楼梯、装修材料、防火门、燃烧性能、疏散指示、防火分区、应急照明、加压送风、防火隔墙、疏散走道、防烟分区 | 楼梯间通向屋面的门设置门禁，无法从内部手动开启；整改方案：通往屋面的门禁，消防火灾时门禁自动脱扣，不影响屋面疏散。 ¦ 楼梯间门开启后突出楼梯段影响楼梯疏散；整改方案：楼梯间门已增设闭门器、顺序器整改措施，确保楼梯间门不影响楼梯疏散。 ¦ 2-层东侧疏散楼梯地面装修材料燃烧性能等级不满足要求；整改方案：拆除地面地胶，采用水泥砂浆粉刷饰面层 ¦ 地下一层至7#楼疏散楼梯间的疏散通道内，未设疏散照明灯；整改方案：地下车库疏散通道应急照明增加疏散照明灯。 ¦ 16层避难层26轴处疏散楼梯间内，火灾探测器距照明灯距离过近；整改方案：已对火灾探测器进行移位，满足规范要求。 |  | 按正式编号继承 | 1.5-4
271 |  |  | 问题1.5-5：建筑内部装修材料不满足规范要求。 | 建筑内部装修材料不满足规范要求。 | 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.5.6条 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.5.4条 | 看材料燃烧性能、耐火等级、保温构造、装修做法及证明资料是否与设计和规范一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 吊顶、墙面、保温层、幕墙边界、设备房围护结构和防火分隔构件表面。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 涉及材料或证明文件的同类问题宜同步补证或统一更换，避免局部整改后整体仍不满足要求。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.5-5
272 |  |  | 问题1.5-6：室内无窗房间（储藏间）墙面、地面未在规定的基础上提高一级。 | 室内无窗房间（储藏间）墙面、地面未在规定的基础上提高一级。 | 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.8条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.12条 | 看材料燃烧性能、耐火等级、保温构造、装修做法及证明资料是否与设计和规范一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 吊顶、墙面、保温层、幕墙边界、设备房围护结构和防火分隔构件表面。 报告样本常见点位：三层、储藏间。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 报告样本常见整改方向：三层26轴-27轴交M轴处室内无窗房间（储藏间），壁纸已去除，已在规定的基础上提高一级。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 1 | 1 |  | 三层26轴-27轴交M轴处室内无窗房间（储藏间），墙面采用壁纸，未在规定的基础上提高一级；整改方案：三层26轴-27轴交M轴处室内无窗房间（储藏间），壁纸已去除，已在规定的基础上提高一级。 |  | 按正式编号继承 | 1.5-6
273 |  |  | 问题1.5-7：消火栓箱门的颜色与四周的装修材料颜色未有明显区别。 | 消火栓箱门的颜色与四周的装修材料颜色未有明显区别。 | 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.2条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.4条 | 看消火栓箱体、箱内配件、按钮、卷盘、水带、水枪、标识及安装位置是否完整、清晰、可用。 整改报告常见表现：标识、标志或指示不符合要求、未设置、漏设或缺失、未安装、未配置或线路缺失、尺寸、距离、面积或坡度不满足、证明材料或检测报告缺失、与设计图纸不一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 现场构造 | 楼层消火栓箱、屋顶试验消火栓、消防泵房、地下室及室外消火栓周边。 报告样本常见点位：消火栓箱门、调整消火栓箱门、增加消火栓箱、大报告厅消火栓箱门、大报告厅以及一层、学生餐厅消火栓箱门。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 涉及材料或证明文件的同类问题宜同步补证或统一更换，避免局部整改后整体仍不满足要求。 | 按规范补齐消火栓系统组件，调整安装位置和标识，复核启泵、供水和使用功能。 报告样本常见整改方向：调整消火栓箱门颜色，增加消火栓箱标识；已增加发光标志。 | report | 新版分级表对应原卡 | 是 | 84 | 82 | 消火栓、栓箱、装修材料、灭火器、水枪、防火分区、消防水带、消防电梯、燃烧性能、中庭 | 消火栓箱门的颜色与四周的装修材料颜色未有明显区别；消火栓箱门装饰后未设置发光标志；整改方案：调整消火栓箱门颜色，增加消火栓箱标识 ¦ 消火栓箱门的颜色与四周的装修材料颜色未有明显区别；消火栓箱门装饰后未设置发光标志；整改方案： ¦ 消火栓箱门的颜色与四周的装修材料颜色未有明显区别；消火栓箱门装饰后未设置发光标志；整改方案：已增加发光标志 ¦ 大报告厅消火栓箱门开启角度小于120°。大报告厅以及一层学生餐厅消火栓箱门四周的装修材料颜色与消火栓箱门的颜色未有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。其它自查；整改方案： 将大报告厅消火栓箱门开启方向调整，角度大于120°。大报告厅以及一层学生餐厅消火栓箱门边增设发光标志。 ¦ 消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志；整改方案：已按要求设置 |  | 按正式编号继承 | 1.5-7
274 |  |  | 问题1.5-8：照明灯具及电气设备、线路的高温部位未采用A级装修材料。 | 照明灯具及电气设备、线路的高温部位未采用A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.16条 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第4.0.4条 | 看材料燃烧性能、耐火等级、保温构造、装修做法及证明资料是否与设计和规范一致。 | 本类问题以现场构造、设置位置、标识状态或资料核查为主，通常不以系统联动测试作为首要判定依据；必要时可补充启闭或可达性核查。 | 规范不符 | 材料/性能证明 | 吊顶、墙面、保温层、幕墙边界、设备房围护结构和防火分隔构件表面。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 涉及材料或证明文件的同类问题宜同步补证或统一更换，避免局部整改后整体仍不满足要求。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.5-8
275 |  |  | 问题1.5-9：消防应急照明灯嵌入式安装。 | 消防应急照明灯嵌入式安装。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.1条 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第2.0.2条 | 看灯具、标志、安装位置、遮挡情况、供电线路及关键房间是否按要求设置。 | 核查主备电切换、集中控制、持续供电和状态反馈是否正常，必要时结合断电测试记录复核。 | 规范不符 | 综合 | 疏散走道、楼梯间、前室、地下车库、设备机房、人员密集场所出口附近。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 是 | 同系统、同楼层、同型号设备宜同步全面排查，避免仅整改单点问题。 | 按功能分区补设或调整应急照明及疏散指示，复核供电方式、联动和持续工作时间。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.5-9
276 |  |  | 问题1.5-10：办公室装修改造擅自取消原有的消防设施。 | 办公室装修改造擅自取消原有的消防设施。 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看材料燃烧性能、耐火等级、保温构造、装修做法及证明资料是否与设计和规范一致。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 材料/性能证明 | 吊顶、墙面、保温层、幕墙边界、设备房围护结构和防火分隔构件表面。 | 建筑总说明、各层平面图、防火分区示意图、门窗表、节点详图和建筑做法表。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按设计和规范更换不符合要求的材料或构造，并补齐燃烧性能、耐火性能等证明文件。 | 否 | 新版分级表对应原卡 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按正式编号继承 | 1.5-10
277 | 1.1.建筑专业 | 1.1.4 灭火救援设施 | 问题 1.1.4-5：高层建筑消防车登高操作场地设置不符合要求 | 高层建筑消防车登高操作场地设置不符合要求 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 核查消防车道、登高操作场地或救援窗口的尺寸、位置、标识、障碍物和使用条件是否符合设计。 | 本问题以现场构造、安装状态、资料和标识核查为主；涉及可操作设备时补充启停、切换或可达性测试。 | 需复核确认 | 现场构造 | 建筑周边消防车道、回车场、登高操作场地、场地出入口和消防救援窗口。 | 建筑总平面图、各层平面图、防火分区图、疏散图、节点详图和消防设计说明。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 清除障碍并按设计恢复尺寸、坡度、承载、回车和操作条件，补充永久性标识。 | 否 | 新版新增 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 新版新增
278 | 1.3.电气专业 | 1.3.1 消防供配电设施 | 问题 1.3.1-32：核对消防设计文件 | 核对消防设计文件 | 待结合设计文件及对应消防技术标准进一步复核。 | 看配电箱、双电源切换、线路敷设、桥架分隔、消防标识及供电回路设置是否符合要求。 | 以现场核查为主，必要时结合单机启停、状态切换或验收记录进行复核。 | 需复核确认 | 现场构造 | 结合楼层、轴网、房间名称和问题发生部位进行定位，优先核查同系统、同楼层、同构造的类似位置。 | 设计总说明、专业平面图、系统图、节点详图及相关专项设计文件。 | 否 | 可结合本问题点位向相邻区域和同类设备做延伸复核。 | 按消防负荷等级整改供配电回路和切换方式，完善线路保护、桥架分隔及消防标识。 | 否 | 正式编号替换 | 否 | 0 | 0 |  |  |  | 按问题名称替换正式编号 | 1.3.1-A27